## Bau Leistungsverzeichnis 2018 f
Positionsnummer | Kurztext | Langtext | Satzart | Positionsart | Variantenkennzeichen | Zuordnungskennzeichen | LV-Menge | Einheit | Einheits-preis
00 | Allg. Vorbemerkungen, Kalkulationshinweise | Allgemeine Vorbemerkungen, Kalkulationshinweise | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0000010 | Berichte, Dokumentationen, Fotodoku. | Der AN ist verpflichtet, bei allen Arbeiten, vor, während und in der Endphase des Bauprojektes entsprechende prüfbare Arbeitsberichte, Dokumentationen und Fotodokumentationen anzufertigen und dem AG bei Verrechnung vorzulegen.Dies gilt insbesondere bei Ax | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000020 | Kalkulation des Baukoordinators | Der Baukoordinator gemäß BauKG ist vom AN zu stellen, und in die Einheitspreise einzukalkulieren. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000030 | Leistungsumfang und Materialbeistellung | Wenn nicht anders angegeben, gelten mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) auch der Herstellungsvorgang und Herstellungsablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den näher spezifizierten Ausführungsbestimmungen des AGs als beschrieben. Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch sämtliche Nebenleistungen, wie das Liefern dazugehöriger Stoffe, Hilfsstoffe, Hilfsbauteile und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle, Verlegearbeiten, Montagearbeiten und Anschlußarbeiten. Sämtliche Nebenleistungen, die zur Erbringung der fertigen Leistung einschließlich Herstellungsvorgang und Herstellungsablauf nach den anerkannten Regeln der Technik notwendig sind, werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr gesondert angeführt. Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halterungen und Konsolen, etc. sind in die jeweiligen Montagearbeiten mit einzurechnen. Alle Arbeiten gelten ohne Unterschied der Geschoße und Einbausituation.Die Montage von Schließzylindern (UV, KVZ, Zaun, Funkraum, Container, etc.) sind in die Einzelpositionen mit einzukalkulieren | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000040 | Aufmaßblatt | Für jeden Standort ist ein detailliertes Aufmaßblatt zu erstellen, aus dem die genaue Abrechnungsart ersichtlich ist. Die einzelnen Abrechnungspositionen sind mit den entsprechenden Positionsnummern in einer übersichtlichen Form aufzulisten.Das Aufmaßblatt ist samt den dazugehörigen Lieferscheinen und Leistungsscheinen zwingend zur Bauabnahme mitzuführen, und von AN und AG abzuzeichnen. An dieser Stelle wird explizit auf die Wertigkeit dieser gegenseitig unterzeichneten Urkunde hingewiesen! | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000050 | Lärmende und staubende Arbeiten | Bei lärmenden Arbeiten ist darauf zu achten, daß diese im geringstmöglichen Ausmaß durchgeführt werden. Grundsätzlich ist vom AN immer eine einvernehmliche Abstimmung mit dem Eigentümer/Bestandsgeber vor Beginn der Arbeiten herzustellen.Vorschreibungen und notwendige Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht extra vergütet. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000060 | Abbau eines gesamten Standortes | Für den Abbau von Standorten wurden Pauschalen eingeführt die alle mit einem Abbau in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten umfassen, ausser diese sind expilzit als exkluidert angegeben. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000070 | Abbruchmaterial | Abbruchmaterial, Abfall, Bauschutt, Sondermüll, etc. geht in das ausdrückliche Eigentum des AN über. Der AN verpflichtet sich für eine fachgerechte Entsorgung zu sorgen. Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht extra vergütet. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000080 | Reinigungsarbeiten | Alle anfallenden Reinigungsarbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das gilt auch für das Reinigen, Aussaugen und Ausblasen von Kabelrinnen und -kanälen zur Abnahme. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000090 | Abgeltung von Flurschäden | Flurschäden werden grundsätzlich nur nach den gültigen Verrechnungssätzen der Bauernkammern und gegen entsprechenden Nachweis des Zahlungsempfängers abgerechnet, wobei sich die Höhe nach dem tatsächlich entstandenen Schaden richtet. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000100 | Verrechnung von Pauschalen | Die Verrechnung von Pauschalen erfolgt grundsätzlich nur einmal pro Standort/Beauftragung, soweit nicht anders vereinbart, oder solange nicht explizit im Positionstext eine andere Regelung festgeschrieben ist. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000110 | Wiedereinsatz von Bauteilen | Bauteile die im Zuge von beauftragten Abbauleistungen in das Eigentum des AN übergehen und für einen Wiedereinsatz bei Bauprojekten des AG vorgesehen werden, können nicht nochmals an den AG verrechnet werden. In diesem Fall ist es lediglich zulässig die Montage und den Transport bspw. mittels NKV an den AG zu verrechnen. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000120 | Unklare oder konkurrierende Aussagen | Jedwede Unklarheiten oder konkurrierende Aussagen, die sich aus dem LV oder der Werkplanung ergeben sind unverzüglich beim AG anzumelden und schriftlich abzuklären. Mehrkosten, die sich aus dem eigenmächtigen Handeln des AN ergeben, werden nicht extra abgegolten. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000130 | Pfahlgründungen | Laut Bodengutachten notwendige Pfahlgründungen für Fundamente (laut Spezifikation "freistehender Turm") sind dem AG individuell jeweils per Standort mittels NKV anzubieten. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000140 | Kennzeichnungspflicht und Hinweisschilder | Alle gemäß behördlicher Auflagen, Gesetze und einschlägiger Normen erforderliche Kennzeichnungspflichten und Hinweisschilder, Aufkleber, etc. sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen und werden nicht extra vergütet. In einigen Fällen werden Hinweisschilder durch den AG beigestellt. Dadurch wird der AN aber nicht von seiner Hinweispflicht betreffend des Bedarfes entbunden.Im speziellen wird darauf verwiesen, daß Container- bzw. Trockenzellentüren u.a. laut ÖVE E5, ÖNORM Z1000 und Kennzeichnungsverordnung mit einem aussagekräftigen Warnschild (z.B. "Elektrischer Betriebsraum", "Zutritt nur für befugtes Personal") beschriftet werden müssen. Bei Erweiterungen sind diese Schilder, Aufkleber,... falls nicht vorhanden, nachzurüsten. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000150 | Bestmöglicher wirtschaftlicher Ansatz | Für die Anwendung der Leistungsgruppen zur Abrechnung der jeweiligen erbrachten Leistungen ist grundsätzlich der bestmöglich wirtschaftlichste und marktkonforme Abrechnungsmodus heranzuziehen. Das gilt insbesondere für die Anwendung von nur ähnlichen oder ersatzweisen Leistungsgruppen, sofern keine leistungsgruppengerechten Positionen bestehen. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000160 | Vordefinierte Lieferanten | Der AG ist grundsätzlich bestrebt für die zur Errichtung von Telekommunikationsanlagen notwendigen technischen Bauteile und Stoffe die weltweit besten Preise zu erzielen. Zu diesem Zwecke behält sich der AG jederzeit vor dem AN bestimmte Lieferanten zum Bezug von technischen Bauteilen und Stoffen vorzuschreiben, mit denen der AG entsprechende Rahmenvereinbarungen getroffen hat. Der AG wird den AN dazu im Bedarfsfall in ausreichender und schriftlicher Form informieren. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
0000170 | Schlechtwetterbedingungen | Aufwendungen und Mehrkosten, die durch Schlechtwetter und Winterarbeiten entstehen können, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden, wenn nicht anders angegeben, nicht extra vergütet. | -- |  |  |  | 0 |  | 0
01 | Baunebenarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0101 | Durchführungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
010101 | Dachhaut öffnen und verschließen | Dachhaut für Konstruktionen jeder Art (Unterkonstruktionen, etc.), Aufschneiden, Abdichten (wärmedämmend) Isolieren und fachgerecht verschließen.Dachhautöffnungen im Abstand kleiner 70 cm gelten als eine Öffnung. Abrechnung per Stück Dachöffnung nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010101A | Dachhautöffnung bis 6 Stück | [5 empty] | 0 | ST
010101B | Dachhautöffn. > 6 Stück bis 12 Stück | [5 empty] | 0 | ST
010101C | Dachhautöffnung größer 12 Stück | [5 empty] | 0 | ST
010101D | Dachh. öffn. zum Einbr. der BS (Steild.) | [5 empty] | 0 | ST
010102 | Herstellen von Durchführungen | Durchführungen durch alle Materialien mittels handelsüblicher gebogener Entlüftungsrohre und fachgerecht abdichten, einschließlich Bohrungen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010102A | Durchführungen bis 4 Stück | [5 empty] | 0 | ST
010102B | Durchführungen größer 4 Stück bis 9 Stück | [5 empty] | 0 | ST
010102C | Durchführungen größer 9 Stück | [5 empty] | 0 | ST
010103 | Stopfrahmen | Liefern und Montieren eines Stopfrahmen mit Füllstücken durch alle Materialien, unabhängig der Wandstärke einschließlich aller Nebenarbeiten, wie beispielsweise Dachdurchführung, Kernbohrung, Mauerdurchbruch, Stahlkonstruktion, Dachhaut (jedes Material) öffnen/schließen, Wärmedämmung öffnen/schließen, etc. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010103A | Stopfrahmen DN 100 mm | [5 empty] | 0 | ST
010103B | Stopfrahmen DN 200 mm | [5 empty] | 0 | ST
010104 | BST- Rundrohreinsätze |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010104A | BST-Rundrohreinsatz DN 100 mm | [5 empty] | 0 | ST
010104B | BST-Rundrohreinsatz DN 200 mm | [5 empty] | 0 | ST
010105 | Brandweichschott (Dämmwollefüllung) | Brandschotts (Weichschotts mit Dämmwollefüllung) Herstellen von Wand- und Deckenschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach ÖNORM B3836. Brandschotts sind der NORM entsprechend zu kennzeichnen (Errichtungsdatum, Monteur, etc.).Das angebotene System muß vom Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein. Die ständige Fremdüberwachung der verwendeten Baustoffe ist nachzuweisen. Die zur Verwendung kommenden Hitzeschutzmittel dürfen nicht zur Rißbildung neigen.Verwendete Dämmschichtbildner müssen ohne Nachbehandlung alterungsbeständig sein. Nachweise durch Prüfzeugnisse einer autorisierten Prüfanstalt sind auf Verlangen des AG vorzulegen.Lieferung und Einbau aller Stoffe in abnahmereifer Form einschließlich aller Nebenarbeiten. Brandabschottungen unabhängig von der Einbausituation liefern und montieren einschließlich aller Nebenarbeiten. Weiche Brandschotts können nur an jenen Stellen zum Einsatz kommen, wo damit zu rechnen ist, keine weiteren Umbauten durchführen zu müssen (Stromzuleitung, dauerhafter Verschluß von Öffnungen, etc.). Angebotenes Fabrikat eintragen: &012 | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010105A | Brandweichschotts, S90, bis 300 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010105B | Brandweichschotts, S90, > 300 bis 600 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010105C | Brandweichschotts, S90, größer 600 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010106 | Rahmenschottungen in Modulbauweise | Liefern und Montieren von Rahmenschottungen in Modulbauweise unabhängig von der Einbausituation, Feuerwiderstandsklasse S 90 nach ÖNORM B3836 einschließlich Füllstücke, Dicht- und Verschlußelemente.Lieferung und Einbau aller Stoffe in abnahmereifer Form einschließlich Kennzeichnung und aller Nebenarbeiten. Nachweise durch Prüfzeugnisse einer autorisierten Prüfanstalt sind auf Verlangen vorzulegen.Angebotenes Fabrikat eintragen: &012 | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010106A | Rahmenschottungen, S90, bis 300 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010106B | Rahmenschottungen, S90, > 300 - 400 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010106C | Rahmenschottungen, S90, > 400 - 500 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010106D | Rahmenschottungen, S90, > 500 - 600 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010106E | Rahmenschottungen, S90, größer 600 cm² | [5 empty] | 0 | ST
010108 | Öffnen/Verschließen von Brandschotts | Öffnen/Wiederverschließen von vorhandenen Brandschotts. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010108A | Brandschotts (Weichschotts) | [5 empty] | 0 | ST
010108B | Rahmenschottungen in Modulbauweise | [5 empty] | 0 | ST
0102 | Fassadenarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
010201 | Fassade abnehmen | Fassade abnehmen, ausschneiden, montieren, ergänzen, abdichten, isolieren, dämmen zur Montage von Halterungen für Antennenträger, Auflager für Outdoor-BS, etc. vorbereiten und dem Bestand angepasst wieder verschließen. Abrechnung je m² für unten angeführte Fassadenarten: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010201A | Fassade aus Edelstahl | [5 empty] | 0 | m2
010201B | Fassade aus Kupfer, Aluminium | [5 empty] | 0 | m2
010201C | Fassade aus Asbest, Faserbeton, | [5 empty] | 0 | m2
010201D | Fassade aus Holz | [5 empty] | 0 | m2
010201E | Fassade mit Vollwärmeschutz | [5 empty] | 0 | m2
0103 | Dachstuhlverstärkungsmaßnahmen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
010301 | Dachstuhl verstärken | Dachstuhlmaße aufnehmen, fachlich beurteilen und fachgerecht verstärken. Annahme: Arbeitsaufwand für Besichtigung, Beurteilung, Lösungsvorschlag erarbeiten, An- und Abfahrt: ca. 10 Mannstunden.Annahme: Arbeitsaufwand für Ausführung und Umbau einschließlich An- und Abfahrt und aller Nebenarbeiten: ca. 25 Mannstunden | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010301A | Dachstuhlverstärkung mit Holzbalken | einschließlich Austausch von Balken nach folgenden Annahmen: Material Holz 0,5 m3, Güteklasse II, Schnittholzklasse A, sichtbare Überstände gehobelt, einschließlich Windaussteifung, aller Baustoffe, |  |  |  |  | 0 | PA
010301B | Dach Verst. mit fvzk. Profilstahl <200kg | Dach Verstärkung mit feuerverzinktem Profilstahl < 200kg |  |  |  |  | 0 | PA
0104 | Bodenverstärkungsmaßnahmen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0104010 | Boden verstärken mit Holz Auflagerkonstr. | Herstellen, Liefern und Montieren einer Auflagerkonstruktion als Lastverteilung zur Montage der Systemtechnik laut Spezifikation des AGs aus Kant- oder Leimholz nach statischer Erfordernis bis Spannweite 600 cm einschließlich Auflagerausbildung. Abgerechnet nach Grundrißfläche. Auflagerkonstruktionen aus Stahl sind gemäß LG 06 abzurechnen. |  |  |  |  | 0 | m2
0106 | Kabelrinnen und Zubehör | Kabelweg herstellen, jede Tassenhöhe, einschließlich aller Verbindungsstücke, Montagematerial, Nebenteile, Nebenarbeiten wie Anschluß an den Blitzschutzerder, erforderliche Bohrungen und Dübelungen, etc. Kabeltassendeckel sind im Freien mittels Niro-Spannbänder oder selbstschneidenden Schrauben sturmsicher zu sichern. Im Inneren sind die Kabeltassendeckel im Bereich von gefährdenden Stellen mittels Niro-Spannbänder zu sichern. In Heuboden dürfen keine Schrauben zur Deckelsicherung verwendet werden. Bei nicht gefährdeten Bereichen kann der Kabeltassendeckel mittels Drehriegel, Schrauben oder Spannbändern verschlossen werden. Wenn nicht anders angeführt, sind alle Teile feuerverzinkt auszuführen. Ein Produktzeugnis ist der Dokumentation beizulegen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
010601 | Kabelrinnen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010601A | Kabelrinne, Breite 100 mm | [5 empty] | 0 | m
010601B | Kabelrinne, Breite 200 mm | [5 empty] | 0 | m
010601C | Kabelrinne, Breite 300 mm | [5 empty] | 0 | m
010601D | Kabelrinne, Breite 400 mm | [5 empty] | 0 | m
010601E | Kabelrinne, Breite 500 mm | [5 empty] | 0 | m
010601F | Kabelrinne, Breite 600 mm | [5 empty] | 0 | m
010602 | Abdeckung für Kabelrinnen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010602A | Abdeckung für Kabelrinne, Breite 100 mm | [5 empty] | 0 | m
010602B | Abdeckung für Kabelrinne, Breite 200 mm | [5 empty] | 0 | m
010602C | Abdeckung für Kabelrinne, Breite 300 mm | [5 empty] | 0 | m
010602D | Abdeckung für Kabelrinne, Breite 400 mm | [5 empty] | 0 | m
010602E | Abdeckung für Kabelrinne, Breite 500 mm | [5 empty] | 0 | m
010602F | Abdeckung für Kabelrinne, Breite 600 mm | [5 empty] | 0 | m
010602G | Aufpreis f. Abdeckung < 300mm hoch | Diese Aufpreisposition kommt für alle Positionen der GP 010602 nur dann zum Tragen wenn aus Platzgründen die Bauhöhe der Kabeltasse durch das eingebrachte Kabelmaterial überschritten wird und folglich eine normale Kabeltassenabdeckung nicht mehr auf die Tasse passt. In diesen Fällen ist ein entsprechend hoher Deckel zu verbauen, Preis gilt je Laufmeter und für allen Tassenbreiten (Mischkalkulation). |  |  |  |  | 0 | m
010603 | Formstücke (Kurven, Bögen, T-Stk., etc.) |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010603A | Formstück Kabelrinne, Breite 100 mm | [5 empty] | 0 | ST
010603B | Formstück Kabelrinne, Breite 200 mm | [5 empty] | 0 | ST
010603C | Formstück Kabelrinne, Breite 300 mm | [5 empty] | 0 | ST
010603D | Formstück Kabelrinne, Breite 400 mm | [5 empty] | 0 | ST
010603E | Formstück Kabelrinne, Breite 500 mm | [5 empty] | 0 | ST
010603F | Formstück Kabelrinne, Breite 600 mm | [5 empty] | 0 | ST
010604 | Abdeckung für Formstücke |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010604A | Abdeck. Formst. Kabelrinne, Breite 100mm | [5 empty] | 0 | ST
010604B | Abdeck. Formst. Kabelrinne, Breite 200mm | [5 empty] | 0 | ST
010604C | Abdeck. Formst. Kabelrinne, Breite 300mm | [5 empty] | 0 | ST
010604D | Abdeck. Formst. Kabelrinne, Breite 400mm | [5 empty] | 0 | ST
010604E | Abdeck. Formst. Kabelrinne, Breite 500mm | [5 empty] | 0 | ST
010604F | Abdeck. Formst. Kabelrinne, Breite 600mm | [5 empty] | 0 | ST
010604G | Aufpreis f. Abdeckung < 300mm hoch | Diese Aufpreisposition kommt für alle Positionen der GP 010604 nur dann zum Tragen wenn aus Platzgründen die Bauhöhe der Kabeltassen Formstücke durch das eingebrachte Kabelmaterial überschritten wird und folglich eine normale Kabeltassenabdeckung nicht mehr auf das Formstück passt. In diesen Fällen ist ein entsprechend hoher Deckel zu verbauen, Preis gilt je Stück und für allen Tassenbreiten (Mischkalkulation). |  |  |  |  | 0 | ST
0106050 | Gelenk für horizontale Richtung | [5 empty] | 0 | ST
010606 | Gitterbahnen schwere Ausführung |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010606A | Gitterbahn, Breite bis 200 mm | [5 empty] | 0 | m
010606B | Gitterbahn, Breite 300 mm | [5 empty] | 0 | m
010606C | Gitterbahn, Breite 400 mm | [5 empty] | 0 | m
010606D | Gitterbahn, Breite 500 mm | [5 empty] | 0 | m
010606E | Gitterbahn, Breite 600 mm | [5 empty] | 0 | m
0106070 | Kabelrinne Edelstahl V2A mit C-Schienen | Sonderausführung Kabelrinne aus Edelstahl V2A mit C-Schienen für Kaminmontage |  |  |  |  | 0 | m
010608 | Kabelleitern aus verzinktem Stahl |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010608A | Kabell. 200x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010608B | Kabell. 300x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010608C | Kabell. 400x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010608D | Kabell. 500x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010608E | Kabell. 600x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010609 | Kabelleitern aus Edelstahl |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010609A | Kabell.V2A 200x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010609B | Kabell.V2A 300x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010609C | Kabell.V2A 400x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010609D | Kabell.V2A 500x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010609E | Kabell.V2A 600x150mm, Sprossenabst. 500mm | [5 empty] | 0 | m
010610 | Wandausleger |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010610A | Wandausleger, Breite 100 mm | [5 empty] | 0 | ST
010610B | Wandausleger, Breite 200 mm | [5 empty] | 0 | ST
010610C | Wandausleger, Breite 300 mm | [5 empty] | 0 | ST
010610D | Wandausleger, Breite 400 mm | [5 empty] | 0 | ST
010610E | Wandausleger, Breite 500 mm | [5 empty] | 0 | ST
010610F | Wandausleger, Breite 600 mm | [5 empty] | 0 | ST
010610G | Wandausleger, Breite 1000mm, extra schwer | [5 empty] | 0 | ST
010610H | Wandausl. Deckenmtg. Hängestiel, <100cm | Aufpreis auf Pos. Wandausleger für Deckenmontage mittels Hängestiel, Länge bis 100 cm |  |  |  |  | 0 | ST
010610I | Wandausl. Deckenmtg. Hängest. >100-150cm | Aufpreis auf Pos. Wandausleger für Deckenmontage mittels Hängestiel, Länge größer 100 cm bis 150 cm |  |  |  |  | 0 | ST
010610J | Kabelr./Gitterb. auf Betonformst. verlegt | Aufpreis auf Pos. Kabelrinne/Gitterbahn für Verlegung auf Betonformsteinen einschließlich Betonformsteinen |  |  |  |  | 0 | m
010614 | Ankerschienen, Spannbänder |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010614A | Ankerschiene Typ A8, Länge bis 200 mm | [5 empty] | 0 | ST
010614B | Ankerschiene Typ A8, Länge bis 400 mm | [5 empty] | 0 | ST
010614C | Ankerschiene Typ A8, Länge bis 600 mm | [5 empty] | 0 | ST
010614D | Ankerschiene Typ A8 für Längen > 600 mm | [5 empty] | 0 | m
010614E | Ankerschiene aus Edelstahl V4A, L<200 mm | [5 empty] | 0 | ST
010614F | Ankersch. aus Edelst. V4A, L=200-400mm | [5 empty] | 0 | ST
010614G | Ankersch. aus Edelst. V4A, L=400-600mm | [5 empty] | 0 | ST
010614H | Ankerschiene aus Edelstahl V4A, L>600 mm | [5 empty] | 0 | m
010614I | Spannbandsatz mit Ankerschiene, L<300 mm | [5 empty] | 0 | ST
010614K | Spannband aus Niro | [5 empty] | 0 | m
010615 | PVC Installationskanäle |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010615A | Installationskanal PVC, Breite 20 mm | [5 empty] | 0 | m
010615B | Installationskanal PVC, Breite 50 mm | [5 empty] | 0 | m
010615C | Installationskanal PVC, Breite 100 mm | [5 empty] | 0 | m
010615D | Installationskanal PVC, Breite 200 mm | [5 empty] | 0 | m
010615E | Installationskanal PVC, Breite 300 mm | [5 empty] | 0 | m
0106160 | Deckenverteilergerüst installieren | Liefern und Montieren eines Deckenverteilergerüsts, bestehend aus: Tragrohr DM 25 mm, Rastermaß 45 cm, Verbinder, L-Profil-Wandauflager, Bügelschellen, Einschlaganker, Gewindestange nach Erfordernis. Einschließlich aller Kleinteile und Nebenarbeiten. System Fintop oder gleichwertig. Abrechnung nach Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
010617 | LWL-Tragsystem installieren | LWL-Tragsystem aus Noryl, bestehend aus: Formstücken (Längs-, Bögen-, Abzweiger-, T-Stücke, etc.) aufgebaut. Einschließlich aller Deckenabhänger, Kleinteile und Nebenarbeiten. Fabrikat: Raychem - FIST Rayduct oder gleichwertig. Abrechnung in Meter. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010617A | LWL-Tragsystem bis 50 mm Breite | [5 empty] | 0 | m
010617B | LWL-Tragsystem 100 mm Breite | [5 empty] | 0 | m
010617C | LWL-Tragsystem 220 mm Breite | [5 empty] | 0 | m
0107 | Installationsrohre |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
010701 | Isolierstoffrohre biegsam FXP, FXPM oder TX | nach ÖNORM E 6544/2 bzw. E6546-1, Kennzeichen <325>, Scheitelprüfkraft 750N, PVC-hart, schlagfest, grau. Abrechnung in Meter nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010701A | Isolierstoffrohr DN 20 | [5 empty] | 0 | m
010701B | Isolierstoffrohr DN 25 | [5 empty] | 0 | m
010701C | Isolierstoffrohr DN 32 | [5 empty] | 0 | m
010701D | Isolierstoffrohr DN 40 | [5 empty] | 0 | m
010701E | Isolierstoffrohr DN 50 | [5 empty] | 0 | m
010701F | Isolierstoffrohr DN 63/75 | [5 empty] | 0 | m
010702 | Isolierstoffrohre biegsam HFXP | nach ÖNORM E 6547/2, Kennzeichen <345>, Scheitelprüfkraft 750N, halogenfrei, schlagfest, schwarz. Abrechnung in Meter nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010702A | Isolierstoffrohr HFPX 20 | [5 empty] | 0 | m
010702B | Isolierstoffrohr HFPX 25 | [5 empty] | 0 | m
010702C | Isolierstoffrohr HFPX 32 | [5 empty] | 0 | m
010702D | Isolierstoffrohr HFPX 40 | [5 empty] | 0 | m
010702E | Isolierstoffrohr HFPX 50 | [5 empty] | 0 | m
010702F | Isolierstoffrohr HFPX 63/75 | [5 empty] | 0 | m
010703 | Isolierstoffrohre starr UPR oder TRM | nach ÖNORM E 6543/2, Kennzeichen <325> , Scheitelprüfkraft 750N, PVC-hart, schlagfest, grau. Abrechnung in Meter nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010703A | Isolierstoffrohr DN 20 | [5 empty] | 0 | m
010703B | Isolierstoffrohr DN 25 | [5 empty] | 0 | m
010703C | Isolierstoffrohr DN 32 | [5 empty] | 0 | m
010703D | Isolierstoffrohr DN 40 | [5 empty] | 0 | m
010703E | Isolierstoffrohr DN 50 | [5 empty] | 0 | m
010703F | Isolierstoffrohr DN 63/75 | [5 empty] | 0 | m
010704 | Isolierstoffrohre starr HFPR | nach ÖNORM E 6547/2, Kennzeichen <345>, Scheitelprüfkraft 750N, halogenfrei, schlagfest, schwarz. Abrechnung in Meter nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010704A | Isolierstoffrohr HFPR 20 | [5 empty] | 0 | m
010704B | Isolierstoffrohr HFPR 25 | [5 empty] | 0 | m
010704C | Isolierstoffrohr HFPR 32 | [5 empty] | 0 | m
010704D | Isolierstoffrohr HFPR 40 | [5 empty] | 0 | m
010704E | Isolierstoffrohr HFPR 50 | [5 empty] | 0 | m
010704F | Isolierstoffrohr HFPR 63/75 | [5 empty] | 0 | m
010705 | Kabelschutzrohr biegsam KSX | nach ÖNORM 6513, PVC-hart, schwarz, schwer brennbar, alterungs-, temperatur-, UV-beständig und korrosionsfest. Abrechnung in Meter nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010705A | Kabelschutzrohr biegsam KSX 50 | [5 empty] | 0 | m
010705B | Kabelschutzrohr biegsam KSX 80 | [5 empty] | 0 | m
010705C | Kabelschutzrohr biegsam KSX 100 | [5 empty] | 0 | m
0107070 | PVC-Rohr DN 100 mm | [5 empty] | 0 | m
010708 | Stapa-Steckrohre, Aluminium oder feuerverzinkter Stahl |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010708A | Steckrohr 25 | [5 empty] | 0 | m
010708B | Steckrohr 32 | [5 empty] | 0 | m
010708C | Steckrohr 40 | [5 empty] | 0 | m
010708D | Steckbogen 90° 25 | [5 empty] | 0 | ST
010708E | Steckbogen 90° 32 | [5 empty] | 0 | ST
010708F | Steckbogen 90° 40 | [5 empty] | 0 | ST
010708K | Steckrohr 50 | [5 empty] | 0 | m
010708L | Steckbogen 90° 50 | [5 empty] | 0 | ST
010709 | Geteilter Schutzschlauch |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010709A | Durchmesser 13 mm | FIST-WAFLEX-13-50 |  |  |  |  | 0 | m
010709B | Durchmesser 23 mm | FIST-WAFLEX-23-50 |  |  |  |  | 0 | m
010710 | Stapa-Flexrohre, feuerverzinkte Ausführung für oder nicht für Erdverlegung geeignet | Referenzprodukt: Biegsames Rohr per technischer Definition des Herstellers NICHT für Erdverlegung geeignet https://shop.pipelife.com/at/Sortiment/Elektrosysteme/Rohre-aus-Metall/STAPA-Flex/MA-ISX/p/000000001595020702 Referenzprodukt: Biegsames Rohr per technischer Definition des Herstellers FÜR Erdverlegung geeignet https://shop.pipelife.com/at/Sortiment/Elektrosysteme/Rohre-aus-Metall/STAPA-Flex/MA-ISX-M/p/000000001595020707 | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010710A | Stapaflex - Rohr PG 25 nicht für Erdverlegung | [5 empty] | 0 | m
010710B | Stapaflex - Rohr PG 32 nicht für Erdverlegung | [5 empty] | 0 | m
010710C | Stapaflex - Rohr PG 40 nicht für Erdverlegung | [5 empty] | 0 | m
010710D | Stapaflex - Rohr PG 50 nicht für Erdverlegung | [5 empty] | 0 | m
010710A | Stapaflex - Rohr PG 25 für Erdverlegung geeignet | [5 empty] | 0 | m
010710B | Stapaflex - Rohr PG 32 für Erdverlegung geeignet | [5 empty] | 0 | m
010710C | Stapaflex - Rohr PG 40 für Erdverlegung geeignet | [5 empty] | 0 | m
010710D | Stapaflex - Rohr PG 50 für Erdverlegung geeignet | [5 empty] | 0 | m
0108 | Arbeiten am Flachdach | Wenn nicht anders angeführt, beinhalten alle Leistungsgruppen liefern, verlegen und montieren einschließlich aller Klein- Montageteile und Nebenarbeiten. Die Dachflächen sind während den Bauarbeiten wirksam gegen Beschädigung zu schützen.Dach-, Blech- und Folienflächen sind mit geeigneten Zwischenlagen von aufgesetzten Bauteilen zu trennen und dauerhaft zu schützen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0108010 | Kies abtragen und verteilen (Dachfläche) | Abtragen von Kies und Verteilen auf der übrigen Dachfläche, um auf die Rohdecke zu gelangen. Abrechnung nach Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
010802 | Platten legen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010802A | Betonplatten (Gehwegplatten) verlegen | Betonplatten, z.B. (LxBxH) 400x400x50 mm, Oberfläche glatt auf Trennlage (Dachdichtungsfolie 5 mm) in zwei Reihen auf die Dachhaut des Flachdaches verlegen. Im Bereich vor dem Betriebsraum oder Outdoor-BS. (z.B. vier Reihen über die gesamte Betriebsraumbreite verlegen). |  |  |  |  | 0 | m2
010802B | Betonplatten auf Gummischrot verlegen | Betonplatten laut Pos 01.08.02.01, jedoch mit Gummischrotmatten, Größe ca. (LxBxH) 400x400x50 mm mit Trennlage verlegen. |  |  |  |  | 0 | m2
010802C | Elastomereplatten 1000x1000x10mm | Elastomereplatten (LxBxH) 1000x1000x10 mm, schwarz, GR900.S1 |  |  |  |  | 0 | m2
010802D | Sylomerplatten f. Schallschutz, d=12mm | [5 empty] | 0 | m2
010802E | Weg- Gummischrottmatten, 500x500x40mm | Wegplatten (Gummischrottmatten), Größe ca. (LxBxH) 500x500x40 mm Typ 62700 S1 oder gelichwertig, auf Vlies verlegen. |  |  |  |  | 0 | m2
010807 | Betonsteine | Betonsteine zur Stabilisierung von mobilen Antennenträgern laut statischer Erfordernis. Bei der Abnahme des Standortes ist dem Area Manager ein leicht überprüfbarer Nachweis über die Art und Menge der verwendeten Betonsteine zu übergeben bzw. im Aufmaßblatt anzuführen. Die Ausführung der Betonsteine mit Gewindebuchsen ist in die Preise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010807A | Betonsteine zur Stabilisierung < 200kg | [5 empty] | 0 | kg
010807B | Betonsteine zur Stabilisierung >200-600kg | [5 empty] | 0 | kg
010807C | Betonsteine zur Stabilisierung >600kg | [5 empty] | 0 | kg
010807D | Aufz.f. Betonst. mit Eisenbewehrung | [5 empty] | 0 | kg
010808 | Dachhaut herstellen | Dachhaut wie Bestand liefern und auf Flachdach neu verlegen. Abgerechnet entsprechend Art und nach Fläche. Hochzüge werden der Fläche zugeschlagen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010808A | Dachpappe neu aufflämmen < 30 m² Flachd. | [5 empty] | 0 | m2
010808B | Dachpappe neu aufflämmen > 30 m² Flachd. | [5 empty] | 0 | m2
010808C | Dachfolie verkleben bis 30 m² Flachdach | [5 empty] | 0 | m2
010808D | Dachfolie verkleben > 30 m² Flachdach | [5 empty] | 0 | m2
010808E | Blechdach aller Art < 30 m² Flachdach | [5 empty] | 0 | m2
010808F | Blechdach aller Art > 30 m² Flachdach | [5 empty] | 0 | m2
0109 | Arbeiten am Steildach |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0109010 | Dachgaupen für Klima- Außengeräte herst. | Einschließlich Öffnen des Daches, Herstellen der Holz-Unterkonstruktion samt erforderlicher Auswechslungen, Entsorgung des Abbruchmaterials, Verschalungen und fachgerechtem Anschluß an die bestehende Deckung.Aufbringen einer Pappelage, Verblechung der Dach- und Seitenflächen und Anschlüsse. Abgerechnet nach Pauschale. Das Wetterschutzgitter wird in eigener Position extra vergütet. Diese Pauschale wird einmal je errichteter Gaupe abgerechnet. |  |  |  |  | 0 | PA
010902 | Dachhaut herstellen | Dachhaut wie Bestand liefern und auf Steildach neu verlegen. Abgerechnet entsprechend Art und nach Fläche. Hochzüge werden der Fläche zugeschlagen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010902A | Dachpappe neu aufflämmen < 30 m² Steild. | [5 empty] | 0 | m2
010902B | Dachpappe neu aufflämmen > 30 m² Steild. | [5 empty] | 0 | m2
010902C | Dachfolie verkleben < 30 m² Steildach | [5 empty] | 0 | m2
010902D | Dachfolie verkleben > 30 m² Steildach | [5 empty] | 0 | m2
010902E | Blechdach aller Art < 30 m² Steildach | [5 empty] | 0 | m2
010902F | Blechdach aller Art > 30 m² Steildach | [5 empty] | 0 | m2
010902G | Schindeldach jede Ausführung < 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
010902H | Schindeldach jede Ausführung > 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
010903 | Regenrinnen, Dachzubehör |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
010903A | Regenrinne, Abfallrohr aus Cu, Zn, Alu | [5 empty] | 0 | m
010903B | Regenrinne, Abfallrohr aus vzk. Stahlbl. | [5 empty] | 0 | m
010903C | Regenrinne, Abfallrohr aus- u. einbauen | [5 empty] | 0 | m
010903D | Regenrinne, Abfallrohr aus Kunststoff | [5 empty] | 0 | m
010903E | Schneefanggitter inkl. Befestigungsmat. | [5 empty] | 0 | m
010903F | Schneehaken in best. Dachfläche einbauen | [5 empty] | 0 | ST
010903G | Vogelschutzgitter aus Kunststoff | [5 empty] | 0 | m2
0110 | Sonstiges |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
011001 | Verlegearbeiten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
011001A | Rohr-in-Rohr-Verl. PE-Kabelschutzrohre | Rohr-in-Rohr-Verlegung von biegsamen PE-Kabelschutz-Verbundrohren bei Hochspannungsmasten (KSX100, KSX80, Stoßfestigkeit größer 450 N). Als Lichtbogenschutz wird das Rohr in Magerbeton verlegt. Einschließlich Rohr, Beton und Aushub liefern und verlegen für Längen bis 6 m. |  |  |  |  | 0 | m
011001B | Niro-Schlauch DE 3308, bis DN 20 mm | [5 empty] | 0 | m
02 | Abbrucharbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0200 | Vorbemerkungen | Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse und beinhalten alle Nebenarbeiten sowie das fachgerechte Entsorgen des Abbruchmaterials. Die folgenden Positionen gelten nur im Zuge eines Neu- oder Umbauprojekts, der Abbruch von ganzen Standorten wird gesondert ausgeschrieben. Vorschreibungen bezüglich Staub- und Lärmschutz sind einzuhalten und einzukalkulieren. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0201 | Abbruch von Einbauten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0201010 | Abbrechen sämtlicher elektr. Einbauten | wie beispielsweise Steckdosen, Kabelanschluß, Telefonanschluß, etc., einschließlich fachgerechtem Verschließen der entstandenen Wandöffnungen. |  |  |  |  | 0 | PA
0201020 | Herausbr. von Türen, Fenstern inkl. Stock | herausbrechen einschließlich Stock aus dem Mauerwerk (jeglicher Art) |  |  |  |  | 0 | ST
0201030 | Sanitäre Gegenstände aller Art abbrechen | [5 empty] | 0 | PA
0201040 | Demontage Klimaanl. (kein Wiedereinsatz) | Kalkulationshinweis: exkl. An- und Abfahrt; Abbau und Entsorgung einer Klimaanlage, wenn diese nicht mehr wiedereingesetzt werden soll, je Außengerät inkl. einem Innengerät unabhängig der Bauart, inkl. aller Kälte- und Kondensatleitungen, Verkabelungen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung des Kältemittels |  |  |  |  | 0 | PA
0201050 | Abbau/Entsorg. weiteres Klimainnenger. | unabhängig der Bauart inkl. aller zum Innengerät führenden Kälte- und Kondensatleitungen, Verkabelungen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung des Kältemittels. Diese PA kann nur als Ergänzung zu 020104A verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
0201060 | Demontage Klimaanl. (für Wiedereinsatz) | Kalkulationshinweise: max. Lagerdauer 1 Jahr, exkl. An- und Abfahrt, da die Demontage bei einem Tausch auf Freecoolinggeräten bzw. bei einem Abbauprojekt erfolgt; Nur nach Rücksprache mit dem AG Abbau einer Klimaanlage, sowie Zwischenlagerung bis zum Wiedereinsatz , je Außengerät und einem Innengerät, unabhängig der Bauart, inkl. aller Kälte- und Kondensatleitungen, Verkabelungen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung des Kältemittels sowie Schutzfüllung der Komponenten mit Stickstoff |  |  |  |  | 0 | PA
0201070 | Abbau weit. Klimainnenger. inkl. Lagerung | für den Wiedereinsatz inkl. aller zum Innengerät führenden Kälte- und Kondensatleitungen, Verkabelungen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung des Kältemittels sowie Schutzfüllung der Komponenten mit Stickstoff. Diese PA kann nur als Ergänzung zu 020106A verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
0202 | Mauerwerk und Beton abbrechen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0202010 | Ziegelmauer fachgerecht abbrechen | [5 empty] | 0 | m3
0202020 | Beton / Steinmauerwerk fachgerecht abbr. | [5 empty] | 0 | m3
0202030 | Türwandurchbruch < 30cm Wandstärke | bis Durchgangslichte 110/210 cm herstellen einschließlich Pölzarbeiten, Überlagerausbildung und Verputzarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
0202040 | Türwandurchbruch >30cm < 60cm Wandstärke | bis Durchgangslichte 110/210 cm herstellen einschließlich Pölzarbeiten, Überlagerausbildung und Verputzarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
0202050 | Zwischenwände aller Art < 20cm abbbrechen | [5 empty] | 0 | m2
0202060 | Betonplatten-decken aller Art <25cm abbr. | [5 empty] | 0 | m2
0202070 | Betonfundamente mit Bewehrung, abbrechen | [5 empty] | 0 | m3
0202080 | Öffnung 50x50cm in Betonpl. schrämmen | zum Einbau eines Kleinschachtes in vorhandene Stahlbetonbodenplatte brechen, einschließlich Raum für den Schacht herstellen und Verlegen eines Leerrohres |  |  |  |  | 0 | ST
0202090 | Mastfundament vollst. abbrechen > 15 m3 | [5 empty] | 0 | m3
0202100 | Bestandsobjekt Stahlbauteile abbrechen | Der angebotenen Kilopreis ist je Kilogramm des insgesamt am Standort abgebauten Stahlgewichts abzurechnen (Wiegenachweis, bzw. alternativer Nachweis mittels Bestand-Stahlbaustückliste erforderlich). Diese Position kann nicht für Mobilfunkanlagenteile die durch einen Umbau nicht mehr erforderlich sind angewendet werden, da der Abbruch dieser Stahlbau- Komponenten in den Ausführungsingenieurleistungen inkludiert sind. |  |  |  |  | 0 | kg
0203 | Innenverkleidungen abbrechen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
020301 | Innenputz (Wand oder Deckenputz) abschlagen | Innenputz (Wand oder Deckenputz) abschlagen (abscheren) und entsorgen. Abrechnung in m² nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
020301A | Innenputz bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
020301B | Innenputz größer 10 m² bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
020301C | Innenputz größer 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
0203050 | Fremden Bauschutt, entsorgen. | [5 empty] | 0 | PA
0203060 | Abbruch einer Trockenzelle | Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Trockenzelle inkl. aller konstruktiven Bauteile und Kleinteile unabhängig der Größe |  |  |  |  | 0 | PA
0204 | Sonstige Abbrucharbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0204010 | Holzbodenaufbauten vollständig abbrechen | [5 empty] | 0 | m2
0204020 | Estrich inkl. Trennlagen/Dämmschichten | Die Begrenzungslinien sind geradlinig auszuführen. |  |  |  |  | 0 | m2
0204030 | Wandverkleidung, Wand- und Bodenbelag | [5 empty] | 0 | m2
0204040 | Zwischendecken inkl. Unterkonstruktion | [5 empty] | 0 | m2
0205 | Standortabbauleistungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
020500 | Vorbemerkungen | Wenn eine Telekommunikationsanlage für den Abbau vorgesehen ist, beauftragt der AG den AN mit Abbauleistungen gemäß Standort Klassifizierung. Diese Pauschalleistungen decken den gesamten Abbau der Telekommunikationsanlage mit allen Nebenleistungen ab. Die PA beinhalten Ingenieurleistungen, Personen-, Material,- Kraneinsätze, An- u. Abfahrten, Rückbaugenehmigungen, Demontage und Entsorgung der Telekommunikationsanlage, Wiederherstellung des Urzustandes, etc. sowie Erstellung einer Abbaudokumentation; Siehe dazu auch Aufgabenbeschreibung; Der Abbau von speziellen Funksystemstandorten (SFS), bzw. Minirepeatern erfolgt gemäß Leistungsgrupppe 4103. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
0205010 | ABBA Rooftop Makro Anlage | [5 empty] | 0 | PA
0205020 | ABBA eigene Mastanlage | [5 empty] | 0 | PA
0205030 | ABBA Mastmitnutzung | [5 empty] | 0 | PA
0205040 | ABBA Mikrozelle | [5 empty] | 0 | PA
0205050 | ABBA WLAN Anlage | [5 empty] | 0 | PA
0205100 | Abbau + Zwischenlagerung einer RF-Strecke | Abbau der Richtfunkspiegel, IDU und ODU an beiden Standorten und Zwischenlagerung des Equipments für neuerlichen Einsatz einschließlich An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | PA
03 | Betonarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0300 | Vorbemerkungen | Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Geschosse und beinhalten alle Nebenarbeiten. Alle Positionen beinhalten die erforderlichen Schalungen und Bewehrungen nach statischer Erfordernis.Alls sichtbaren Betonflächen sind mit vergüteten Schaltafeln auszuführen. Die sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten auszubilden. Die vorgeschiebenen Ausschalfristen und Betonnachbehandlungen sind einzuhalten.Die Gerüstungen sind, wenn nicht anders angegeben, in die Einheitspreise einzurechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0301 | Unterlagsbeton |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0301010 | Sauberkeitschicht bis 15cm, C8/10 | [5 empty] | 0 | m2
0301020 | Unterlagsbeton bis 10 m² | Unterlagsbeton bis Stärke 20 cm herstellen, bewehrt Güte mind. C20/25, einschließlich Randabschalung, Oberseite fein abgezogen, Grabarbeiten, Rollierung, hinterfüllen, herstellen. |  |  |  |  | 0 | m2
0301030 | Unterlagsbeton größer 10 m² | Unterlagsbeton bis Stärke 20 cm herstellen, bewehrt Güte mind. C20/25, einschließlich Randabschalung, Oberseite fein abgezogen, Grabarbeiten, Rollierung, hinterfüllen, herstellen. |  |  |  |  | 0 | m2
0301040 | Herstellen einer Stufenanlage | auf schräger Betonlauplatte mit geschalten und fein abgezogenen Stufenkernen ca. 20/30 cm, aus frostsicherem Beton, bewehrt Güte mind. C20/25 einschließlich Schalung, Grabarbeiten, Rollierung, hinterfüllen, alle Gründungstiefen. Abgerechnet Laufplattenlänge (schräg) x Stiegenbreite. |  |  |  |  | 0 | m2
0302 | Fundamente |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
030201 | Streifenfundamente |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
030201A | Streifenfundament bis 5 m² | Herstellen eines Streifenfundamentes aus Ortbeton, bewehrt Güte mind. C20/25 einschließlich Schalung, Grabarbeiten (Bodenklasse 2-7), hinterfüllen, Erdungsanschluß DIN VDE 0185 oder ÖNORM, alle Gründungstiefen. Breite kleiner gleich 60 cm. Abgerechnet nach Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
030201B | Streifenfundament größer 5 m² | Herstellen eines Streifenfundamentes aus Ortbeton, bewehrt Güte mind. C20/25 einschließlich Schalung, Grabarbeiten (Bodenklasse 2-7), hinterfüllen, Erdungsanschluß DIN VDE 0185 oder ÖNORM, alle Gründungstiefen. Breite kleiner gleich 60 cm. Abgerechnet nach Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
0302020 | Plattenfundament | Herstellen eines Plattenfundamentes aus Ortbeton, bewehrt Güte mind. C20/25, frostsicher, fein abgezogen, einschließlich Schalung, Grabarbeiten (Bodenklasse 2-7), Rollierung, hinterfüllen, alle Gründungstiefen. |  |  |  |  | 0 | m2
0302030 | Aufzahlung für Aushub in Bodenkl. 6 / 7 | [5 empty] | 0 | m2
0302040 | Fundament sanieren | schadhafte Teile abbrechen und entsorgen. Verbindung zum Bestand mit Haftbrücken bzw. Stahleinbohrungen schaffen, sowie Erdung herstellen, Abrechnung in m² Oberfläche unabhängig von der Fundamenttiefe. |  |  |  |  | 0 | m2
0302050 | Fertigteil- Betonblockfundamente | Die Position wird nur dann angewendet, wenn der AN in begründeten Fällen Fertigteilfundamente statt herkömmlicher Ortbetonfundamente verbaut. Umfang: Liefern und montieren von Fertigteilblockfundamenten aller Größen, bewehrt nach statischer Erfordernis, Güte mind. C20/25 einschließlich Grabarbeiten (Bodenklasse 2-7), hinterfüllen, Erdungsanschluß DIN VDE 0185 oder ÖNORM, alle Gründungstiefen, abgerechnet nach Kubikmeter Betonfertigteil (Anwendung dieser Pos., nur wenn keine Ortbetonfundamente möglich, Rücksprache mit dem AG erforderlich) |  |  |  |  | 0 | m3
0303 | Betondecke herstellen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
030301 | Stahlbetondecken |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
030301A | Stahlbetondecken <20cm herstellen, | bewehrt, Güte mind. C25/30 bis zu einer Stärke von 20 cm, einschließlich Schalung, Bewehrung und Anschluß an den Bestand. |  |  |  |  | 0 | m2
030301B | Stahlbetondecken >20cm-30cm herstellen, | bewehrt, Güte mind. C25/30 mit einer Stärke von 20 bis 30 cm, einschließlich Schalung, Bewehrung und Anschluß an den Bestand. |  |  |  |  | 0 | m2
0304 | Stützwand |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0304010 | Stützwand aus Stahlbeton herstellen, | Stützwand zur Böschungssicherung herstellen, aus Stahlbeton, Güte mind. C25/30, Stärke bis 30 cm, frostsicher, einschließlich Schalung und Bewehrung nach statischer Erfordernis. Abgerechnet in m³, gemessen ab Fundamentoberkante. In den Einheitspreis sind die Aushub, Aushubentsorgungs- und Hinterfüllungsarbeiten sowie das Ausbilden von Dehnfugen, Entwässerungsauslässen, und das Einlegen von Leerrohren nach Erfordernis einzurechnen. |  |  |  |  | 0 | m3
0304020 | Betonfundament (Stahlbeton) f. Stützw. | Betonfundament für Stützwand herstellen aus Stahlbeton, Güte mind. C20/25, Abmessung nach Erfordernis, einschließlich Schalung und Bewehrung nach statischer Erfordernis. Abgerechnet in m. In den Einheitspreis sind die Aushub, Aushubentsorgungs- und Hinterfüllungsarbeiten (Bodenklasse 2-7) einzurechnen. |  |  |  |  | 0 | m
0304030 | Aufzahlung f. 030401A, Wandstärke 40cm | [5 empty] | 0 | m2
0305 | Boden adaptieren |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0305010 | Bodenaustausch mit Beton | Bodenaustausch laut Bodengutachten im Bereich des Mastfundamentes. Vorhandenes, ungeeignetes Erdreich ausheben und entfernen und mit Beton B10 ersetzen. Ausführung und Tiefe nach statischer Erfordernis. Zur Abrechnung kann nur die laut Bodengutachten geplante Kubatur gelangen. |  |  |  |  | 0 | m3
0305020 | Pumpensumpf | Mehraushub nach Erfordernis, Einbau einer Schotterpackung, Einrichten einer Pumpenanlage, Rückbau der Pumpenanlage, Vorhalten und betreiben der Pumpenanlage einschließlich Schmutzwasserentsorgung. Einschließlich aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | PA
0305030 | Bodenaustausch | Bodenaustausch laut Bodengutachten im Bereich des Mastfundamentes. Vorhandenes, ungeeignetes Erdreich ausheben und entfernen und mit geeignetem Frostschutzmaterial ersetzen. Ausführung und Tiefe nach statischer Erfordernis. Zur Abrechnung kann nur die laut Bodengutachten geplante Kubatur gelangen. |  |  |  |  | 0 | m3
04 | Mauer- und Versetzarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0400 | Vorbemerkungen | Die Gerüstungen sind, wenn nicht anders angegeben, in die Einheitspreise einzurechnen.Alle Anschlüsse an bestehende Bauteile sind fachgerecht auszuführen und sind in die Einheitspreise einzurechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0401 | Mauerwerk |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
040101 | Herstellen von Ziegel Mauerwerk | Herstellen von Ziegel Mauerwerk aller Art mit Wandstärken über 20cm. Abgerechnet nach Kubikmetern. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040101A | Mauerwerk bis 3 m3 | [5 empty] | 0 | m3
040101B | Mauerwerk größer 3 bis 10 m3 | [5 empty] | 0 | m3
040101C | Mauerwerk größer 10 m3 | [5 empty] | 0 | m3
040102 | Herstellen von gemauerten Zwischenwänden | Herstellen von gemauerten Zwischenwände oder Vorsatzwänden bis 15 cm Stärke. Abgerechnet nach Fläche. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040102A | Zwischenwände bis 20 m² | [5 empty] | 0 | m2
040102B | Zwischenwände größer 20 bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
040102C | Zwischenwände größer 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
0402 | Mauerschlitze |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
040201 | Mauerschlitze in Wänden aller Art erstellen | Mauerschlitze in Wänden aller Art erstellen, fachgerecht wiederverschließen, beiputzen und farblich anpassen. Abgerechnet in Meter. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040201A | Mauerschlitz, Größe bis 100x100 mm | [5 empty] | 0 | m
040201B | Mauerschlitz, Größe bis 200x100 mm | [5 empty] | 0 | m
040201C | Mauerschlitz, Größe bis 300x100 mm | [5 empty] | 0 | m
040201D | Mauerschlitz, Größe bis 400x100 mm | [5 empty] | 0 | m
040201E | Mauerschlitz, Größe größer 400x100 mm | [5 empty] | 0 | m
040201F | Einzelauflager im tragenden Mauerwerk | für Lastverteilungskonstruktionen nach Erfordernis ausstemmen, Auflagerfläche nach Erfordernis ausbilden, abgleichen und fachgerecht wiederverschließen. |  |  |  |  | 0 | ST
0403 | Durchbrüche und Ausmauern |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
040301 | Mauerdurchbrüche in Wänden aller Art | Mauerdurchbrüche in Wänden aller Art bis zu einer Fläche von 40x40 cm erstellen einschließlich fachgerecht Wiederverschließen, Beiputzen, farblich Anpassen. Abgerechnet je Stück laut angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040301A | Mauerdurchbrüche für Wandstärken < 30 cm | [5 empty] | 0 | ST
040301B | Mauerdurchbr. f. Wandstärken > 30cm -60cm | [5 empty] | 0 | ST
040301C | Mauerdurchbr. f. Wandstärken > 60cm-100cm | [5 empty] | 0 | ST
040302 | Ausmauern von Öffnungen und Durchbrüchen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040302A | Ausmauern bis 3 m², bis 20 cm Wandstärke | [5 empty] | 0 | m2
040302B | Ausmauern bis 3 m², bis 45 cm Wandstärke | [5 empty] | 0 | m2
0405 | Verputzarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
040501 | Putzschäden ausbessern | Putzschäden ausbessern und farblich an vorhandene Putzstruktur anpassen. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040501A | Putzschäden bis 5 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040501B | Putzschäden größer 5 m² bis 30 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040501C | Putzschäden größer 30 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040502 | Kompletten Verputz herstellen | Verputz herstellen, aus Vorspritz-, Grob- und Feinputz. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040502A | Verputz bis 5 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040502B | Verputz größer 5 m² bis 30 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040502C | Verputz größer 30 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040503 | Feinverputz herstellen | Verputz herstellen aus Feinputz. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040503A | Verputz bis 5 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040503B | Verputz größer 5 m² bis 30 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
040503C | Verputz größer 30 m² Fläche | [5 empty] | 0 | m2
0406 | Bohrarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
040601 | Hiltibohrungen in Wänden oder Decken | Hiltibohrungen in Wänden oder Decken zur Kabel- oder Leitungsdurchführung bis zu einem Durchmesser von 60 mm. Bohrungen für Montage-, Dübelarbeiten und ähnliches fallen nicht unter diese Leistungsposition. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040601A | Hiltibohrung bis 30 cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040601B | Hiltibohrung größer 30 cm bis 60 cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040601C | Hiltibohrung größer 60 cm bis 100cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040601D | Hiltibohrung größer 100cm bis 150cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040602 | Kernbohrungen in Wänden oder Decken | Kernbohrungen in Wänden oder Decken einschließlich Baustelleneinrichtung und Transport. Abgerechnet je Stück laut folgender Aufgliederung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040602A | Kernbohrung bis DN 100 bis 30 cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040602B | Kernbohrung bis DN 100 > 30cm - 60cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602C | Kernbohrung bis DN 100 > 60cm - 100cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602D | Kernbohrung bis DN 100 > 100cm - 150cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602E | Kernbohrung bis DN 150 bis 30 cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040602F | Kernbohrung bis DN 150 > 30cm - 60cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602G | Kernbohrung bis DN 150 > 60cm - 100cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602H | Kernbohrung bis DN 150 > 100cm - 150cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602I | Kernbohrung bis DN 200 bis 30 cm Länge | [5 empty] | 0 | ST
040602J | Kernbohrung bis DN 200 > 30cm - 60cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602K | Kernbohrung bis DN 200 > 60cm - 100cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602L | Kernbohrung bis DN 200 > 100cm - 150cm L | [5 empty] | 0 | ST
040602M | Kernbohrung >DN 200 bis DN 350 bis 30cm L | [5 empty] | 0 | ST
0407 | Versetzarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
040701 | Schließsystem |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
040701A | Schlüsseltresor AP, | vorbereitet für Profilhalbzylinder, ohne Zylinder einschließlich Bestückung mit Schlüssel. |  |  |  |  | 0 | ST
040701B | Schlüsseltr. beigestellt UP, EVVA PZV178, | mit Zylinder bestücken (Zylinder wird nicht beigestellt), montieren, einschließlich Hinterlegung der Schlüssel. |  |  |  |  | 0 | ST
040701C | Schlüsseltresor UP, EVVA PZV 178, | mit Zylinder bestücken (Zylinder wird nicht beigestellt), liefern und montieren, einschließlich Hinterlegung der Schlüssel. |  |  |  |  | 0 | ST
040701D | Schlüsseltr. beigestellt UP, EVVA PZV179, | mit Zylinder bestücken (Zylinder wird nicht beigestellt), montieren, einschließlich Hinterlegung der Schlüssel. |  |  |  |  | 0 | ST
040701E | Schlüsseltresor UP, EVVA PZV 179, | mit Zylinder bestücken (Zylinder wird nicht beigestellt), liefern und montieren, einschließlich Hinterlegung der Schlüssel. |  |  |  |  | 0 | ST
040701F | Zylinder im Schlüsseltresor montieren | nachträglich, inkl. Extra An- und Abfahrt, einschließlich Bestückung mit zwei Schlüssel (nur nach Rücksprache mit den AG) |  |  |  |  | 0 | ST
040701G | Betonsäule für Schlüsseltresor | vorbereitet für Schlüsseltresormontage, liefern und versetzen. |  |  |  |  | 0 | ST
040701H | Nirosta-Säule V2A für Schlüsseltresor | vorbereitet für Schlüsseltresormontage, liefern und versetzen. |  |  |  |  | 0 | ST
040701I | Schlüssel nachmachen, liefern, hinterleg. | Inklusive An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | ST
040701J | Schlüsseltresor nachträglich install. | inklusive Zylinder an einem bestehendem Standort. Inklusive An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | ST
040701K | Schliesszylinder Dummyposition | Mit dieser Dummy Position sind gelieferte Schließzylinder zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
05 | Trockenbau und Bodenlegearbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0500 | Vorbemerkungen | Die anrechenbare Wand-, Decken- oder Bodenfläche als Gesamtraumfläche ergibt sich abzüglich aller Aussparungen als Nettoinnenfläche.Alle Anschlüsse an bestehende Bauteile sind fachgerecht auszuführen und sind in die Einheitspreise einzurechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0501 | Decken- und Dachverkleidungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
050101 | Deckenverkleidung EI90 | Herstellen einer Deckenverkleidung EI90 gemäß Norm mit Metallunterkonstruktion gemäß Herstellerangaben, mit Gipskarton-Feuerschutzplatten beplankt 2x15 mm und 1x12,5 mm. Befestigung nach Herstellerangaben.Wärmedämmung mit Mineralwolle, ALU-kaschiert als Dampfsperre. Oberseite mit GFK-Platten 15 mm abgedeckt. Alle Oberflächen malfertig gespachtelt. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050101A | Decke EI90 bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050101B | Decke EI90 größer 10 bis 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050101C | Decke EI90 größer 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050102 | Rohdeckenverkleidung | Bestehende Rohdecke verkleiden. Unterkonstruktion gemäß Herstellerangaben. Wärmedämmung mit Mineralwolle, ALU-kaschiert als Dampfsperre. Unterseite mit Gipskarton beplankt 12,5 mm.Malfertig gespachtelt. Abrechnung in m² nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050102A | Deckenverkleidung bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050102B | Deckenverkleidung größer 10 bis 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050102C | Deckenverkleidung größer 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050102D | Aufpreis f. 050102A-C w. abgehängt <150cm | [5 empty] | 0 | m2
050103 | Dachschrägenverkleidung EI90 | Herstellen einer Dachschrägenverkleidung EI90 gemäß Norm mit Metallunterkonstruktion gemäß Herstellerangaben, mit Gipskarton-Feuerschutzplatten beplankt 2x15 mm und 1x12,5. Befestigung nach Herstellerangaben.Wärmedämmung mit Mineralwolle, Alu-kaschiert als Dampfsperre. Oberseite mit GKF-Platten 15 mm abgedeckt. Alle Oberflächen malfertig gespachtelt. Abrechnung in m² nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050103A | Dachschrägenverkleidung EI90 bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050103B | Dachschrägenverkleidung EI90 > 10 bis 30m² | [5 empty] | 0 | m2
050103C | Dachschrägenverkleidung EI90 größer 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
0502 | Wandkonstruktionen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
050201 | Brandschutzwände EI90 | Herstellen von Metallständerwänden EI90 gemäß EN beidseitig mit je 2 Lagen Gipskarton-Feuerschutzplatten 12,5 mm beplankt. Ausführung nach Herstellerangaben. Wärmedämmung mit Mineralwolle, ALU-kaschiert als Dampfsperre.Alle Oberflächen malfertig gespachtelt. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050201A | Brandschutzwände EI90 bis 20 m² | [5 empty] | 0 | m2
050201B | Brandschutzwände EI90 größer 20 bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
050201C | Brandschutzwände EI90 größer 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
050202 | Vorsatzschalen und Schachtwände EI90 | Verkleidungen von Holzkonstruktionen, Trägern und Schächten aus Gipskarton-Feuerschutzplatten laut Herstellerangeben für Brandschutzklasse EI 90 gemäß EN . Alle Oberflächen malfertig gespachtelt. Abrechnung in m² Ansichtsfläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050202A | Vorsatzschalen EI90 bis 5 m² | [5 empty] | 0 | m2
050202B | Vorsatzschalen EI90 größer 5 bis 15 m² | [5 empty] | 0 | m2
050202C | Vorsatzschalen EI90 größer 15 m² | [5 empty] | 0 | m2
050203 | Verkleidungen und Masteinhausungen | Herstellen einer staubdichten Verkleidung oder Masteinhausung im Inneren von Gebäuden mit Platten aus Gipskarton oder Holz, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion. Der Hohlraum ist mit Trennwolle auszufüllen. Die Verkleidung erfüllt keine Brandschutzanforderungen. Die Durchführung dieser Leistung muß vom AG schriftlich in Auftrag gegeben werden und ist im BTB-Protokoll eindeutig zu dokumentieren.Abrechnung nach Ansichtsfläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050203A | Staubdichte Verkleidungen bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050203B | Staubdichte Verkleidungen > 10 bis 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050203C | Staubdichte Verkleidungen größer 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050204 | Aufzahlung für den Einbau v. Überlagern | Aufzahlung auf Wände aller Art für den Einbau von Verstärkungen, Zulagen und Überlager im Bereich von Türen nach Angaben des Türherstellers, einschließlich aller notwendigen zusätzlichen Maßnahmen. Abgerechnet nach Stück unten angeführter Durchgangslichte: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050204A | Türöffnung bis 100 / 200 | [5 empty] | 0 | ST
050204B | Türöffnung größer 100 / 200 bis 150 / 200 | [5 empty] | 0 | ST
050204C | Türöffnung größer 150 / 200 bis 200 / 200 | [5 empty] | 0 | ST
050205 | Brandschutztüre T30 (Regeltüre EI90 Kabinen) | Entsprechend ÖNORM 3850, bzw. der jeweils gültigen Norm VO, etc, bestehend aus sendimirverzinktem Stahlblech, Stärke min. 1 mm, grundiert und lackiert (grau). Füllung aus geprüfter Mineralwolle, Türblattstärke 52 mm, selbstschließend mittels Türschließer (bzw. Federband). Brandschutzbeschlag mit Rundformdrücker (Fabrikat HEWI oder gleichwertig), Schloß gerichtet für den Einbau eines Profilzylindes und Bandgarnitur (Konstruktions- und Federband), einschließlich Zarge für den Einbau in Wänden aller Art.Liefern und nach Herstellerrichtlinien einbauen. Angebotenes Fabrikat eintragen: &012 | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050205A | Brandschutztüre T30 bis 100/200 | [5 empty] | 0 | ST
050205B | Brandschutztüre T30, 100/200 - 150/200. | [5 empty] | 0 | ST
050205C | Brandschutztüre T30, 150/200 - 200/200. | [5 empty] | 0 | ST
050206 | Brandschutztüre T90 (Sondertüre) | (Sondertüre, Einsatz nur nach schriftl. Freigabe durch den AG) Entsprechend ÖNORM 3850, bzw. der jeweils gültigen Norm, VO, etc., bestehend aus sendimirverzinktem Stahlblech, Stärke mind. 1 mm, grundiert und lackiert (grau). Füllung aus geprüftem Wärmedämmplattenaufbau, Türblattstärke 52 mm., selbstschließend mittels Türschließer (bzw. Federband).Brandschutzbeschlag mit Rundformdrücker (Fabrikat HEWI oder gleichw. ), Schloß gerichtet für den Einbau eines Profilzylindes und Bandgarnitur (Konstruktions- und Federband), einschließlich Zarge für den Einbau in Wänden aller Art. Liefern und laut Herstellerrichtlinien einbauen. Ein Prüfzeugnis ist vorzulegen.Angebotenes Fabrikat eintragen: &012 | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050206A | Brandschutztüre T90 bis 100/200. | [5 empty] | 0 | ST
050206B | Brandschutztüre T90, 100/200 - 150/200 | [5 empty] | 0 | ST
050206C | Brandschutztüre T90, 150/200 - 200/200 | [5 empty] | 0 | ST
050207 | Revisionsklappe | Revisionsklappe in Zwischendecken Größe bis 50x50 cm, liefern und in Zwischendecken aller Art (vor allem Gipskartonfläche) einbauen. Brandwiderstandsklasse wie umgebender Bauteil. Abrechnung in Stück nach unten angeführter Aufgliederung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050207A | Revisionsklappe <50x50cm ohne Brandschutz | [5 empty] | 0 | ST
050207B | Revisionsklappe <50x50cm EI30 | [5 empty] | 0 | ST
050207C | Revisionsklappe <50x50cm EI90 | [5 empty] | 0 | ST
0502080 | Brandschutzklappe liefen und montieren | Liefern und Montieren einer Brandschutzklappe K90 lt. ÖNORM M 7625 bzw. ÖNORM H 6038 VN, Größe bis 70cm x 50cm; Die technische Ausführung der anzubietenden Klappe, hat den Anforderungen der aktuellen Normenwerke/Vorschriften zu genügen, eine Zertifizierung gemäß Norm muss als Nachweis vorliegen. |  |  |  |  | 0 | ST
0503 | Trockenboden | Der Bodenaufbau ist so zu wählen, daß eine Bodenbelastung gewährleistet ist, die den jeweils zu verbauenden Bauelementen (Systemtechnik, Stromversorgung, etc.) Rechnung trägt. Die Spezifikationen des AG sind einzuhalten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
050301 | Träger- und Verteilerschichten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050301A | Trägerschicht aus Spanplatte herstellen | Trägerschicht, aus Spanplatte, Stärke 16 mm, Baustoffklasse B2, auf Stahlgitterrost verlegen und verschrauben als Verteilerebene für Trockenestrich. |  |  |  |  | 0 | m2
050301B | Verteilerschicht aus Pfostenbelag | Herstellen einer Verteilerschicht aus Pfostenbelag, Stärke bis 50 mm. Auf einer bestehenden Holzunterkonstruktion verlegen. |  |  |  |  | 0 | m2
050301C | Verteilerschicht aus Schaltafeln | Herstellen einer Verteilerschicht aus schichtverleimten, wasserfesten Schaltafeln, Stärke 27 mm |  |  |  |  | 0 | m2
050304 | Trockenestrich verlegen | Trockenestrich aus Gipsfaserplatten als Estrichelemente, Stärke bis 35 mm, z.B. Fremacell Estrich Elemente, Kanuf Vidifloor oder gleichwertig, entsprechend der Belastung nach Herstellerangaben verlegen. Gesamtkonstruktion F 90. Ein Prüfzeugnis ist vorzulegen.Abgerechnet wird die Nettoinnenfläche des Raumes abzüglich Aussparungen nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050304A | Trockenestrich EI90 bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050304B | Trockenestrich EI90 größer 10 m² bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
050304C | Trockenestrich EI90 größer 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
0503050 | Bodenbelag ableitfähig verlegen | Bodenbelag ableitfähig, liefern und fachgerecht verlegen einschließlich Verlegen von Kupferbändern (leitfähigem Kleber) nach Herstellerrichtlinien und Anbindung an die Potentialausgleichsschiene. Ableitwiderstand des Belages kleiner gleich 10 hoch 8 Ohm. |  |  |  |  | 0 | m2
0504 | Estrich |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
050401 | Schwimmender Estrich verlegen | Schwimmender Estrich, einschließlich Folie, Trittschalldämmung, Ausgleichsschichten nach Erfordernis, Randabschlüssen und sonstigen Nebenarbeiten. Oberfläche geglättet. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050401A | Estrich bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050401B | Estrich größer 10 m² bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
050401C | Estrich größer 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
050402 | Glatte planebene Aufstellfläche herstellen | Glatte planebene Aufstellfläche im Bereich des Betriebsraumes herstellen, beispielsweise mit Fließestrich 3-10 mm. Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050402A | Aufstellfläche bis 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
050402B | Aufstellfläche größer 10 m² bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
050402C | Aufstellfläche größer 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
0505 | Doppelboden und Zubehör |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
050501 | Doppelboden herstellen | Doppelboden herstellen, einschließlich höhenverstellbarer Stützen. Tragfähigkeit min. 7,5 kN/m² (auch die Platten mit Lüftungsöffnungen ohne zusätzliche Stützen), Plattengröße 600x600 mm.Oberseite mit elektrisch ableitfähigem Belag, Ableitwiderstand des Belages kleiner gleich 10 hoch 8 Ohm.Der Anteil der Platten mit Lüftungsöffnungen ist nach örtlichen Gegebenheiten mit dem Klimaanlagenerrichter abzustimmen. Bis zu einer Größe von 80 m² ist ein Hebemittel vorzusehen, größer 80 m² sind zwei Hebemittel vorzusehen.Abrechnung nach Fläche nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050501A | Doppelboden bis 30 m² | [5 empty] | 0 | m2
050501B | Doppelboden größer 30 m² bis 80 m² | [5 empty] | 0 | m2
050501C | Doppelboden größer 80 m² bis 150 m² | [5 empty] | 0 | m2
050501D | Doppelboden größer 150 m² | [5 empty] | 0 | m2
050502 | Versiegelung |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050502A | Staubfreie Versiegelung bis 80 m² | Staubfreie Versiegelung des Rohbodens als Dispersionsanstrich im Doppelbodenbereich bis 80 m² |  |  |  |  | 0 | m2
050502B | Staubfreie Versiegelung größer 80 m² | Staubfreie Versiegelung des Rohbodens als Dispersionsanstrich im Doppelbodenbereich größer 80 m² |  |  |  |  | 0 | m2
050503 | Reserveplatten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050503A | Doppelbodenreserveplatten | [5 empty] | 0 | ST
050503B | Doppelbodenreservepl. mit Lüftungsöffn. | [5 empty] | 0 | ST
050504 | Sonstiges Zubehör |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
050504A | Rampe für Doppelboden | [5 empty] | 0 | m2
050504B | Standardtreppe für Doppelboden | Standardtreppe für Doppelboden mit seitlicher Abschottung. Die Anzahl der Stufen richtet sich nach der Höhe des Doppelbodens. |  |  |  |  | 0 | m2
050504C | Beigestellte Unterkonstruktion montieren | Beigestellte Unterkonstruktion (z.B. für Klimaschrank) montieren, einschließlich Doppelboden anpassen |  |  |  |  | 0 | ST
0506 | Türschliesser |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0506010 | Türschließer nachrüsten | Nachträglicher Einbau eines Türschließers bei Trockenzellen oder Containern nach Bedarf |  |  |  |  | 0 | ST
0507 | EI90 Umhausung |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0507010 | EI90 Umhausung Radio Modul 800x700x550 | Lieferung und Montage einer EI90 Umhausung mit den Abmessungen von 800mm x 700mm x 550mm (HxBxT) als Brandschutz für das NSN Radio-Modul. Inkl. zwei integrierter Brandschutzklappen mit mechanischer Auslösung. Kabeldurchführung mittels Weichschott. Montagemöglichkeit an Boden oder Wand. Deckel abnehmbar ( Schraubbefestigung) |  |  |  |  | 0 | ST
0507020 | EI90-Einhausung Klimaaußengerät | EI90-Umbauungen für Klimaaußengeräten in Dachböden: -Liefern und Montage von EI90-Umbauungen von Klimaaußengeräten (Boden - Wände- Decke … Pflaum_Feuerschutz_Panelle_Serie F) -Liefern und Montage von 2 STK Edelstahl-Lamellen-Brandschutzklappen -Durchführungen von Klima- und Kondensatleitungen EI90 abdichten -Standortbezogener Nachweis der Brandbeständigkeit EI90 |  |  |  |  | 0 | ST
06 | Metall- und Stahlbau |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0600 | Vorbemerkungen | Das Gesamtgewicht der Stahlteile ist ohne Verzinkungsanteil zu ermitteln. Die Schichtdicke der Verzinkung bzw. das Gewicht der Stahlteile auf Basis von Stücklisten ist durch Stücklisten nachzuweisen.Alle Teile, die mittels Schweiß-, Schraub- oder Klemmverbindung tragend zusammengefügt werden, gelten als ein Stahlteil. (Achtung, die Definition von Stahlbauteilen bei der Verzinkungsmessung ist davon abweichend!). Alle Stahlbauteile außer den Bewehrungsstäben müssen feuerverzinkt ausgeführt sein. Die Stärke der Verzinkung muss mindestens 100 µm (einhundert Mikrometer) betragen. Ein Metallspritzverfahren darf zur Aufbringung der Zinkschicht nicht angewendet werden. Die vorgeschlagene Methode muss vom AN angegeben werden. Die zu erwartende Lebensdauer der Oberflächenbehandlung muss mindestens dreißig Jahre betragen. Die Anforderungen an Stahlbaukonstruktionen sind in der Anlage 8 zur Aufgabenbeschreibung angeführt und für LG06 anzuwenden. Dokumentationsinhalte wie Pläne, Statiken, Art der Schraubenverbindungen, Nachweise, Überwachungs- und Prüfprotokolle, Schulungsunterlagen, Unterweisungen, Fotodokumentationen sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren! Bei der Abnahme sind durch den AN zwingend (abnahmeverhinderndes Kriterium) alle Unterlagen gemäß ÖNORM B2110 (Pläne, Statiken, Art der Schraubenverbindungen, Nachweise, Überwachungs- und Prüfprotokolle, Schulungsunterlagen, Unterweisungen, Fotodokumentationen) sowie gemäß der TMA Dokumentationsrichtlinien, dem AG vorzulegen und in der Dokumentation abzulegen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0601 | Stahl- und Blechteile |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
060101 | Stahlteile mit einer Stärke über 2mm | Stahlteile mit einer Stärke über 2mm. Abrechnung in kg Gesamtgewicht nach unten angeführter Staffelung, ohne Krananteil: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
060101A | Stahlteile bis 20 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101B | Stahlteile bis 50 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101C | Stahlteile bis 100 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101D | Stahlteile bis 200 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101E | Stahlteile bis 300 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101F | Stahlteile bis 500 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101G | Stahlteile bis 800 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101H | Stahlteile bis 1000 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101I | Stahlteile bis 2000 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101J | Stahlteile größer 2000 kg | [5 empty] | 0 | kg
060101K | Stahlteile als Masttragwerkverstärkung | Mehraufwand für die Montage (bohren neuer, bzw. aufbohren bestehender Schraubenlöcher sowie schweißen) von Stahlteilen aller Art als Masttragwerkverstärkung auf bestehenden Stahlgittermasttragwerken. Bei torsionsfreien Aufbauten wie sie bei Hochspannungsmastanlagen der Fall sein können, darf diese Position nur für jene Konsolen oder sonstige Montagekonstruktion verwendet werden, welche direkt an den Stahlgittermasttragwerken via bohren, aufbohren, bzw. schweißen montiert werden müssen. Die danach auf diese Konsolen montierte torsionsfreie eigenständige Tragkonstruktion welche nicht mehr mit dem bestehenden Tragwerk zusätzlich verbunden werden muss, sondern meist mittels verschrauben oder klemmen zusammengefügt wird, ist nur mit den zutreffenden Positionen A bis J zu verrechnen. Für die torsionsfreie Tragwerkskonstruktion ist folglich diese Aufpreisposition nicht anzuwenden. Diese gegenständliche Position ist ein Aufschlag auf den jeweilig zutreffenden Stahlkilopreis, je kg. |  |  |  |  | 0 | kg
060101L | Schraubentausch inkl. Aufbohren | Liefern und Montieren von Schraubentauscharbeiten inkl. Aufbohren bestehender Schraubenlöcher auf allen Arten von Stahlkonstruktionen inkl. aller Nebenarbeiten, Hilfsmittel, exkl. Kran- oder Hubwagen. Flanschaufdoppelungen sind mit den Positionen A bis J abzurechnen. Diese Position darf nicht zusammen mit Position 060101K (Stahlteile als Masttragwerkverstärkung) für das gleiche Bauteil abgerechnet werden! |  |  |  |  | 0 | ST
060101M | Schraubentausch ohne Aufbohren | Liefern und Montieren von Schraubentauscharbeiten ohne Aufbohren bestehender Schraubenlöcher auf allen Arten von Stahlkonstruktionen inkl. aller Nebenarbeiten, Hilfsmittel, exkl. Kran- oder Hubwagen. Flanschaufdoppelungen sind mit den Positionen A bis J abzurechnen. |  |  |  |  | 0 | ST
060102 | Blechteile einschließlich Unterkonstruktion | Blechteile einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion. Abgerechnet in m² Ansichtsfläche. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
060102A | Stahlformblech bis zu einer Stärke <2mm | [5 empty] | 0 | m2
060102B | Alublech, eloxiert/pulverbeschichtet <2mm | [5 empty] | 0 | m2
060102C | Alutafel, <2mm als Werbetafel | Alutafel, <2mm mit 4-Farbendruck als Werbetafel laut Vorlage bedruckt. |  |  |  |  | 0 | m2
060102D | Edelstahlblech bis zu einer Stärke < 1 mm | [5 empty] | 0 | m2
0602 | Definierte Stahlbauteile |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
060201 | Gitterwand |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
060201A | Stahlgitterwand | Stahlgitterwand (z.B. als Einhausung des BS-Standplatzes) bestehend aus Formrohr-Rahmenkonstruktion mit stabiler Gitterfüllung nach Erfordernis. |  |  |  |  | 0 | m2
060201B | Aufzahlung f. 060201A für Drehtüreinbau | Aufzahlung auf Pos. Stahlgitterwand für den Einbau einer Drehtüre mit Schloß, gerichtet für den Einbau eines Zylinders. |  |  |  |  | 0 | ST
0602020 | Eisfallschutzüberdachung | Herstellen einer Eisfallschutzüberdachung für OUTDOOR-BS (komplette Konstruktion), bestehend aus 2 Stahlstehern, Höhe ca. 250 cm, auf Beton-Untergrund gedübelt und Dachrahmen mit Blech-Abdeckung, Abmessung ca. 150x400 cm. Die zu tragende Schneelast ist je nach Zone zwischen 0,7 und 2,90 kN/m² - bezogen auf Meeresspiegelhöhe - zu berücksichtigen (ÖNORM EN 1991-1-3 - Anhang C, Ausgabe 2005-08-01). Die Dachfläche richtet sich nach dem Arbeitsbereich. Dieser wird mit mind. 80 cm vor und mind. 40 cm seitlich vom Equipment festgelegt (abhängig vom jeweiligen Systemtyp und der Anordnung), welcher jedoch in den o.a. Abmessungen bereits berücksichtigt ist. Die Überdachung, insbesondere die Festigkeit und Durchschlagsicherheit der Eindeckung, ist ausreichend zu bemessen. |  |  |  |  | 0 | ST
060203 | Antennenträger |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
060203A | Antennenhalt. var. für Mikrozellen vzk. | [5 empty] | 0 | ST
060203B | Antennenhalt. var. für Mikrozellen V2A | [5 empty] | 0 | ST
060203C | Mobiler Antennträger | Herstellen eines mobilen Antennträgers mit einer max. Bauhöhe von 5 m. Dachschrägen bis zu 3 Grad müssen mittels Stellschrauben auszugleichen sein, einschließlich Gummischrottmatten oder gleichwertigem Material, Trennflies und Anschluß an den Blitzschutzerder. Die Gewichtstabilisierung mit Betonsteinen wird extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
060205 | Klemmen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
060205A | Rohrklemmen / Rohrschellen | Rohrklemmen für Rohrverbindungen (Fa. Ringer oder ähnliches) für Verbindungen bei Rohrkonstruktionen (bspw. für variable Antennenträger) |  |  |  |  | 0 | ST
060205B | Sonderklemme Kabelhochführung am EVU Mast | HF- Kabelkonsole für die Montage an L- Masteckstielen bei EVU Mastanlagen |  |  |  |  | 0 | ST
07 | Maler- und Anstreicherarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0700 | Vorbemerkungen | Die Gerüstungen sind, wenn nicht anders angegeben, in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht extra vergütet. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0701 | Abtragen von Altfarben und Farbrückständen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
070101 | Abtragen von Altfarben an Decken und Wänden |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070101A | Decken und Wänden bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
070101B | Decken und Wänden größer 50 m² bis 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
070101C | Decken und Wänden größer 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
0701020 | Farbrückstände an metallenen Oberflächen | [5 empty] | 0 | m2
0702 | Anstriche und Lackierarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
070201 | Innenanstrich auf Decken und Wänden | Ein Grundanstrich und ein Deckanstrich mit Dispersionsfarbe, waschbeständig, Farbton weiß gebrochen auf Untergrund aller Art nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070201A | Innenanstrich bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
070201B | Innenanstrich größer 50 m² bis 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
070201C | Innenanstrich größer 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
070202 | Fassadenanstrich | Fassadenanstrich, bestehend aus Grundierung und Deckenanstrich, Farbton wie Bestand, auf Untergrund aller Art nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070202A | Fassadenanstrich bis 50 m² | [5 empty] | 0 | m2
070202B | Fassadenanstrich größer 50 m² bis 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
070202C | Fassadenanstrich größer 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
070203 | Stahlteile lackieren | Reinigen, grundieren und lackieren von metallenen Oberflächen mit Farben nach örtlichen Gegebenheiten. Abgerechnet entsprechend folgender Aufgliederung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070203A | Großfl. Bauteile mit Einzelfl. > 0,5 m² | [5 empty] | 0 | m2
070203B | Kleinfl. Bauteile, Gesamtfl. < 0,5 m² | [5 empty] | 0 | ST
070203C | Feingliedrige Stahlteile lackieren | Die Position gilt für das deckende Lackieren von feingliedrigen verzinkten Stahlteilen auf Wunsch Dritter (Behörden oder Eigentümer). Mehrfach-Speziallackierungen sind bei Bedarf bzw. im Einzelfall mit NKV anzubieten. |  |  |  |  | 0 | kg
070203D | Kabeltasse/Deckel/Formt. RAL lackieren | [5 empty] | 0 | m
070203E | Kabeltasse/Deckel/Formt. RAL v. Ort lack. | [5 empty] | 0 | m
070204 | Antennen in Lackiererei lackieren | mit der durch den Antennenerstellerzugelassenen RAL-Farbe | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070204A | Mikrozellenantemme <=70cm lackieren | [5 empty] | 0 | ST
070204B | Sektorenantenne Makro lackieren | [5 empty] | 0 | ST
070204C | Omniantenne Makro lackieren | [5 empty] | 0 | ST
070204D | Richtfunkant. bis 30cm, inkl. ODU lack. | [5 empty] | 0 | ST
070204E | Richtfunkant. >30-110cm, inkl. ODU lack. | [5 empty] | 0 | ST
070205 | Antenne vor Ort dauerhaft farblich anpassen | Antenne vor Ort dauerhaft farblich anpassen, mit der durch den Antennenersteller zugelassenen RAL-Farbe | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070205A | Mikrozellenantemme <=70cm v.O. lackieren | [5 empty] | 0 | ST
070205B | Sektorenantennen Makro v. Ort lack. | [5 empty] | 0 | ST
070205C | Omniantennen Makro vor Ort lackieren | [5 empty] | 0 | ST
070205D | Richtfunkant. < 30cm inkl. ODU v.O. lack. | [5 empty] | 0 | ST
070205E | Richtfunkant. >30-110cm, inkl. ODU v.O.l. | [5 empty] | 0 | ST
070205F | Hintergrundstruktur auf Antenne lackieren | Aufpreis auf Pos. Untergruppen 070204 und 070205 für Lackieren einer Hintergrundstruktur auf die jeweiligen Antennen. Pro lackierter Antenne kommt eine PA zur Verrechnung. |  |  |  |  | 0 | PA
070206 | Sonstige farbliche Anpassungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
070206A | Farbliche Anpassung der Antennenkabel | Beinhaltet die farbliche Anpassung von all jenen Antennenkabeln die zu einer Antenne führen, unabhängig der Anzahl und des jeweiligen Kabeldurchmessers |  |  |  |  | 0 | m
070206B | Holzteile mit Lasur farblich anpassen | [5 empty] | 0 | m2
08 | Lüftungstechnische Arbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0801 | Split- Klimageräte | Der AG bevorzugt die Nutzung von internationalen TMO- Rahmenlieferverträgen. Der AN ruft folglich i. A. des AG Split- Klimageräte ab. Abrufprozedere und Preislisten werden aktuell per Email an den AG übermittelt. Aktueller Vertragspartner ist die Fa. Toshiba (Stand 2018). Es sind die jeweils technisch aktuellsten Geräte der jeweiligen Type zu liefern. Der AG unterhält einen gesonderten SLA für die Klimaanlagenentstörung, Garantiefälle werden in diesem Zusammenhang vom SLA- Nehmer bearbeitet. Diese LG08 deckt die Klimaanlagenmontagen aufgesplittet in Einzelleistungen ab, Montagepauschalen für Split - Klimaanlagen sind in der LG 32 angeführt! | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
080101 | Monosplitgeräte zu TMO Kond. montieren | Die u.a. Pauschalen A und B inkludieren das bedarfsgerechte bestellen, vorfinanzieren, ggf. zwischenlagern, an den Installationsort anliefern sowie das fachgerechte montieren, installieren (inkl. vollständiger Elektroinstallation) und in Betrieb nehmen, der zu TMO Konditionen abgerufenen Splitklimagerätkombinationen. Die u.a. PA gelten je Innen- Aussengerät Kombi, enthalten jedoch nicht den eigentlichen Gerätepreis; Der Gerätepreis (TMO Rahmenvertragspreis) wird als "Dummy Position" an den AG im Aufmaß bzw. der Abrechnung, Der AN ist in diesem Zusammenhang nicht berechtigt einen Verrechnungszuschlags- Prozentsatz (GU-Aufschlag), an den AG zu verrechnen.Die inkludierte Elektroinstallation umfasst das Liefern und anschliessen der Elektroverkabelung zwischen Innen- und Aussengerät bzw. allen Anlagenteilen sowie das Auflegen einer bauseitig bereitgestellten Zuleitung auf den im E-UVT vorhandenen eigenen Sicherungsautomaten. Die Verkabelung ist witterungsbeständig auszuführen. Die Kabel sind im Kanal der Kältemittelleitungen zu verlegen, wobei die Kabel von den Leitungen räumlich zu trennen sind. Kälteleitungen werden nach lfm extra abgerechnet. Die u.a. PA gelten je Kombigerät. Die u.a. Positionen sind gültig für alle Wand-, bzw. Decken- Monosplitgerätekombinationen wie bspw. Wandinnengerät: RAV-SM562KRT-E/Aussengerät: RAV-SP562AT-E oder Deckeninnengerät: RAV-SM562CT-E/Aussengerät: RAV-SP562AT-E, usw. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
080101A | Wand- Monosplitgeräte montieren | Wand- Monosplitgeräte aller Art liefern u. montieren (Innen- Aussengerätkombi) |  |  |  |  | 0 | PA
080101B | Decken- Monosplitgeräte montieren | Decken- Monosplitgeräte aller Art liefern u. montieren (Innen- Aussengerätkombi) |  |  |  |  | 0 | PA
080101C | Störmeldeplatine für Klimaanlage | Störmeldeplatine für Splitklimaanlagen liefern und montieren, einschließlich Anschluß an den Alarmverteiler, je Splitinnengerät |  |  |  |  | 0 | ST
080101D | Dummy Position für Monosplitgeräte | Mit dieser Dummy Position sind Monosplitklimageräte zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
080102 | Splitgeräte versetzen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
080102A | Versetzen eines Innen- Splitgerätes | Versetzen eines Innengerätes bei Erweiterungen innerhalb der Trockenzelle bzw. im Container. Zusätzlich notwendige Kupferrohre bzw. Kältemittelleitungen werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
080102B | Versetzen eines Aussen- Splitgerätes | Versetzen eines Aussengerätes bei Erweiterungen. Zusätzlich notwendige Kupferrohre bzw. Kältemittelleitungen werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
0802 | Freecooling- Klimaanlagen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0802040 | Umbau York Freecoolinganlage auf reines Lüftungssystem | Bestellen und Assembling der Lüftungssteuerung, liefern und montieren der Steuerung inkl. Alarmverkabelung gemäß Alarmkonzept des AG, des Temperaturfühler, Programmierung & Inbetriebnahme, Dokumentation, exkl. An-Abfahrt |  |  |  |  | 0 | PA
0802050 | Dantherm Freecoolinganlage Einbau | Montieren von Dantherm Freecoolingeräten aller Typen. Beinhaltet die Alarmverkabelung, das Testen, Kleinmaterialien, Inbetriebnahme gemäß Herstellervorgabe, Herstellen der spezifischen Auschnitte in Wänden oder Containern aller Art und Aufbauten, Elektroanschlußarbeiten, Abdichtungen, Dokumentation. Exkludiert sind An-Abfahrten, und das jeweilige Dantherm Freecoling Gerät dieses ist gemäß aktueller Rahmenvertragspreisliste extra zu verrechnen |  |  |  |  | 0 | PA
0805 | Klimaanlagen Montagearbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
080501 | Kälteleitungen aus nahtlosem Kupferrohr | Verlegen von 10 m Kälteleitungen (1m Kälteleitung entspricht 1m Saug- und 1m Druckleitung) auf Kälterohrschellen mit Gummieinlage oder in Kunststoffkanälen (Farbe nach Wahl des Bauherrn).Die Isolierung der Kältemittelleitungen muß eine Stärke von mindestens 9mm aufweisen. Erforderliche Bögen sind in 45 Grad bzw. in 90 Grad mit kleinstmöglichem Radius auszuführen. Die Ausführung hat alle Form- und Verbindungsstücke sowie Ölhebe- und Ölabreißbögen zur einwandfreien Ölrückführung zu enthalten. Verlegen von 10 m Kondensatleitung aus Kupferrohr oder Kunststoffrohr, frei ablaufend. Einschließlich Herstellen, Liefern und Montieren einer Wandkonsole aus feuerverzinktem Profilstahl mit Stärke 5 mm. Projektbearbeitung und einer zusätzlichen An- und Abfahrt zur Inbetriebnahme. Abrechnung nach Pauschale. Erforderliche Standkonsolen sind mittels den Leistungsgruppen unter 06.01 extra zu vergüten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
080501A | Kälteleitung für Monosplit- + Innengerät | [5 empty] | 0 | PA
080501B | Kälteleitung f. Multisplit- + 2xInnenger. | [5 empty] | 0 | PA
080501C | Kältel. f. Multisplit- + > 2 x Innenger. | [5 empty] | 0 | PA
080501D | Kälteleitung über 10 m Länge | Aufzahlung auf Pos. 08.05 01 0 für Kälteleitung über 10 m Länge. Die maximal mögliche Länge ist verpflichtend mit dem Kälteanlagenerrichter abzustimmen. Abrechnung nach Länge. |  |  |  |  | 0 | m
080501E | Kondensatleitung über 10m installieren | Aufzahlung auf Position 08.05 01 0 für Kondensatleitung über 10 m. Bestehend aus Kupfer- oder Kunststoffrohr auf Rohrschellen mit Gummieinlagen oder im Kunststoffkanal einschließlich Anschluß an das Innengerät.Die Leitung ist an den bauseitigen Abwasseranschluß anzuschließen oder frei ablaufend auszuführen. |  |  |  |  | 0 | m
0805040 | Tauwasserpumpe installieren | Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn eine ausdrückliche Notwendigkeit für den Ablauf des Kondensats durch eine Tauwasserpumpe besteht. Es dürfen ausschließlich nur gängige Markenfabrikate eingesetzt werden. Die Spannungsversorgung der Pumpe erfolgt über das Innengerät. Die Pumpen sind wartungsfrei und für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet. Abrechnung nach Pauschale. |  |  |  |  | 0 | PA
0805050 | Gummipuffer mit Gewindeanschluß | aller Gewindedurchmesser; Referenzprodukt: Haberkorn, Gummi Metall Puffer Typ A, beidseitig mit Gewindebolzen, zur Schwingunsdämpfung von Klimaaußengeräten oder BS, nur nach Rücksprache mit dem AG |  |  |  |  | 0 | ST
080506 | Montage v. Wepla Klimasystemen | Bei Anwendung dieser Positionen übernimmt der AN nur für die Montageleistungen seine vertragliche Gewährleistung, da für gebrauchte und zwischengelagerte Klimasysteme keine Gewähr übernommen werden kann. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
080506A | Mont. + Inbetriebn. Wepla Klimasplitsys. | Je Klimaaußengerät inkl. einem Innengerät - unabhäng der Type - sowie Transport auf die Baustelle. Leitungen und Verkabelung (LG08), sowie Abholung von Lager Fremd GU (LG20) werden gemäß LV gesondert vergütet. |  |  |  |  | 0 | PA
080506B | Mont. + Inbetriebn. Wepla Innenklimager. | Je weiteren Klimainnengerät unabhäng der Type inkl. Transport auf der Baustelle; Leitungen und Verkabelung (LG08), sowie Abholung von Lager Fremd GU (LG20) werden gemäß LV gesondert vergütet. |  |  |  |  | 0 | PA
0805070 | Wetterschutzgitter für Zu- und Abluftöff. | Schließen der Zu- und Abluftöffnungen mit Lamellenpanelen aus feststehenden ALU-Lamellen samt Vogelschutzgitter. Abgerechnet nach Fläche. Diese Position ist nur nach Freigabe durch den AG zu verrechnen. Im Lieferumfang des durch den AG beigestellten York Freecoolingerätes sind diese Gitter bereits enthalten und dürfen folglich nicht zusätzlich an den AG verrechnet werden. Bei Gaupen für Klimageräte kann diese Position ebenfalls angewendet werden. |  |  |  |  | 0 | m2
0805080 | Verdunstungstasse installieren | Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn an Stelle eines herkömmlichen Kondensatablaufes, die Notwendigkeit für das Verdunsten des Kondensats besteht. Es dürfen ausschließlich nur gängige Markenfabrikate eingesetzt werden. Die Spannungsversorgung der Pumpe erfolgt über das Innengerät. Die Verdunstungstassen müssen wartungsfrei und für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sein. Abrechnung nach Pauschale. |  |  |  |  | 0 | PA
09 | Elektrotechnik |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
0900 | Reserve |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0901 | Elektroinstallationspauschalen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
090101 | Elektroverkabelung der Systemtechnik | Herstellen der gesamten Elektroinstallation für Systemtechnik einschließlich liefern, verlegen, montieren und anschließen aller Daten-, Alarm-, Strom- und Erdungsleitungen, einschließlich Kabelwege herstellen, Verrohrung und aller Nebenarbeiten,für die An- bzw. Verbindung der Systemtechnik, aller Peripheriegeräte bzw. -module und aller Elektrogeräte, einschließlich Vorbereitung für neue Systemtechnikkomponenten, laut jeweils gültigem Verkabelungsschema / bzw. Vorgabe des AG. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090101A | E-Verk. Indoor 1xBBU inkl. SV | Elektroverkabelung im Container oder der Trockenzelle für eine Huawei BBU inkl. Cabinet Anschluß, unabhängig davon ob die BBU in einer BTS3900L oder separat in einem anderen Cabinet/Rack als Virtual BBU eingebaut ist, inkl. Anschluß an der Stromversorgung (-48V DC) |  |  |  |  | 0 | PA
090101C | E-Verk. Outdoor 1xBBU inkl. SV | Elektroverkabelung im Outdoor Bereich für eine Huawei BBU inkl. Cabinet Anschluß, unabhängig davon ob die BBU in einem Huawei Outdoor Cabinet oder separat in einem anderen Cabinet/Rack als Virtual BBU eingebaut ist, inkl. Anschluß an der Stromversorgung (-48V DC) |  |  |  |  | 0 | PA
090101D | E-Verk. NSN Flexi System Modul Indoor | Elektroverkabelung für NSN Flexi Systemtechnik. Die PA gilt für den elektrotechnischen Anschluß je eines System Modules, wenn dieses Indoor, in klimatisierten Räumen aufgebaut wird. |  |  |  |  | 0 | PA
090101E | E-Verk. NSN Flexi System Modul Outdoor | Elektroverkabelung für NSN Flexi Systemtechnik. Die PA gilt für den elektrotechnischen Anschluß je eines System Modules, wenn dieses Outdoor, also nicht in klimatisierten Räumen aufgebaut wird. Outdoor Gehäuse/Cabinets sind auch als Outdoor Aufbau zu verstehen. |  |  |  |  | 0 | PA
0902 | Kabel und Leitungen | Sämtliche Leistungsgruppen beinhalten, wenn nicht anders angeführt, liefern, montieren bzw. verlegen der Kabel und Leitungen einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten, Anwendung von Werkzeugen und Maschinen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
090201 | Energiekabel mit Kupferleiter | nach ÖVE-K 23, 0,6/1 kV | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090201A | E-YY-J 3x1,5 RE | [5 empty] | 0 | m
090201B | E-YY-J 5x1,5 RE | [5 empty] | 0 | m
090201C | E-YY-J 3x2,5 RE | [5 empty] | 0 | m
090201D | E-YY-J 5x2,5 RE | [5 empty] | 0 | m
090201E | E-YY-J 3x4 RE | [5 empty] | 0 | m
090201F | E-YY-J 5x4 RE | [5 empty] | 0 | m
090201G | E-YY-J 3x6 RE | [5 empty] | 0 | m
090201H | E-YY-J 5x6 RE | [5 empty] | 0 | m
090201I | E-YY-J 5x10 RE | [5 empty] | 0 | m
090201J | E-YY-J 1x16 RE | [5 empty] | 0 | m
090201K | E-YY-J 4x16 RM | [5 empty] | 0 | m
090201L | E-YY-J 5x16 RM | [5 empty] | 0 | m
090201M | E-YY-J 4x25 RM | [5 empty] | 0 | m
090201N | E-YY-J 5x25 RM | [5 empty] | 0 | m
090201O | E-YY-J 4x35 SM | [5 empty] | 0 | m
090201P | E-YY-J 1x50 RM | [5 empty] | 0 | m
090201Q | E-YY-J 1x70 RM | [5 empty] | 0 | m
090201R | E-YY-J 1x95 RM | [5 empty] | 0 | m
090201S | E-YY-J 4x50 SM | [5 empty] | 0 | m
090201T | E-YY-J 4x70 SM | [5 empty] | 0 | m
090201U | E-YY-J 4x95 SM | [5 empty] | 0 | m
090201V | E-YY-J 4x120 SM | [5 empty] | 0 | m
090201W | E-YY-J 4x150 SM | [5 empty] | 0 | m
090201X | E-YY-J 5x50 SM | [5 empty] | 0 | m
090201Y | E-YY-J 5x70 SM | [5 empty] | 0 | m
090201Z | E-YY-O 1x185 RM | [5 empty] | 0 | m
090202 | Energiekabel mit Aluleiter | nach ÖVE-K 23, 0,6/1 kV | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090202A | E-AYY-J 4x50 SM | [5 empty] | 0 | m
090202B | E-AYY-J 4x70 SM | [5 empty] | 0 | m
090202C | E-AYY-J 4x95 SM | [5 empty] | 0 | m
090202D | E-AYY-J 4x120 SM | [5 empty] | 0 | m
090202E | E-AYY-J 4x150 SM | [5 empty] | 0 | m
090202F | E-AY2Y-JN 4x150 SM | [5 empty] | 0 | m
090202G | E-AY2Y-JN 4x240 SM | [5 empty] | 0 | m
090203 | PVC-Mantelleitungen | PVC-Mantelleitungen nach ÖVE-K 41 (A05VV-U, A05VV-R), 300/500 V | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090203A | YM-J 4x1,5 | [5 empty] | 0 | m
090203B | YM-J 5x1,5 | [5 empty] | 0 | m
090203C | YM-J 3x2,5 | [5 empty] | 0 | m
090203D | YM-J 3x4 | [5 empty] | 0 | m
090203E | YM-J 4x6 | [5 empty] | 0 | m
090203F | YM-J 5x6 | [5 empty] | 0 | m
090203G | YM-J 5x10 | [5 empty] | 0 | m
090203H | YM-J 4x16 | [5 empty] | 0 | m
090203I | YM-J 5x16 | [5 empty] | 0 | m
090203J | YM-J 3x1,5 | [5 empty] | 0 | m
090203K | YM-J 5x4 | [5 empty] | 0 | m
090204 | PVC-Aderleitungen | nach ÖVE-K41 (H07V-U, H07V-R, H07V-K), 450/750V | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090204A | YE 6 | [5 empty] | 0 | m
090204B | YM 16 | [5 empty] | 0 | m
090204C | YM 25 | [5 empty] | 0 | m
090204D | YM 50 | [5 empty] | 0 | m
090204E | YF 2,5 | [5 empty] | 0 | m
090204F | YF 4 | [5 empty] | 0 | m
090204G | YF 6 | [5 empty] | 0 | m
090204H | YF 10 | [5 empty] | 0 | m
090204I | YF 16 | [5 empty] | 0 | m
090204J | YF 25 | [5 empty] | 0 | m
090204K | YM 35 | [5 empty] | 0 | m
090204L | YM 70 | [5 empty] | 0 | m
090205 | Gummischlauchleitungen | Gummischlauchleitungen nach ÖVE-K40/ÖVE-K40a, (H07RN-F), 450/750V | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090205A | GMSuö-J 3x1,5 | [5 empty] | 0 | m
090205B | GMSuö-J 5x1,5 | [5 empty] | 0 | m
090205C | GMSuö-J 3x2,5 | [5 empty] | 0 | m
090205D | GMSuö-J 3x4 | [5 empty] | 0 | m
090205E | GMSuö-J 5x2,5 | [5 empty] | 0 | m
090205F | GMSuö-J 5x4 | [5 empty] | 0 | m
090205G | GMSuö-J 4x6 | [5 empty] | 0 | m
090205H | GMSuö-J 1x50 | [5 empty] | 0 | m
090205I | GMSuö-J 1x70 | [5 empty] | 0 | m
090205J | NSSHöu-J 5x4, 1kV/6kV | [5 empty] | 0 | m
090206 | Sonstige Kabel und Leitungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090206A | PVC-Schlauchl.YMM2x2,5(H05VV-F), 300/500V | [5 empty] | 0 | m
090206B | Halofree NHXAF,H07Z-K16Fge/gr,450/750V | [5 empty] | 0 | m
090206C | Halogenfreies Kabel NHXMH-J 3x1,5 | [5 empty] | 0 | m
090206D | Halogenfreies Kabel NHXMH-J 3x2,5 | [5 empty] | 0 | m
090206E | Halogenfreies Kabel NHXMH-J 5x6 | [5 empty] | 0 | m
090206F | PVC-Mantelltg.,Trags.YMT-O 3x1,5,300/500V | [5 empty] | 0 | m
090206G | PVC-Mantelltg.,Trags.YMT-O 3x2,5,300/500V | [5 empty] | 0 | m
090206H | PVC-Mantelltg.,Trags.YMT-O 4x16,300/500V | [5 empty] | 0 | m
090206I | Schaltkabel ÖVE-K 35 F-VYAY 20x2x0,5 | [5 empty] | 0 | m
090206J | Erdkabel f. Fernmeldanl.F-2YJA2Y 20x2x0,8 | [5 empty] | 0 | m
090206K | SK-F-V2YAEYY 6x2x0,5/1,5 | [5 empty] | 0 | m
090206L | Fernmeldechlauchdr. YYSch,26x0,6, 65 Veff | [5 empty] | 0 | m
090206M | Brandmeldekabel | [5 empty] | 0 | m
090206N | Halogenfreies Kabel NHXMH-J 5x10 RE E90 | [5 empty] | 0 | m
090207 | Abgerufene Kabel verlegen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090207A | Abger. Kabel verlegen < 1500 kg/km | Verlegen von abgerufenen/beigestelltem Kabel (exkl. HF Kabel) mit einem Gewicht bis zu 1500 kg/km |  |  |  |  | 0 | m
090207B | Abger. Kabel verlegen <1500- 2500 kg/km | Verlegen von abgerufenen/beigestelltem Kabel (exkl. HF Kabel) mit einem Gewicht größer 1500 bis 2500 kg/km |  |  |  |  | 0 | m
090207C | Abger. Kabel verlegen > 2500 kg/km | Verlegen von abgerufenen/beigestelltem Kabel (exkl. HF Kabel) mit einem Gewicht größer 2500 kg/km |  |  |  |  | 0 | m
090207D | Beigest. Postdatenk. in Tragsystem verl. | [5 empty] | 0 | m
0903 | Verteiler und Trennerkasten | Sämtliche Positionen beinhalten, wenn nicht anders angeführt, herstellen, liefern, montieren bzw. anschließen, einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
090304 | Zählerplatz montieren |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090304A | Zähler-Kompaktverteiler UP | Zähler-Kompaktverteiler UP, AMZV 3/4C, einschließlich Rückwand und Einsatz, lackiert in RAL 7035 |  |  |  |  | 0 | ST
090304B | Zähler-Kompaktverteiler AP | Zähler-Kompaktverteiler AP, Schutzart IP54, einschließlich Rückwand und Einsatz, lackiert in RAL 7035 |  |  |  |  | 0 | ST
090304C | Zählerbrett installieren | [5 empty] | 0 | ST
090307 | EVU-Zähleranschlußsäule installieren | EVU-Zähleranschlußsäule nach EVU-Vorschriften installieren, Schutzart IP 54, Hausanschlußsicherung 3polig Größe 00 NH, 3 Stk. Sicherungsautomaten HSA 80 A, 1 Stk. Steuersicherung D01, 1 Stk. FI-Schutzschalter 3polig 100A, 1 Stk. Steuerleitungsklemme 7polig für Zweitwirkzählung, einschließlich Leerrohrverbindung unterirdisch zum Installationsschacht der Outdoor-BS | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090307A | EVU- ZAS mit 2 Stk. Zählerplätzen | [5 empty] | 0 | ST
090307B | EVU- ZAS mit 3 bis 4 Stk. Zählerplätzen | [5 empty] | 0 | ST
090307C | Freiluftzählerverteiler, Energie AG OÖ | mit seitlich angebauter Notstromsteckdose CEE 5*32A, Umschalter Normalnetz/Notnetz und Überspannungschutz, Zählerplatz: einreihig, inkl. Sockel, liefern, montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerial |  |  |  |  | 0 | ST
090308 | Trennerkasten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090308A | Trennerkasten EVU, inkl. Einbauten 2xAbg. | [5 empty] | 0 | ST
090308B | Trennerkasten EVU, inkl. Einbauten 4xAbg. | [5 empty] | 0 | ST
090308C | Trennerkasten EVU, inkl. Einbauten 6xAbg. | [5 empty] | 0 | ST
0903110 | Zählerkasten UP, Schutzart IP54 | [5 empty] | 0 | ST
0903120 | Verteiler IP66 zur Kabelverjüngung | Verteiler IP66 zur Kabelverjüngung zwischen langer EVU Zuleitung und Unterverteilerkasten |  |  |  |  | 0 | ST
0903130 | Beigestellten Postverteiler versetzen | [5 empty] | 0 | ST
090314 | Unterverteiler |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090314A | UV Typ 01 für Nullung, mit Notstrom | Unterverteiler Typ 01 für Nullung in Österreich liefern und montieren, ca. (LxBxH) 800x600x250 mm laut Spezifikation des AG "Technische Anforderungen an den Unterverteiler". Netz: 3x230/400 VAC, 50 Hz, Netzform: TN-Netz, TN-C-Netz, TN-C-S-Netz, Schutzmaßnahme: Nullung mit Fehlerstromschutzschaltung, Abgänge: 4 Stk. 3x230/400 VAC, Neozed 3/20 A (2 Stk. Systemtechnik, 2 Stk. Klima), 1x 230 VAC LSFI 13 A (Licht, Steckdose) inkl. Netzersatzanschluß (NEA) mittels CEE 5x32A Wandgerätestecker (Positionierung außerhalb des Raumes/Containers, neben der Eingangstür (Montagehöhe ca. 120 cm über FOK) |  |  |  |  | 0 | ST
090314B | UV Typ 02 ohne Nullung mit Notstrom | Unterverteiler Typ 02 ohne Nullung in Österreich liefern und montieren, ca. (LxBxH) 800x600x250 mm laut Spezifikation des AG "Technische Anforderungen an den Unterverteiler". Netz: 3x230/400 VAC, 50 Hz, Netzform: TT-Netz, Schutzmaßnahme: Fehlerstromschutzschaltung; Mit Wiedereinschaltautomaten 48VDC, Abgänge: 2 Stk. 3x230/400 VAC, Neozed 3/20 A (Systemtechnik), 2 Stk. 3x230/400 VAC, LSS 3/16 (Klima), 1 Stk. 230 VAC, LSFI 13 A (Licht, Steckdose) inkl. Netzersatzanschluß (NEA) mittels CEE 5x32A Wandgerätestecker (Positionierung außerhalb des Raumes/Containers, neben der Eingangstür (Montagehöhe ca. 120 cm über FOK) |  |  |  |  | 0 | ST
090314C | UV Typ 03 für Nullung, ohne Notstrom | Unterverteiler Typ 03 in Österreich liefern und montieren, ca. (LxBxH) 800x600x250 mm wie UV-Typ 01, jedoch ohne Notstromeinspeisung und Umschalter, Liefern, Montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerial, laut Spezifikation des AG "Technische Anforderungen an den Unterverteiler". |  |  |  |  | 0 | ST
090314D | UV Typ 04 ohne Nullung, ohne Notstrom | Unterverteiler Typ 04 in Österreich liefern und montieren, ca. (LxBxH) 800x600x250 mm wie UV-Typ 02, jedoch ohne Notstromeinspeisung und Umschalter, Liefern, Montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerial, laut Spezifikation des AG "Technische Anforderungen an den Unterverteiler". |  |  |  |  | 0 | ST
090314E | Kleinverteiler Typ 05 | Kleinverteiler Typ 05 in Österreich liefern und montieren, ca. (LxBxH) 300x300x210 mm, Kleinverteiler APFR IP54, mit Umschalter 4polig Normalnetz-Notstrom bis 63A inkl. Klemmen bis 16mm², Zuleitung EVU, Zuleitung Notstrom, Ableitung zum Unterverteiler, versperrbare Ausführung für Halbzylinder, inkl. liefern, montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerial |  |  |  |  | 0 | ST
090319 | Unterverteiler Einbaupauschalen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090319A | Einbaupauschale für beigest. UVT Typ 01-04 | Einbaupauschale für einen durch den AG beigestellten UVT, Lieferkonditionen ab Lager UVT Lieferant, inkl. Abruf, Logistik, montieren und allen erforderlichen Montagematerialien, kann nicht zusammen mit LG090314 verrechnet werden |  |  |  |  | 0 | PA
090319B | Einbaupauschale für beigest. UVT Typ 05 | Einbaupauschale für einen durch den AG beigestellten UVT, Lieferkonditionen ab Lager UVT Lieferant, inkl. Abruf, Logistik, montieren und allen erforderlichen Montagematerialien, kann nicht zusammen mit LG090314 verrechnet werden |  |  |  |  | 0 | PA
0904 | KVZ-Kästen und Regalkonstruktionen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0904010 | Outdoor KVZ liefern, montieren, anschl. | Der KVZ ist bei Fa. Rittal laut gültiger Spezifikation des AG zu bestellen. Einschließlich aller Nebenarbeiten inkl. Klein- und Befestigungsmaterial |  |  |  |  | 0 | ST
0904020 | Indoor KVZ Kasten | [5 empty] | 0 | ST
0904030 | Modemplatte/Unterkonstruktion (60x60cm) | für bis zu fünf Modems in Container oder Trockenzellen, einschließlich einer 230 V Steckdose und fünf 48V Klemmenpaaren (Reihenklemmen), die durch Paralellbrücken miteinander verbunden sind |  |  |  |  | 0 | ST
0904040 | Regalunterkonstr. < 8xModem, 230V, 48V | Regalunterkonstruktion für bis zu 8 Stk. Modems in Container oder Trockenzellen, einschließlich einer 230 V Steckdose und einer 48V Klemmleiste per Modem |  |  |  |  | 0 | ST
0905 | Lampen | Sämtliche Positionen beinhalten, liefern, montieren und anschließen, einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0905010 | Feuchtraum Lichtleiste 1/36 mit EVG, IP65 | [5 empty] | 0 | ST
0905020 | Feuchtraum Lichtleiste 1/58 mit EVG, IP65 | [5 empty] | 0 | ST
0905030 | Halogenstrahler 500 W mit Bewegungssch. | [5 empty] | 0 | ST
0905040 | Halogenstrahler 500 W, ohne Bewegungssch. | [5 empty] | 0 | ST
0905050 | Ovalleuchte 60419 grau RAL7035 100W l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
0906 | Reserve |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0907 | Alarme | Sämtliche Positionen beinhalten, liefern, montieren und anschließen der Baugruppen an den Alarmverteiler, einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0907010 | Rauchmelder inkl. Netzteil 12V Versorgung | [5 empty] | 0 | ST
0907020 | Temperaturmelder bzw. Thermostat | [5 empty] | 0 | ST
0907030 | Wassermelder | [5 empty] | 0 | ST
0907040 | Türkontakt | [5 empty] | 0 | ST
0907050 | Einbau eines potentialfreien Kontaktes | [5 empty] | 0 | ST
0907060 | Netzgerät für Alarme inkl. Akku, | Netzgerät für Alarme (bei Fremdspannungsversorgung) einschließlich Akku, nur nach Rücksprache mit dem AG |  |  |  |  | 0 | ST
0907070 | Rauchmelder ohne Netzteil | Rauchmelder ohne Netzteil (die erforderliche 12 V Spannung kann von der externen Systemtechnik SV (V&H, o.ä.) abgegriffen werden |  |  |  |  | 0 | ST
0908 | LWL-Spleiss als Fusionspleiss herstellen | Fusionsspleiss herstellen, einschließlich Messung und Dokumentation mittels Meßprotokoll. Abrechnung per Stück funktionsfähigem Spleiss, je einzelner Ader, nach unten angeführter Mengenstaffelung: | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
0908010 | LWL-Spleiss Grundleistung inkl. An-Abfahrt | Diese Grundposition deckt die An- und Abfahrt (österreichweit) des LWL Technikers ab, sowie die Arbeitsvorbereitungen. Die eigentliche Spleisstätigkeit ist mit den folgenden Positionen - abhängig von der Anzahl - zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | PA
0908020 | LWL-Spleiss bis 25 Fasern | [5 empty] | 0 | PA
0908030 | LWL-Spleiss bis 50 Fasern | [5 empty] | 0 | PA
0908040 | LWL-Spleiss bis 100 Fasern | [5 empty] | 0 | PA
0908050 | LWL-Spleiss größer 100 Fasern | [5 empty] | 0 | PA
0908060 | LWL Spleißmuffe | FIST-GCO2-BD6-GN Zusatz zu o.a. Leistungen |  |  |  |  | 0 | ST
0908070 | LWL Spleißmuffe | FIST-GCOG2-BD6-GN Zusatz zu o.a. Leistungen |  |  |  |  | 0 | ST
0908080 | LWL Spleißgehäuse | FIST-MB2-S (Indoorspleißmuffe) Zusatz zu o.a. Leistungen |  |  |  |  | 0 | ST
0909 | Sonstiges Zubehör | Sämtliche Positionen beinhalten, wenn nicht anders angeführt, herstellen, liefern, montieren bzw. anschließen, einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
090901 | Steckdosen und Schalter |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090901A | Steckdose | [5 empty] | 0 | ST
090901B | Doppelsteckdose | [5 empty] | 0 | ST
090901C | CEE Stecker 3x16 A | [5 empty] | 0 | ST
090901D | CEE Stecker 4x32 A | [5 empty] | 0 | ST
090901E | CEE Stecker 5x32 A | [5 empty] | 0 | ST
090901F | Lichtschalter (kein Taster) | [5 empty] | 0 | ST
090901G | FR - Abzweigdose 80x80 mm | [5 empty] | 0 | ST
090901H | FR - Abzweigdose CE6 150x110x70 GW-44006 | [5 empty] | 0 | ST
090901I | Leitungschutzschalter 1 oder 2polig | [5 empty] | 0 | ST
090901J | Leitungschutzschalter 3polig | [5 empty] | 0 | ST
090901K | Wandsteckdose CEE 5x125 A | [5 empty] | 0 | ST
090911 | Neozed Sicherungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090911A | Sicherungseins. Diazed/Neozed bis 63 A | [5 empty] | 0 | ST
090911B | Sicherungs-Lasttrennschalter Neozed, | Polzahl 3polig, bis D02, 63A, Bemessungsspannung 400V, Klemmquerschnitt bis 35mm², Liefern, Montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerialen und Bestückung mit Sicherungseinsätzen |  |  |  |  | 0 | ST
090911C | Sicherungsblock Neozed, Polzahl 3polig, | bis D02, 63A, Bemessungsspannung 400V, Klemmquerschnitt bis 35mm², Liefern, Montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerialen und Bestückung mit Sicherungseinsätzen |  |  |  |  | 0 | ST
090912 | NH Sicherungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090912A | Sicherungseinsätze NH bis 63 A | [5 empty] | 0 | ST
090912B | NH- Sicherungslastschalt- Leiste EVU, | NH-Sicherungslastschalt-Leiste für Kabelverzweigerkasten der EVU, Polzahl 3polig, Sammelschienenabstand je nach erfordernis, NH00 bis 63A, Liefern, Montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerialen und Bestückung mit Sicherungseinsätzen |  |  |  |  | 0 | ST
090912C | NH-Sicherungslasttrenner, 3-polig | Sammelschienenabstand je nach Erfordernis oder zur Montage auf Verteilerrückwände, Hutschiene, NH00 bis 63A, Liefern, Montieren inkl. allen erforderlichen Montagematerialen und Bestückung mit Sicherungseinsätzen |  |  |  |  | 0 | ST
090912D | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 60A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912E | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 80A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912F | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 100A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912G | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 150A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912H | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 200A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912I | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 250A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912J | EFEN U TPS FAULT TERMINATOR 400A SM | EFEN NH-Sicherungs-Einsätze DC80V-TPS TPS Fault Terminator mit Signalmelder für Sicherungsüberwachung Liefern, Montieren |  |  |  |  | 0 | ST
090912K | TPS Sicherungslasttrenner | Liefern und montieren NH-Sicherungs-Lasttrenner 80 V DC, 1-polig schaltbar für Aufbau- und Sammelschienenmontage |  |  |  |  | 0 | ST
090913 | FI- Schutzschalter |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090913A | FI- Schutzschalter alle Typen | [5 empty] | 0 | ST
090913B | Wiedereinschaltmodul für FI Schalter | [5 empty] | 0 | ST
0909150 | Treppenhausautomat ELPA 8 | [5 empty] | 0 | ST
0909160 | Phasenkontrollleuchten | [5 empty] | 0 | ST
0909170 | Ableittrennschalter für EVU | [5 empty] | 0 | ST
0909180 | Drehstromzähler (gebraucht) f. Subzählung | [5 empty] | 0 | ST
0909190 | Klemmbl. f. Verteilereinb. 5x16mm² einr. | [5 empty] | 0 | ST
0909200 | Doppelblockkl. 24polig, (f. UVT, BTS) | [5 empty] | 0 | ST
0909210 | Doppelblockklemme 32polig, UVT- Kasten | [5 empty] | 0 | ST
0909220 | Tarifschalter 16 - 30 A | [5 empty] | 0 | ST
0909230 | Alarmverteiler mit LSA-Leisten, TMA | Alarmverteiler mit LSA-Leisten, Ausführung laut TMA mit Krone-LSA Plus Leisten, Alarmverteiler ist bei Fa. Krone laut Spezifikation des AG zu bestellen. Alarmkonzept nach dem jeweiligen, letztgültigen ENVA-Richtlinien, inkl. liefern, montieren, allen erforderlichen Montagematerial und Anschluß aller Alarmleitungen |  |  |  |  | 0 | ST
0909250 | Zeitrelais univ. ODM1 24V AC/DC 110-240V | [5 empty] | 0 | ST
090926 | Netzgeräte |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090926A | Netzgerät 230 / 48V 3A | [5 empty] | 0 | ST
090926B | Netzgerät 230 / 48V 6A | [5 empty] | 0 | ST
090926C | Netzgerät 230 / 48V 12A | [5 empty] | 0 | ST
090929 | Trenntrafos |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
090929A | Trenntrafo EVU, Nennleistung 5 kVA, | Trenntrafo gemäß Vorgabe EVU, Nennleistung 5 kVA, mit Isoliergehäuse und Sockel, einschließlich Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | ST
090929B | Trenntrafo EVU, Nennleistung 10 kVA, | Trenntrafo gemäß Vorgabe EVU, Nennleistung 10 kVA, mit Isoliergehäuse und Sockel, einschließlich Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | ST
090929C | Trenntrafo EVU, Nennleistung 22kVA, | Trenntrafo gemäß Vorgabe EVU, Nennleistung 22kVA, Sec. 3x400/230 V mit Aluminiumgehäuse IP54, einschließlich Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | ST
090929D | Trenntrafo EVU, Nennl. 22kVA, Übersp. K. | Sec. 3x400/230 V mit Aluminiumgehäuse IP54 inkl. Überspannungsschutzkonzept (Mittelspannungs- u. Niederspannungsableitern), einschließlich Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | ST
090929E | Trenntrafo EVU, Nennleistung 40 kVA, | Sec. 3x400V/230V. Mit Isolierstoffgehäuse und Einbaurahmen, Schutzart IP43, einschließlich Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | ST
0909340 | D2- Linocur Lasttrennschalter | D2- Linocur Lasttrennschalter 3 x 1 polig, max. 35A / 400 liefern und betriebsfertig montieren . |  |  |  |  | 0 | PA
0910 | Stromversorgung (SV) | Der AG überträgt dem AN die Verantwortung die im Zuge der BTB festgelegte SV eigenverantwortlich beim vom AG spezifizierten SV- Lieferanten zu TMO Rahmenvertrags- Konditionen zu beziehen. Aktueller Vertragspartner ist die Fa. V&H / Eltek Company (Stand 13.12.2007). | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
091001 | Stromversorgung aller Arten liefern |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
091001A | SV aller Arten abrufen und montieren | Mit dieser Position ist das Abrufen, vorfinanzieren, lagern und an den Standort liefern sowie fachgerecht montieren von SV aller Arten abgedeckt. |  |  |  |  | 0 | PA
091001B | Dummy Position Stromversorgung | Mit dieser Dummy Position ist die gemäß Rahmenliefervertrag abgerufene Stromversorgung zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. Ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
0910020 | Sondereinfärbung Outdoor SV vor Ort | Grundsätzlich wird die SV in der Farbe RAL 7032 (kieselgrau) ausgeliefert. Sollte durch Behörden- oder Vermieterauflagen eine andere Farbe als diese erforderlich sein, so ist diese zum Zeitpunkt der Bestellung an den SV- Lieferanten bekannt zu geben, damit dieser ab Werk die Sonderlackierung vornehmen kann. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall über die SV- "Dummy Position" im Aufmaß. Sollte nachweislich diese Auflage zur Sonderlackierung dem AG nach Lieferung der SV bekannt werden, kann diese Position zur Abrechnung gelangen. Die Pos. gilt je Einzel- Stromversorgung und umfasst die vollständige, fachgerechte Lackierung vor Ort in allen Farben. |  |  |  |  | 0 | PA
0910030 | An- und Abfahrt SV | Diese Position gelangt zur Anwendung, wenn bspw. zusätzliche Gleichrichter am Standort eingesetzt, oder ein Softwareupdate eingespielt werden muss, etc. und gilt für An- und Abfahrt, einen SV- Techniker, inkl. Manipulationstätigkeit vor Ort, inkl. Hilfsimmel, exkl. Material, österreichweit. |  |  |  |  | 0 | PA
0910040 | An- und Abfahrt f. Austausch Batterien | Diese Position gelangt zur Anwendung, wenn am Standort des Battery Back Up Pack (i.d.R. vier Batterien) ausgetauscht werden muss und gilt für An- und Abfahrt, erforderliches Personal, inkl. Manipulationstätigkeit vor Ort, inkl. Hilfsmittel, exkl. Batterien, österreichweit. |  |  |  |  | 0 | ST
0910050 | LS in bestehender SV nachrüsten | LS Absicherung für zusätzliche Systemtechnik, etc. in bestehenden SV vor Ort nachrüsten. |  |  |  |  | 0 | PA
091006 | Transmission Outdoor Cabinet aller Hersteller/Typen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
091006A | Transmission Outdoor Cabinet abrufen und montieren | Mit dieser Position ist das Abrufen, vorfinanzieren, lagern und an den Standort liefern sowie fachgerecht montieren abgedeckt. |  |  |  |  | 0 | PA
091006B | Dummy Position Transmission Outdoor Cabinet | Mit dieser Dummy Position ist das Transmission Outdoor Cabinet zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. Ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
0910070 | Tausch Erweiterung Batterien im Zuge von Bauprojekten | Liefern und Montieren von max. 4 Stück Batterien aller Ah, inkl. Softwarekonfiguration anpassen/einstellen. Batterien sind exkludiert, diese werden gemäß aktueller DTAG Rahmenvertragspreisliste verrechnet. Wenn mehr als 4 Batterien installiert werden, kann diese Psoition zweimal verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
0910080 | Installation zus. Gleichrichtermodul im Zuge von Bauprojekten | Liefern und Montieren von einem Stück Gleichrichtermodul aller Hersteller und Typen, inkl. Softwarekonfiguration anpassen/einstellen. Gleichrichtermodule sind exkludiert, diese werden gemäß aktueller DTAG Rahmenvertragspreisliste verrechnet. |  |  |  |  | 0 | ST
0910090 | Installation zus. Batterieabgang im Zuge von Bauprojekten | Liefern und Montieren von einem Stück Batterieabgangskit aller Hersteller und Typen, inkl. Softwarekonfiguration anpassen/einstellen. Der Batterieabgangskit oder zusätzliche Batteriefächer sind exkludiert, diese werden gemäß aktueller DTAG Rahmenvertragspreisliste verrechnet. |  |  |  |  | 0 | ST
0910100 | DC Powerbox für Huawei Stromversorgung TP48200A/B | Liefern und montieren einer DC Powerbox für die Huawei Stromversorgungen TP48200A/B mit 6 x Leistungsschutzschalter 63A oder 50A Kennlinie B, Spannung DC mindestens 60V, Fabrikat bekanntgeben, sowie 6 x Durchgänge, inkl. Anschluss und Verkabelung an bestehenden Sicherungsabgang in der Stromversorgung. |  |  |  |  | 0 | PA
0911 | Diverses (NKV Nachträge) |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
091101 | 19" Unterverteiler, Notstromeinspeisung |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
091101A | 19“ Elektro UV Type UV02 ohne Notstrom | 19“ Elektrounterverteiler Type UV02 ohne Notstromumschalter liefern und montieren. 3-reihiger/11HE Elektrounterverteiler für den Einbau in ein 19“ Gehäuse ohne Notstromumschalter gemäß beiliegenden Unterlagen. BxHxT 19“ x 11HE(489mm) x 160mm 19 Zoll Rack Indoor Elektrounterverteiler UV02 ohne Notstromumschalter |  |  |  |  | 0 | PA
091101B | 19“ Elektro UV Type UV04 mit Notstrom | 19“ Elektrounterverteiler Type UV04 mit Notstromumschalter liefern und montieren. 3-reihiger/11HE Elektrounterverteiler für den Einbau in ein 19“ Gehäuse mit Notstromumschalter gemäß beiliegenden Unterlagen. 11HE BxHxT 19“ x 11HE(489mm) x 160mm 19 Zoll Rack Indoor Elektrounterverteiler UV04 mit Notstromumschalter |  |  |  |  | 0 | PA
091101C | Notstromeinspreisung Type UV03 | Notstromeinspreisung Type UV03 liefern und montieren. Gehäuse mit Schutzart IP54 mit den Abmessungen ca. 500x300x225mm gemäß beiliegenden Unterlagen |  |  |  |  | 0 | PA
0911030 | DC Powerbox 1HE Eltec 2x (2x25A+6x10A)) | Lieferung und Montage einer DC- Powerbox 1HE Fa. Eltec lt. Spezifikation T-Mobile (2x(2x25A+6x10A)) |  |  |  |  | 0 | ST
091105 | Nachrüstung / Inbetriebnahme SV |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
091105A | Nachrüst. LVLD SV1.1/6.1 in NormalAZ | Nachrüstung der Verbraucher – Teilabschaltung (LVLD200A) in einer Eltek Stromversogung (SV1.1 bzw. SV6.1) in der Normalarbeitszeit. Lieferung des Umbausatzes: Schütz 200A, Montageteile bzw. el. Verbindungsleitungen und Umbau (Abschaltung erforderlich) Im Umbau ist die Auftrennung der Sammelschiene sowie die Umverdrahtung der Leitungsschutzschalter enthalten, jedoch nicht die Neumontage zusätzlicher Leitungsschutzschalter sowie die Fahrtkosten zum Standort – Diese Leistungen werden gem. LV abgerechnet. |  |  |  |  | 0 | PA
091105B | Nachrüst. LVLD SV1.1/6.1 außerh.NormalAZ | Nachrüstung der Verbraucher – Teilabschaltung (LVLD200A) in einer Eltek Stromversogung (SV1.1 bzw. SV6.1) ausserhalb der Normalarbeitszeit. Lieferung des Umbausatzes: Schütz 200A, Montageteile bzw. el. Verbindungsleitungen und Umbau (Abschaltung erforderlich) Im Umbau ist die Auftrennung der Sammelschiene sowie die Umverdrahtung der Leitungsschutzschalter enthalten, jedoch nicht die Neumontage zusätzlicher Leitungsschutzschalter sowie die Fahrtkosten zum Standort – Diese Leistungen werden gem. LV abgerechnet |  |  |  |  | 0 | PA
091105C | Nachrüst. Batt.abg. SV1.1/6.1 NormalAZ | Nachrüstung eines zusätzlichen Batterieabganges in einer Eltek Stromversogung (SV1.1 bzw. SV6.1) in der Normalarbeitszeit. Lieferung des zusätzlichen Batterieautomaten 200A, Montageteile bzw. el. Verbindungsleitungen und Einbau (Abschaltung erforderlich). Fahrkosten zum Standort, Batterie, Batterieböden, Säurewanne, Anspeisungsleitungen werden gesondert gem. LV vergütet |  |  |  |  | 0 | PA
091105D | Nachrüst.Batt.abg.SV1.1/6.1 auß.NormalAZ | Nachrüstung eines zusätzlichen Batterieabganges in einer Eltek Stromversogung (SV1.1 bzw. SV6.1) ausserhalb der Normalarbeitszeit. Lieferung des zusätzlichen Batterieautomaten 200A, Montageteile bzw. el. Verbindungsleitungen und Einbau (Abschaltung erforderlich). Fahrkosten zum Standort, Batterie, Batterieböden, Säurewanne, Anspeisungsleitungen werden gesondert gem. LV vergütet |  |  |  |  | 0 | PA
091105E | Inbetriebnahme Eltec außerh. NormAZ | Aufschlag für Inbetriebnahme einer Eltek Stromversorgung ausserhalb der Normalarbeitszeit inkl. Anschluß des Zuleitungskabels und der abgehenden Leitungen inkl. An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | PA
091105F | PTN Nachtumschaltung bei SV Tausch | An- und Abfahrt, Umverkabelung der redundanten 48V DC Stromversorgung, Anschluß an die neue Stromversorgung, Wiederinbetriebnahme PTN. |  |  |  |  | 0 | PA
091106 | Abbau Stromversorgung (SV) |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
091106A | Abbau SV inkl. Transport Wien Umgebung | Österreichweiter, fachgerechter Abbau einer kompletten SV aller Art und Transport in ein Zentrallager (Bezirk: Wien Umgebung) - PA gilt jeweils für eine SV je Standort. Anmerkung: angebotene PA gilt ohne extra An- und Abfahrt zum Standort. |  |  |  |  | 0 | PA
091109 | DCDU |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
091109A | DCDU in Huawei-SV versetzen | DCDU in Huawei-SV versetzen Umlegung der 2 Stück DC_DU 11c/12c auf HE21 und HE22 samt neuer Anspeisung Mitverlegen der Verbraucherleitungen Incl. Montagmaterial Preis: 145.-€ je TP48200 (Type9 und 10) |  |  |  |  | 0 | ST
0911100 | Klebeanker liefern und montieren | Lieferung und Montage von Klebeankern (bspw. Hilti) inkl. aller erforderlichen Materialien wie bspw. Gewindestangen, Muttern, Netz, etc. in bestehende Bohrungen. Diese Position darf nicht für das Verkleben von Bewehrungsstäben verwendet werden. |  |  |  |  | 0 | cm
10 | Blitzschutz |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1000 | Vorbemerkungen | Sämtliche Leistungsgruppen beinhalten, wenn nicht anders angeführt, Liefern, Montieren bzw. Verlegen einschließlich aller Klein-/ Montageteile, Verbindungsstücke, Nebenarbeiten und, soweit erforderlich, Meßarbeiten.Die gesamte Blitzschutzanlage ist gemäß den letzgültigen ÖVE-Normen zu errichten und zu protokollieren. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1001 | Grundleitungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1001010 | Bandstahl verzinkt 30x5 mm | Bandstahl verzinkt 30x5 mm zur Verbesserung der Erdungsverhältnisse. Anschluß an vorhandenes Erdungssystem, Graben ausheben, Verfüllen, Ab- und Antransport von Material aus bzw. für den Graben |  |  |  |  | 0 | m
1001020 | Rundstahl verzinkt 10 mm | Rundstahl verzinkt 10 mm Durchmesser zur Verbesserung der Erdungsverhältnisse. Anschluß an vorhandenes Erdungssystem. Einschließlich Aushebe- und Verfüllarbeiten, An- und Abtransport von Erdmaterial. |  |  |  |  | 0 | m
1001030 | Runddraht V2A | Anschluß an vorhandenes Erdungssystem. Einschließlich Aushebe- und Verfüllarbeiten, An- und Abtransport von Erdmaterial. |  |  |  |  | 0 | m
1001040 | Erdungsbandeisen 40x4 mm | Erdungsbandeisen 40x4 mm in vorhandenen Kabelgraben verlegen, anschließen (Die Verlegung ist nur bei Vorschreibung durch das EVU, oder in nachweislich Blitzschlag gefährdetem Gebiet [bspw. ALDIS] zulässig) |  |  |  |  | 0 | m
1001050 | Rundstahl verzinkt 10 mm | Rundstahl verzinkt 10 mm in vorhandenen Kabelgraben verlegen und anschließen |  |  |  |  | 0 | m
1002 | Tiefenerder 20 mm |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1002010 | Tiefenerder aus verzinktem Stahl | Tiefenerder aus Stahl, verzinkt, schlagen und anschließen an vorhandene oder neu verlegte Fangeinrichtungen. |  |  |  |  | 0 | m
1002020 | Vertikalbohrung für Tiefenerder in Felsb. | [5 empty] | 0 | m
1002030 | Tiefenerder aus Niro V4A | Tiefenerder aus Niro V4A schlagen und anschließen an vorhandene oder neu verlegte Fangeinrichtungen. |  |  |  |  | 0 | m
1003 | Wand / Dachleitungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
100301 | Rundstahl 8mm |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
100301A | Rundstahl 8 mm an Wänden oder Decken | Rundstahl, verzinkt, auf Abstandhalter an Wänden oder Decken montiert einschließlich Anschluß an vorhandenes Erdungssystem |  |  |  |  | 0 | m
100301B | Rundstahl 8 mm auf Flachdach | Rundstahl, verzinkt, auf Abstandhalter auf Flachdächern montiert einschließlich Anschluß an vorhandenes Erdungssystem. |  |  |  |  | 0 | m
1003020 | Trennfunkenstrecke montieren | [5 empty] | 0 | ST
1003030 | Potentialschiene ET 16/15 | Potentialschiene ET 16/15 mit verschraubbarer Metallabdeckung, vernickelte Ausführung |  |  |  |  | 0 | ST
1003040 | Überpr. Erdungswiderst. / Blitzschutzanl. | Überprüfen des Erdungswiderstandes und der Blitzschutzanlage einschließlich Protokollausarbeitung für die Erdungs- und Blitzschutzanlage, gemäß ÖNORM. Diese Position ist grundsätzlich in den relevanten Leistungsgruppen enthalten und kommt nur für nachträgliche (Erweiterungs)arbeiten an bestehenden Anlagen zur Anwendung. |  |  |  |  | 0 | PA
1007 | Getrennte Fangeinrichtung mit HVI-Leitung | Durch die Anwendung der HVI Leitung ist die Ableitung des Blitzstromes zur Erdungsanlage auf einfache Art möglich, ohne dass Abstände zu metallenen und elektrischen Teilen beachtet werden müssen, d.h. zusätzliche Maßnahmen für die getrennte Verlegung von Fangeinrichtungen und Ableitungen (Verlegung auf Abstand entsprechend des Trennungsabstandes s ) entfallen. Die Montage erfolgt durch geschultes zertifiziertes Personal. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1007020 | HVI-Leitung I | Länge mind. 4m mit Kopfstück, Erdungsrohrschelle (fest) und Erdanschlusselement (lösbar) 2 UV-beständige Kabelbinder im Lieferumfang |  |  |  |  | 0 | m
1007030 | HVI-Leitung II | Länge mind. 4m mit zwei Kopfstücken und zwei Erdungsrohrschellen (fest) 2 UV-beständige Kabelbinder im Lieferumfang |  |  |  |  | 0 | m
1007040 | Fangspitze | D=10mm mit Gewinde M10 und Kontermutter zur Montage in Stützrohr |  |  |  |  | 0 | ST
1007050 | Stützrohr | Länge 3200mm aus GFK/Al mit Innengewinde M10 für Fangspitze, zum isolierten Befestigen der HVI-Leitung |  |  |  |  | 0 | ST
1007060 | Stützrohr | Länge 4700mm aus GFK/Al mit Innengewinde M10 für Fangspitze, zum isolierten Befestigen der HVI-Leitung |  |  |  |  | 0 | ST
1007070 | Spannbandschelle Stützrohrbef. D=90-300mm | [5 empty] | 0 | ST
1007080 | Wandbefestigungswinkel für Stützr. D=50mm | [5 empty] | 0 | ST
1007090 | Anschlussendstück HVI-Ltg. an Fangspitze | [5 empty] | 0 | ST
1007100 | KS-Verbinder Anschl. HVI-Ltg./Fangspitze | [5 empty] | 0 | ST
1007110 | PA-Klemme | PA-Klemme zum Anschluss des Spezialmantels der HVI-Leitung an den Potentialausgleich |  |  |  |  | 0 | ST
1007120 | Leitungshalter D = 20 mm, mit Spannband | Leitungshalter D = 20 mm, mit Spannband Klemmbereich D = 90 - 300mm |  |  |  |  | 0 | ST
1007130 | Spannband-Leitungshalter | für Montage der HVI-Leitung am Stützrohr (nicht im Bereich des Endverschlusses montieren) |  |  |  |  | 0 | ST
1007140 | Adapter zur Verlegung auf Flachdach | mit Dachleitungshalter Typ FB Art. Nr. 253 015 (Dachleitungshalter Typ FB ist separat zu bestellen) |  |  |  |  | 0 | ST
1007150 | Leitungshalter für Wandmontage | aus ZG / St/tZn D=20mm (nicht im Bereich des Endverschlusses montieren) |  |  |  |  | 0 | ST
1007160 | Wand- Leitungshalter, Polyamidsteckdübel | [5 empty] | 0 | ST
1007170 | Distanzhalter | Distanzstab aus GFK, L = 1000 mm, mit Steckdübel aus Polyamid (Betonsockel ist separat zu bestellen) |  |  |  |  | 0 | ST
1007180 | Betonsockel für Distanzhalter | [5 empty] | 0 | ST
11 | Maste |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1100 | Vorbemerkungen | Sämtliche Mastanlagen und Mastfundamente sind nach den jeweils gültigen und anzuwendenden Vorschriften und Normen sowie gemäß der Spezifikation für freistehende Mastanlagen (Anlage 8 zur Aufgabenbeschreibung) durch den AN zu planen und auszuführen. Sämtliche Positionen beinhalten das Herstellen, Liefern, Errichten bzw. Montieren der Maste durch Einsatz eines Kranwagens. Dieser ist daher in die Einheitspreise einzurechnen. Erfolgt die Errichtung der Maste durch Hubschraubereinsatz, so ist die in den Einheitspreisen einkalkulierte Kranpauschale von den tatsächlichen Errichtungskosten (durch Hubschraubereinsatz) in Abzug zu bringen. Der Bodenaushub für das Mastfundament ist grundsätzlich unabhängig von der Neigung und Beschaffenheit des Baugrundes und beinhaltet alle dafür notwendigen Leistungen und Sicherungsmaßnahmen. Spundwandarbeiten sind nicht inkludiert und folglich mittels NKV beim AG einzureichen. Ein Mehraushub wird nicht extra vergütet.Erforderliche Bodengutachten werden mit der Ingenieureinzelleistung LG 31 extra vergütet.Eine laut Bodengutachten erforderliche Pfahlgründung, ist mittels NKV beim AG einzureichen. Ein laut Bodengutachten erforderlicher Bodenaustausch, ist nach den Leistungsgruppen unter 03.05 abzurechnen.Die Unterscheidung der Fundamentherstellung wird durch Bodenklassen (2-7) vorgenommen. Bodenklasse 1 (Mutterboden, bzw. Humus, Oberboden) entfällt, da Fundamente mindestens bis frostfreie Tiefe gegraben werden müssen.BK 2: Schöpfboden, BK 3: leichter Boden, BK 4: Stichboden, BK 5: schwerer Boden, BK 6: Schrämmmboden, BK 7: schwerer Fels; Sondermastanlagen sind immer mit NKV und mindestens drei Vergleichsangeboten anzubieten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1103 | Vollstahlgittermast VGM Typ 1 |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
110301 | Fundament VGM Typ1 , 12m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 12 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110301A | Fundament VGM Typ1 12 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110301B | Fundament VGM Typ1 12 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110301C | Fundament VGM Typ1 12 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110301D | Fundament VGM Typ1 12 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110301E | Fundament VGM Typ1 12 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110301F | Fundament VGM Typ1 12 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110302 | Fundament VGM Typ1 , 18 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 18 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110302A | Fundament VGM Typ1 18 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110302B | Fundament VGM Typ1 18 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110302C | Fundament VGM Typ1 18 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110302D | Fundament VGM Typ1 18 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110302E | Fundament VGM Typ1 18 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110302F | Fundament VGM Typ1 18 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110303 | Fundament VGM Typ1 , 20 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 20 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110303A | Fundament VGM Typ1 20 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110303B | Fundament VGM Typ1 20 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110303C | Fundament VGM Typ1 20 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110303D | Fundament VGM Typ1 20 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110303E | Fundament VGM Typ1 20 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110303F | Fundament VGM Typ1 20 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110304 | Fundament VGM Typ1 , 24 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 24 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110304A | Fundament VGM Typ1 24 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110304B | Fundament VGM Typ1 24 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110304C | Fundament VGM Typ1 24 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110304D | Fundament VGM Typ1 24 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110304E | Fundament VGM Typ1 24 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110304F | Fundament VGM Typ1 24 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110305 | Fundament VGM Typ1 , 30 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 30 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110305A | Fundament VGM Typ1 30 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110305B | Fundament VGM Typ1 30 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110305C | Fundament VGM Typ1 30 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110305D | Fundament VGM Typ1 30 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110305E | Fundament VGM Typ1 30 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110305F | Fundament VGM Typ1 30 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110306 | Fundament VGM Typ1 , 36 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 36 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110306A | Fundament VGM Typ1 36 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110306B | Fundament VGM Typ1 36 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110306C | Fundament VGM Typ1 36 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110306D | Fundament VGM Typ1 36 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110306E | Fundament VGM Typ1 36 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110306F | Fundament VGM Typ1 36 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110307 | Fundament VGM Typ1 , 40 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 40 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110307A | Fundament VGM Typ1 40 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110307B | Fundament VGM Typ1 40 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110307C | Fundament VGM Typ1 40 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110307D | Fundament VGM Typ1 40 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110307E | Fundament VGM Typ1 40 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110307F | Fundament VGM Typ1 40 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110308 | Fundament VGM Typ1 , 42 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 42 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110308A | Fundament VGM Typ1 42 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110308B | Fundament VGM Typ1 42 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110308C | Fundament VGM Typ1 42 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110308D | Fundament VGM Typ1 42 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110308E | Fundament VGM Typ1 42 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110308F | Fundament VGM Typ1 42 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110309 | Fundament VGM Typ1 , 48 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ1 , 48 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110309A | Fundament VGM Typ1 48 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110309B | Fundament VGM Typ1 48 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110309C | Fundament VGM Typ1 48 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110309D | Fundament VGM Typ1 48 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110309E | Fundament VGM Typ1 48 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110309F | Fundament VGM Typ1 48 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110310 | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110310A | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 12 m | [5 empty] | 0 | PA
110310B | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 18 m | [5 empty] | 0 | PA
110310C | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 20 m | [5 empty] | 0 | PA
110310D | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 24 m | [5 empty] | 0 | PA
110310E | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 30 m | [5 empty] | 0 | PA
110310F | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 36 m | [5 empty] | 0 | PA
110310G | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 40 m | [5 empty] | 0 | PA
110310H | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 42 m | [5 empty] | 0 | PA
110310I | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ1 48 m | [5 empty] | 0 | PA
110311 | Komplettanstrich VGM Typ1 | UV- beständiger Komplettanstrich nach Behördenvorschreibung für Volllstahlgittermastanlage VGM Typ1 , Komplettanstrich bedeutet inkl. Anbauteilen, Antennentragrohren, Steigleitern (exkl. Laufschiene innen, verboten nach Herstellervorgabe) und Absperrblechen | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110311A | Komplettanstrich VGM Typ 1 12 m | [5 empty] | 0 | PA
110311B | Komplettanstrich VGM Typ 1 18 m | [5 empty] | 0 | PA
110311C | Komplettanstrich VGM Typ 1 20 m | [5 empty] | 0 | PA
110311D | Komplettanstrich VGM Typ 1 24 m | [5 empty] | 0 | PA
110311E | Komplettanstrich VGM Typ 1 30 m | [5 empty] | 0 | PA
110311F | Komplettanstrich VGM Typ 1 36 m | [5 empty] | 0 | PA
110311G | Komplettanstrich VGM Typ 1 40 m | [5 empty] | 0 | PA
110311H | Komplettanstrich VGM Typ 1 42 m | [5 empty] | 0 | PA
110311I | Komplettanstrich VGM Typ 1 48 m | [5 empty] | 0 | PA
1104 | Vollstahlgittermast VGM Typ 2 |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
110401 | Fundament VGM Typ 2 , 12 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 12 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110401A | Fundament VGM Typ 2 12 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110401B | Fundament VGM Typ 2 12 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110401C | Fundament VGM Typ 2 12 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110401D | Fundament VGM Typ 2 12 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110401E | Fundament VGM Typ 2 12 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110401F | Fundament VGM Typ 2 12 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110402 | Fundament VGM Typ 2 , 18 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 18 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110402A | Fundament VGM Typ 2 18 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110402B | Fundament VGM Typ 2 18 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110402C | Fundament VGM Typ 2 18 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110402D | Fundament VGM Typ 2 18 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110402E | Fundament VGM Typ 2 18 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110402F | Fundament VGM Typ 2 18 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110403 | Fundament VGM Typ 2 , 20 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 20 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110403A | Fundament VGM Typ 2 20 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110403B | Fundament VGM Typ 2 20 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110403C | Fundament VGM Typ 2 20 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110403D | Fundament VGM Typ 2 20 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110403E | Fundament VGM Typ 2 20 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110403F | Fundament VGM Typ 2 20 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110404 | Fundament VGM Typ 2 , 24 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 24 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110404A | Fundament VGM Typ 2 24 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110404B | Fundament VGM Typ 2 24 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110404C | Fundament VGM Typ 2 24 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110404D | Fundament VGM Typ 2 24 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110404E | Fundament VGM Typ 2 24 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110404F | Fundament VGM Typ 2 24 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110405 | Fundament VGM Typ 2 , 30 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 30 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110405A | Fundament VGM Typ 2 30 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110405B | Fundament VGM Typ 2 30 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110405C | Fundament VGM Typ 2 30 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110405D | Fundament VGM Typ 2 30 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110405E | Fundament VGM Typ 2 30 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110405F | Fundament VGM Typ 2 30 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110406 | Fundament VGM Typ 2 , 36 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 36 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110406A | Fundament VGM Typ 2 36 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110406B | Fundament VGM Typ 2 36 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110406C | Fundament VGM Typ 2 36 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110406D | Fundament VGM Typ 2 36 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110406E | Fundament VGM Typ 2 36 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110406F | Fundament VGM Typ 2 36 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110407 | Fundament VGM Typ 2 , 40 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 40 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110407A | Fundament VGM Typ 2 40 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110407B | Fundament VGM Typ 2 40 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110407C | Fundament VGM Typ 2 40 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110407D | Fundament VGM Typ 2 40 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110407E | Fundament VGM Typ 2 40 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110407F | Fundament VGM Typ 2 40 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110408 | Fundament VGM Typ 2 , 42 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 42 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110408A | Fundament VGM Typ 2 42 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110408B | Fundament VGM Typ 2 42 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110408C | Fundament VGM Typ 2 42 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110408D | Fundament VGM Typ 2 42 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110408E | Fundament VGM Typ 2 42 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110408F | Fundament VGM Typ 2 42 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110409 | Fundament VGM Typ 2 , 48 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 2 , 48 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110409A | Fundament VGM Typ 2 48 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110409B | Fundament VGM Typ 2 48 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110409C | Fundament VGM Typ 2 48 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110409D | Fundament VGM Typ 2 48 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110409E | Fundament VGM Typ 2 48 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110409F | Fundament VGM Typ 2 48 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110410 | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ 2 |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110410A | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 12 m | [5 empty] | 0 | PA
110410B | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 18 m | [5 empty] | 0 | PA
110410C | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 20 m | [5 empty] | 0 | PA
110410D | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 24 m | [5 empty] | 0 | PA
110410E | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 30 m | [5 empty] | 0 | PA
110410F | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 36 m | [5 empty] | 0 | PA
110410G | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 40 m | [5 empty] | 0 | PA
110410H | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 42 m | [5 empty] | 0 | PA
110410I | Vollstahlgittermastanlage Typ 2 48 m | [5 empty] | 0 | PA
110411 | Komplettanstrich VGM Typ 2 | UV- beständiger Komplettanstrich nach Behördenvorgaben für Vollstahlgittermastanlagen VGM Typ 2 , Komplettanstrich bedeutet inkl. Anbauteilen, Antennentragrohren, Steigleitern (exkl. Laufschiene innen, verboten nach Herstellervorgabe) und Absperrblechen | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110411A | Komplettanstrich VGM Typ 2 12 m | [5 empty] | 0 | PA
110411B | Komplettanstrich VGM Typ 2 18 m | [5 empty] | 0 | PA
110411C | Komplettanstrich VGM Typ 2 20 m | [5 empty] | 0 | PA
110411D | Komplettanstrich VGM Typ 2 24 m | [5 empty] | 0 | PA
110411E | Komplettanstrich VGM Typ 2 30 m | [5 empty] | 0 | PA
110411F | Komplettanstrich VGM Typ 2 36 m | [5 empty] | 0 | PA
110411G | Komplettanstrich VGM Typ 2 40 m | [5 empty] | 0 | PA
110411H | Komplettanstrich VGM Typ 2 42 m | [5 empty] | 0 | PA
110411I | Komplettanstrich VGM Typ 2 48 m | [5 empty] | 0 | PA
1105 | Flughindernisbefeuerung |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1105010 | Mast- Flughindernisbefeuerung | Flughindernisbefeuerung einschließlich Steuerung und Alarmierung laut Spezifikation "Technische Anforderungen an die freistehende Mastanlage", PA gültig für alle Masthöhen. |  |  |  |  | 0 | PA
1106 | Sonstiges |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1106010 | Pauschale für verkürzte Mastausführung | Es kommt eine Kombination Mastfundament und Mast, verkürzt um einen Mastschuss, zur Anwendung. (Mastabstufung gemäß LV-Positionen). Zur Abrechnung gelangen: Das Mastfundament für die unverkürzte Masthöhe laut LV Pos. (z.B. Fundament für 36m), der Mast um eine Mastabstufung verringert (z.B. Masthöhe 30m) und die Pauschale für verkürzte Mastausführung. Diese Pauschale ist hier anzubieten. |  |  |  |  | 0 | PA
1106020 | Mastschuß aufsetzen auf verkürzten Mast | Aufsetzen eines Mastschusses am bestehenden (um einen Mastschuss verkürzt ausgeführten) Mast zur Erlangung der zulässigen Höhe laut Spezifikation für freistehende Türme. Statische Erfordernisse sind unbedingt zu berücksichtigen. Zur Abrechnung gelangen: Mastanteil laut LV (= Differenz des EH-Preis des erhöhten Mastes zum bestehenden verkürzten Mast) und eine Pauschale für das Aufsetzen des Mastschusses. Diese Pauschale ist hier anzubieten. |  |  |  |  | 0 | PA
110603 | Kranpauschalen | Die nachstehenden Positionen sind von den Errichtungs- bzw. Montagekosten bei Maste abzuziehen, wenn anstelle des Kraneinsatzes ein Hubschraubereinsatz zum Tragen kommt. Die Position ist mit negativem Vorzeichen einzutragen (hier und im Aufmaßblatt). | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110603A | Mast Abzugsposition Schwerlastkran bis 80 t | [5 empty] | 0 | PA
110603B | Mast Abzugsposition Schwerlastkran größer 80 t | [5 empty] | 0 | PA
1108 | Vollstahlgittermast VGM Typ 3 | siehe Anlage 8 (Mastspezifikation) Pkt. 2.2.1 | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
110801 | Fundament VGM Typ 3 , 12 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 12 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110801A | Fundament VGM Typ 3 12 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110801B | Fundament VGM Typ 3 12 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110801C | Fundament VGM Typ 3 12 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110801D | Fundament VGM Typ 3 12 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110801E | Fundament VGM Typ 3 12 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110801F | Fundament VGM Typ 3 12 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110802 | Fundament VGM Typ 3 , 18 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 18 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110802A | Fundament VGM Typ 3 18 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110802B | Fundament VGM Typ 3 18 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110802C | Fundament VGM Typ 3 18 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110802D | Fundament VGM Typ 3 18 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110802E | Fundament VGM Typ 3 18 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110802F | Fundament VGM Typ 3 18 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110803 | Fundament VGM Typ 3 , 20 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 20 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110803A | Fundament VGM Typ 3 20 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110803B | Fundament VGM Typ 3 20 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110803C | Fundament VGM Typ 3 20 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110803D | Fundament VGM Typ 3 20 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110803E | Fundament VGM Typ 3 20 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110803F | Fundament VGM Typ 3 20 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110804 | Fundament VGM Typ 3 , 24 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 24 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110804A | Fundament VGM Typ 3 24 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110804B | Fundament VGM Typ 3 24 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110804C | Fundament VGM Typ 3 24 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110804D | Fundament VGM Typ 3 24 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110804E | Fundament VGM Typ 3 24 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110804F | Fundament VGM Typ 3 24 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110805 | Fundament VGM Typ 3 , 30 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 30 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110805A | Fundament VGM Typ 3 30 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110805B | Fundament VGM Typ 3 30 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110805C | Fundament VGM Typ 3 30 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110805D | Fundament VGM Typ 3 30 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110805E | Fundament VGM Typ 3 30 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110805F | Fundament VGM Typ 3 30 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110806 | Fundament VGM Typ 3 , 36 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 36 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110806A | Fundament VGM Typ 3 36 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110806B | Fundament VGM Typ 3 36 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110806C | Fundament VGM Typ 3 36 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110806D | Fundament VGM Typ 3 36 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110806E | Fundament VGM Typ 3 36 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110806F | Fundament VGM Typ 3 36 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110807 | Fundament VGM Typ 3 , 40 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 40 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110807A | Fundament VGM Typ 3 40 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110807B | Fundament VGM Typ 3 40 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110807C | Fundament VGM Typ 3 40 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110807D | Fundament VGM Typ 3 40 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110807E | Fundament VGM Typ 3 40 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110807F | Fundament VGM Typ 3 40 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110808 | Fundament VGM Typ 3 , 42 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 42 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110808A | Fundament VGM Typ 3 42 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110808B | Fundament VGM Typ 3 42 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110808C | Fundament VGM Typ 3 42 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110808D | Fundament VGM Typ 3 42 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110808E | Fundament VGM Typ 3 42 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110808F | Fundament VGM Typ 3 42 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110809 | Fundament VGM Typ 3 , 48 m | Fundament für freistehende Mastanlage VGM Typ 3 , 48 m | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110809A | Fundament VGM Typ 3 48 Bodenklasse 2 | [5 empty] | 0 | PA
110809B | Fundament VGM Typ 3 48 Bodenklasse 3 | [5 empty] | 0 | PA
110809C | Fundament VGM Typ 3 48 Bodenklasse 4 | [5 empty] | 0 | PA
110809D | Fundament VGM Typ 3 48 Bodenklasse 5 | [5 empty] | 0 | PA
110809E | Fundament VGM Typ 3 48 Bodenklasse 6 | [5 empty] | 0 | PA
110809F | Fundament VGM Typ 3 48 Bodenklasse 7 | [5 empty] | 0 | PA
110810 | Vollstahlgittermastanlage VGM Typ 3 |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110810A | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 12 m | [5 empty] | 0 | PA
110810B | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 18 m | [5 empty] | 0 | PA
110810C | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 20 m | [5 empty] | 0 | PA
110810D | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 24 m | [5 empty] | 0 | PA
110810E | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 30 m | [5 empty] | 0 | PA
110810F | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 36 m | [5 empty] | 0 | PA
110810G | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 40 m | [5 empty] | 0 | PA
110810H | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 42 m | [5 empty] | 0 | PA
110810I | Vollstahlgittermastanlage Typ 3 48 m | [5 empty] | 0 | PA
110811 | Komplettanstrich VGM Typ 3 | UV- beständiger Komplettanstrich nach Behördenvorgaben für Vollstahlgittermastanlagen VGM Typ 3 , Komplettanstrich bedeutet inkl. Anbauteilen, Antennentragrohren, Steigleitern (exkl. Laufschiene innen, verboten nach Herstellervorgabe) und Absperrblechen | GP |  |  |  | 0 |  | 0
110811A | Komplettanstrich VGM Typ 3 12 m | [5 empty] | 0 | PA
110811B | Komplettanstrich VGM Typ 3 18 m | [5 empty] | 0 | PA
110811C | Komplettanstrich VGM Typ 3 20 m | [5 empty] | 0 | PA
110811D | Komplettanstrich VGM Typ 3 24 m | [5 empty] | 0 | PA
110811E | Komplettanstrich VGM Typ 3 30 m | [5 empty] | 0 | PA
110811F | Komplettanstrich VGM Typ 3 36 m | [5 empty] | 0 | PA
110811G | Komplettanstrich VGM Typ 3 40 m | [5 empty] | 0 | PA
110811H | Komplettanstrich VGM Typ 3 42 m | [5 empty] | 0 | PA
110811I | Komplettanstrich VGM Typ 3 48 m | [5 empty] | 0 | PA
12 | Container |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1200 | Vorbemerkungen | Für alle Containervarianten gilt ein Material aus verzinktem Stahl. Mehrschichtlackierung in Farbe nach Behördenbescheid. Wände und Decke mit Plattendämmung und k-Wert kleiner 0,3 W/m²K. Die Ausführungsqualität ist im Bedarfsfall dem AG nachzuweisen.Fußboden mit verzinkter Blechwanne, Spanplatten (V100E1) und ableitfähigem Bodenbelag. Bodenbelastung 750kg/m². Türe mindestens 85/200 cm, Oberfläche und Dämmung wie Wand, mit Dichtung und Schloß gerichtet für Zylinder einschließlich Türschließer.Der Container muß außen eine Notstromsteckdose (Einbauhöhe ca. 120 cm über Boden) aufweisen, die zur Stromeinspeisung benutzt werden kann, ohne den Container öffnen zu müssen. In den Pos. 120101A-E sind die folgenden Leistungen grundsätzlich enthalten: Liefern, montieren und Anschließen der Potentialschiene, der Leuchte mit EVG, des Lichtschalters, des Rauch-, des Temperaturmelders bzw. des Thermostats, des Türkontaktschalters und des Alarmverteilers einschließlich Anschluß der Alarmierungskabel.Liefern, Montieren und Anschließen einer Unterkonstruktion (Modemplatte 60x60cm) für bis zu 5 Modems, einschließlich einer 230 V Steckdose und einer 48V Klemmleiste per Modem Einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten sowie aller Kabelwege innerhalb des Containers. Abgerechnet nach den unten angeführten Größen. Es ist die jeweilig der Wärmebelastung zugrunde gelegte Klimaanlage zu verbauen. Die Klimaanlage wird mit den jeweiligen Leistungsgruppen unter 08 extra vergütet. Fundamentarbeiten werden mit den jeweiligen Leistungsgruppen unter 03.02 extra vergütet.Die erforderlichen Kabel bzw. Klimaöffnungen (Stopfrahmen) werden mit den jeweiligen Leistungsgruppen unter 01.01 extra vergütet. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1201 | Container Standardleistungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
120101 | Container unterschiedlicher Länge liefern | Beinhaltet das Liefern und Montieren des Containers auf geeignetem Untergrund samt Erdung/Tiefenerdung. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
120101A | Container 10 ft | [5 empty] | 0 | PA
120101B | Container 15 ft | [5 empty] | 0 | PA
120101C | Container 16 ft | [5 empty] | 0 | PA
120101D | Container 20 ft | [5 empty] | 0 | PA
120101E | Container Anbaumodul | Liefern und montieren eines 5 ft Container Anbaumoduls zur Vergrößerung eines bestehenden Containers. Die Verbindungswand des bestehenden wird demontiert und das Anbaumodul "angedockt" und fachgerecht abgedichtet. Einschließlich eventuell notwendiger Verstärkung des bestehenden Containers. |  |  |  |  | 0 | PA
1202 | Container Sonderleistungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
120201 | Holzeinhausung für Container | Herstellen, Liefern und Montieren einer Holzeinhausung mit Dach und Türe für Container. Bestehend aus einer Fichten- oder Lärchenholzverschalung, gestrichen, mit Sattel- oder Pultdach, Dachvorsprung min. 30 cm. Als Basiseindeckung sind Faserzement- oder Bitumenschindeln, ggf. Regenrinnen aus Kunststoff zu kalkulieren. Darüber hinaus gehende Eindeckungen und Rinnen, oder Schnitzereien (bspw. Ton, Kupferblech, Lärchenschindeln etc.) sind zu vermeiden. Wenn unvermeidlich sind diese mit NKV anzubieten. Der Area Manager trägt die Verantwortung für das Layout bei der BTB. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
120201A | Holzeinhausung 10 ft | [5 empty] | 0 | PA
120201B | Holzeinhausung 15/16 ft | [5 empty] | 0 | PA
120201C | Holzeinhausung 20 ft | [5 empty] | 0 | PA
120202 | Dachverstärkung für Container | Verstärkung des Containerdaches auf eine Traglast bis 600 kg/m². Abgerechnet durch Pauschale nach unten angeführten Containergrößen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
120202A | Dachverstärkung für 10 ft Container | [5 empty] | 0 | PA
120202B | Dachverstärkung für 15/16 ft Container | [5 empty] | 0 | PA
120202C | Dachverstärkung für 20 ft Container | [5 empty] | 0 | PA
1202030 | Eisfallschutz für Containerdach | Herstellen, Liefern und Montieren eines Eisfallschutzes aus verzinktem Stahlgitter für Containerdach. Abgerechnet in m² Dachfläche einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | m2
1202040 | Containereinzelteile vor Ort verschrauben | Aufzahlung auf Position Container für die Verschraubung der Containereinzelteile vor Ort in unzugänglichem Gelände. Ohne Unterschied der Containergröße. |  |  |  |  | 0 | PA
120205 | Holzeinhausungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
120205A | Holzeinhausung für Outdoor BS herstellen | Holzeinhausung für Outdoor BS einschließlich Dach und Türen herstellen, liefern und montieren (Wärmelast berücksichtigen!) Bestehend aus einer Fichten- oder Lärchenholzverschalung, gestrichen, mit Sattel- oder Pultdach, einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Dachvorsprung min. 30 cm. Als Basiseindeckung sind Faserzement- oder Bitumenschindeln, ggf. Rinnen aus Kunststoff zu kalkulieren. Ein Sonderlayout ist generell zu vermeiden. Darüber hinaus gehende Eindeckungen und Rinnen oder Schnitzereien (bspw. Ton, Kupferblech, Lärchenschindeln etc.) sind - wenn unvermeidlich - mit NKV anzubieten. Bodenauswechslungen und flächige Betonarbeiten im Bereich der Grundfläche der Einhausung sind gemäß LV zu verrechnen. Der Area Manager trägt die Verantwortung für das gewählte Layout bei der BTB. |  |  |  |  | 0 | PA
120205B | Holzeinhausung für Outdoor BS | Holzeinhausung für Outdoor BS herstellen inkl. Sickerschacht für gesammeltes Regenwasser Leistungen gleich wie Pos.: 120205A, jedoch zusätzlich inkl. der Herstellung eines Sickerschachtes zur Einleitung der mit Regenrinne gesammelten Regenwässer, gemäß dem Stand der Technik, angepasst an die Örtlichkeit, inkl. aller Nebenarbeiten. Diese Position ist grundsätzlich zu vermeiden und kann nur auf ausdrücklichen Wunsch des Vermieters, zur Abrechnung gelangen. Der Area Manager ist letztverantwortlich für die Freigabe dieser Leistung. |  |  |  |  | 0 | PA
1202060 | Umbau 10“ Container Indoor to Outdoor | Umbau 10“ Container Indoor to Outdoor Anmerkung: die Arbeiten erfolgen nach dem 2G SWAP (Outdoor Equipment vorhanden) Equipmentteile siedeln (wenn erforderlich Leitungen verlängern) Wandpaneele inkl. Tür demontieren und entsorgen Klimaanlagen/Lüftungsanlagen demontieren und entsorgen Containerboden gesamt abbrechen, Linol belag, Spannplatte; PE Folie und Wärmedämmung Abschleifen, entrosten, grundieren der freigelegten Stahlträger des Containers Montage von Holzlattung für Deckenverkleidung Deckenverkleidung Montage etwaiger Stahlträger und Geländer im Outdoorbereich Montage Lichtleiste mit Schalter, Kabeltasse; Gitterroste im Outdoorbereich; Pot Schiene Inkl. Erdung der NE Anbindungsequipment in Huawei Sv siedeln UV ummontieren (zB an Geländer) Wenn erforderlich HF-Kabel umverlegen/ verlängern Wenn erforderlich farbliche Anpassung der Anlagenteile an den Bestand Reinigen der Baustelle |  |  |  |  | 0 | PA
1202070 | Umbau 15“ oder 20“ Container auf Outdoor | Umbau 15“ oder 20“ Container auf Outdoor Leistungsinhalt wie 10" Container, jedoch wird der bestehende Container nicht umgebaut, sondern komplett demontiert und entsorgt. Eine neue verzinkte Stahlkonstruktion (Unterkonstruktion Equipment, Gitterrostkonstruktion und Wetterschutzdach) wird anstelle des Containers verbaut. (Musterstandort z.Bsp BM010) Bestehende Fundamente verbleiben am Standort und werden nicht rückgebaut. Grundanforderung zur Leistungserbringung: Die Zufahrt mittels LKW zum Standort (Container) muss möglich sein! |  |  |  |  | 0 | PA
1202080 | Sanierung 10" Container durch verfugen | Liefern und Herstellen einer Containersanierung durch Verfugen aller außenliegenden Fugen mit geeignetem witterungs- und UV- beständigem Abdichtungsmaterial, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | PA
1202090 | Sanierung 15" Container durch verfugen | Liefern und Herstellen einer Containersanierung durch Verfugen aller außenliegenden Fugen mit geeignetem witterungs- und UV- beständigem Abdichtungsmaterial, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | PA
1202100 | Sanierung 20" Container durch verfugen | Liefern und Herstellen einer Containersanierung durch Verfugen aller außenliegenden Fugen mit geeignetem witterungs- und UV- beständigem Abdichtungsmaterial, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | PA
1202110 | Sanierung Container durch Bodenverstärkung m2 | Liefern und Herstellen einer Containersanierung durch Verstärkung des innenleigenden durchgebrochenen Containerbodens mittels Stahlpaltten/Riffelblech inkl. aller Nebenarbeiten wie Equipment versetzten etc. Abrechnung in Quadratmeter sanierter Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
1202120 | Sanierung Container durch kompletten Bodenaustausch | Liefern und Herstellen einer Containersanierung durch kompletten Bodenaustausch inkl. Dämmung, Folie, OSB F100, Kupferband für Antistatikboden inkl. Anschluß an die POT Schiene, Linolbelag vollfächig aufbringen und verkleben, inkl. aller Nebenarbeiten wie bspw. Equipment versetzten etc. Abrechnung in Quadratmeter sanierter Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
13 | Außenanlagen |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1300 | Vorbemerkungen | Die Fertigstellung der Pflanzflächen endet durch die Abnahme des Standortes. Bis zu diesem Zeitpunkt erstreckt sich auch die Schutzpflicht des AN. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Gewährleistungspflicht.Die Pflegearbeiten sind über 12 Monate nach Abnahme der gärtnerischen Arbeiten auszuführen. Erfolgt die Abnahme im Frühjahr (Kalendarische Frühlingsdauer), erstreckt sich die Pflege bis zum 15ten Juni des darauffolgenden Jahres.Erfolgt die Abnahme im Sommer (Kalendarische Sommerdauer), erstreckt sich die Pflege bis zum 30ten November des darauffolgenden Jahres.Nicht angewachsene Pflanzen sind durch Übernahme der Pflegearbeiten kostenlos zu ersetzen, einschließlich setzen der neuen Pflanzen. Als angewachsen gelten alle Pflanzen, die entsprechend der Gütebestimmungen einen erkennbaren Trieb zeigen. Der Stammdurchmesser für Rodungsarbeiten wird 1 m über Erdboden gemessen. Rodungsarbeiten, die nicht mit der maximal angeführten Leistungsstaffel unter den jeweiligen Leistungsgruppen abgerechnet werden können, sind dem AG über eine NKV anzubieten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1301 | Rodungsarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
130101 | Roden von Bäumen bis zu 30 cm | Roden von Bäumen unter Abstimmung mit den zuständigen Behörden einschließlich Entsorgung des Holzes, des Wurzelstocks und Hinterfüllen des Wurzelraumes mit geeignetem Material, Annahme: Stammdurchmesser bis zu 30 cm | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130101A | Roden von Bäumen bis 30 cm, bis 10 Stk | [5 empty] | 0 | ST
130101B | Roden von Bäumen bis 30cm, > 10 - 20 Stk. | [5 empty] | 0 | ST
130101C | Roden von Bäumen bis 30cm, > 20 - 50 Stk. | [5 empty] | 0 | ST
130102 | Roden von Bäumen größer 30 cm | Roden von Bäumen unter Abstimmung mit den zuständigen Behörden einschließlich Entsorgung des Holzes, des Wurzelstocks und Hinterfüllen des Wurzelraumes mit geeignetem Material, Annahme: Stammdurchmesser größer 30 cm | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130102A | Roden von Bäumen > 30cm, bis zu 10 Stk | [5 empty] | 0 | ST
130102B | Roden von Bäumen > 30cm, > 10 bis 20 Stk. | [5 empty] | 0 | ST
130102C | Roden von Bäumen > 30cm, > 20 bis 50 Stk. | [5 empty] | 0 | ST
1301030 | Roden von einzelnen Sträuchern <= 10 cm | Roden von einzelnen Sträuchern und Stauden unter Abstimmung mit den zuständigen Behörden einschließlich Entsorgung des Holzes, des Wurzelstocks und Hinterfüllen des Wurzelraumes mit geeignetem Material, Annahme: Stammdurchmesser bis zu 10 cm |  |  |  |  | 0 | ST
130104 | Roden von Sträuchern bis zu 10 cm | Roden von Hecken, Sträuchern und Stauden bis zu einem Stammdurchmesser von 10 cm, in geschlossener Anpflanzung nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden, einschließlich entfernen der Wurzelstöcke. Abgerechnet nach gerodeter Geländefläche. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130104A | Roden von Sträuchern bis zu 10 m² | [5 empty] | 0 | m2
130104B | Roden von Sträuchern größer 10 bis 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
130104C | Roden von Sträuchern > 100 bis 250 m² | [5 empty] | 0 | m2
130104D | Roden von Sträuchern > 250 bis 500 m² | [5 empty] | 0 | m2
1303 | Zaunanlagen | Der Türrahmen der Leistungsgruppen Zauntüre muß mit einem über der Zauntüre angeordneten abnehmbaren Querbalken gegen ein Auseinanderziehen beim Spannen der Zaunanlage gesichert werden, um den Sperrmechanismus der Zauntüre sicherzustellen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1303010 | Metallzaunanlage herstellen >10m Länge | Zaunanlage herstellen, aus kunststoffummanteltem, verzinktem Drahtgeflecht als Grundstücksumzäunung, Zaunpfosten aus Rundrohr, einschließlich Fundament, Drahtstärke 3,1 mm, Pfostenabstand 3 bis 5 m, Zaunhöhe ca. 2 m, einschließlich aller Nebenarbeiten. Abrechnung nach Meter. Die Kalkulationsbasis umfasst Zaunanlagen größer 10m |  |  |  |  | 0 | m
1303020 | Türe zu Metallzaun, Breite 1 m | Eingangstür zu Zaunanlage laut Pos 130301A, Breite 1 m, einflügelig, Türrahmen mit abnehmbaren Querbalken, einschließlich Beschläge und Schloß für den Einbau eines beigestellten Profilzylinders. Ansonsten wie in Zaunanlage beschrieben. |  |  |  |  | 0 | ST
1303030 | Türe zu Metallzaun, Breite 2 m | Eingangstür zu Zaunanlage laut Pos 130301A, Breite 2 m, zweiflügelig, Türrahmen mit abnehmbaren Querbalken, einschließlich Beschläge und Schloß für den Einbau eines beigestellten Profilzylinders. Ansonsten wie in Zaunanlage beschrieben. |  |  |  |  | 0 | ST
1303040 | Türe zu Metallzaun, Breite 3 m | Eingangstür zu Zaunanlage laut Pos 130301A, Breite 3 m, zweiflügelig, Türrahmen mit abnehmbaren Querbalken, einschließlich Beschläge und Schloß für den Einbau eines beigestellten Profilzylinders. Ansonsten wie in Zaunanlage beschrieben. |  |  |  |  | 0 | ST
1303050 | Metallzaunanlage herstellen 0-10m Länge | Zaunanlage herstellen, wie Pos. 130301A. Unterschied: Die Kalkulationsbasis umfasst Metallzaunanlagen von von 0 - 10m |  |  |  |  | 0 | m
1303060 | Waagrechter Bretterholzzaun | Waagrechter Bretterzaun für Maststandorte aus imprägnierter Lärche, gehobelt, liefern und montieren. Der Pfostenabstand ist so zu wählen, daß die waagrechten Bretter gegen Durchbiegen gesichert sind. Zaunhöhe ca. 120 cm. Abrechnung nach Meter mit einer Kalkulationsbasis von etwa 35 m Länge. Die Kalkulationsbasis umfasst Zaunanlagen größer 10m. |  |  |  |  | 0 | m
1303070 | Senkrechter Bretterholzzaun | Senkrechter Bretterzaun für Maststandorte aus imprägnierter Lärche, gehobelt, liefern und montieren. Zaunhöhe ca. 120 cm. Abrechnung nach Meter mit einer Kalkulationsbasis von etwa 35 m Länge. Die Kalkulationsbasis umfasst Zaunanlagen größer 10m. |  |  |  |  | 0 | m
1303080 | Türe zu Holzzaun | Eingangstür zu Bretterholzzaun, Breite 1 m, einflügelig, einschließlich Beschläge und Schloß für den Einbau eines beigestellten Profilzylinders. |  |  |  |  | 0 | ST
1303090 | Holzzaun angleichen | Holzzaun angleichen an den Bestand, Aufpreisposition auf die Pos.:130306A und 130307A, kann nur zusammen mit diesen zur Anwendung gelangen |  |  |  |  | 0 | m
1303100 | Bretterholzzaun herstellen, ergänzen | Waagrechten oder Senkrechten Bretterholzzaun herstellen, oder ergänzen wie Pos. 130306A und 130307A. Unterschied: Kalkulationsbasis von 0 - 10m. |  |  |  |  | 0 | m
130311 | Zaun ausbauen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130311A | Maschendrahtzaun ausbauen | Maschdendrahtzaun einschließlich Zaunsäulen ausbauen und seitlich lagern |  |  |  |  | 0 | m
130311B | Gitter- oder Stabzaun ausbauen | Gitter- oder Stabzaun einschließlich Zaunsäulen ausbauen und seitlich lagern. |  |  |  |  | 0 | m
130312 | Zaun wiedermontieren |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130312A | Gelagerten Maschdendrahtzaun wiedermont. | Gelagerten Maschdendrahtzaun einschließlich Zaunsäulen wiedermontieren. |  |  |  |  | 0 | m
130312B | Gelagerten Gitter-, Stabzaun wiedermont. | Gelagerten Gitter- oder Stabzaun einschließlich Zaunsäulen wiedermontieren |  |  |  |  | 0 | m
1304 | Bodenbefestigung bei Outdooranlagen | Bodenbefestigung im Zugangsbereich | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
130401 | Bodenbefestigung im Zugangsbereich |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130401A | Ausheben der Zauninnenfläche | Ausheben der Fläche zwischen Zaun ca. 65 m² und Mastfundament ca. 10 m² zur Vegetationsverhinderung auf eine Tiefe von 15 cm, mit Bauvlies auslegen und Auffüllen mit gebrochenem Kies.Einschließlich Aushubmaterial entsorgen und aller notwendigen Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | m2
130401B | Betonverbundpflaster vor Outdoor-BTS | Betonverbundpflaster im Eingangsbereich vor Outdoor-BTS herstellen, einschließlich der fachgerechten Unterkonstruktion, und aller notwendigen Erdarbeiten, samt Randeinfassung und Randabgrenzung, Fläche bis 6 m² herstellen. |  |  |  |  | 0 | m2
130401C | Bitumendecke für Zugangsbereich | Bitumendecke für Zugangsbereich einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion herstellen, samt allen Nebenarbeiten und notwendigen Baustoffen. |  |  |  |  | 0 | m2
130401D | Waschbetonplatten im Kiesbett <8cm verl. | [5 empty] | 0 | m2
130401E | Betonpflastersteine im Sandbett | Betonpflastersteine im Sandbett verlegt, Abtragen und fachgerecht Wiederverlegen, einschließlich aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m2
130401F | Betonpflastersteine im Mörtelbett | Betonpflastersteine im Mörtelbett verlegt, Abtragen und fachgerecht Wiederverlegen, einschließlich aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m2
130401G | Traufstreifen mit Grobkies | Traufstreifen mit Grobkies herstellen, 30 cm breit, Andeckdicke ca. 20 cm, einschließlich Material und aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1305 | Begrenzungsteine |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1305010 | Randeinfassung aus Betonsteinen | (Betonleistensteinen) im Bereich der Zufahrt liefern und einbauen, einschließlich fachgerechtem Betonfundament mit Rückenstütze und Erdaushub. |  |  |  |  | 0 | m
1306 | Böschungssicherung |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
130601 | Stützmauer aus Steinen und Betonsteinen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
130601A | Natursteinmauer als Böschungssicherung | Neigung ca. 80°, mit Rollschicht aus Riesel 8/16 alt. Splitt, ca. 50 cm stark einschließlich Drainage am Mauerfuß, einschließlich aller Baustoffe, Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten sowie Nebenarbeiten. Abgerechnet in m² Ansichtsfläche. |  |  |  |  | 0 | m2
130601B | Betonsteinmauer zur Böschungssicherung | aus Beton-Systemsteinen. In den Einheitspreis sind die Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten sowie das Ausbilden von Entwässerungsauslässen und das Einlegen von Leerrohren nach Erfordernis einzurechnen. Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers sind einzuhalten. Abgerechnet in m², gemessen ab Fundamentoberkante. |  |  |  |  | 0 | m2
130601C | Löffelsteinmauer zur Böschungssicherung | aus Beton-Löfffelsteinen. In den Einheitspreis sind die Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten sowie das Ausbilden von Entwässerungsauslässen und das Einlegen von Leerrohren nach Erfordernis einzurechnen. Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers sind einzuhalten. Abgerechnet in m², gemessen ab Fundamentoberkante. Einschließlich Herstellen der Humusdecke. |  |  |  |  | 0 | m2
130601D | Betonfundament für Böschungsmauer C20/25 | Abmessung nach Erfordernis, einschließlich Schalung und Bewehrung nach statischer Erfordernis. In den Einheitspreis sind die Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten (Bodenklasse 2-5) einzurechnen. Abgerechnet in Meter. |  |  |  |  | 0 | m
130601E | Aufzahlung auf Betonfund. Aushub BK 6-7 | Aufzahlung auf Betonfundament für Böschungsmauer Pos. 130604A für den Aushub in den Bodenklassen 6-7. |  |  |  |  | 0 | m
1307 | Sonstige Außenarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1307010 | Treppenstufen, | aus kesseldruckimprägnierten Palisadenhölzern herstellen, mit verzinkten Rohren befestigt, mit Mineralbeton hinterfüllt, Breite 1 m, einschließlich aller Baustoffe, einschließlich aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | m2
1307020 | Geländer aus Rundhölzern, | bestehend aus Hand,- Mittel- und Fußwehr, liefern und montieren, horizontale Ausführung, einschließlich sämtlicher Baustoffe und aller Nebenarbeiten. Abrechnung in lfm des Handlaufes. |  |  |  |  | 0 | m
1307030 | Palisadenhölzer, kesseldruckimprägniert, | liefern und versetzen, Durchmesser 15/20 cm, freie Höhe ca. 1 m, einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1307040 | Findlingssteine liefern und versetzen, | rundes Material, nicht gebrochen, Steinart nach örtlichem Vorkommen. Gewicht per Stein ca. 2 Tonnen. |  |  |  |  | 0 | ST
1307050 | Schutzplanke liefern und montieren, | Länge ca. 15 m, Enden im Boden versenkt, einschließlich aller Baustoffe, aller Erdarbeiten und notwendiger Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1307060 | Regenrohranschluß herstellen, | bis DN 125 mm, samt notwendiger Formstücke, einschließlich aller Grab- und Einlegearbeiten. |  |  |  |  | 0 | m
1308 | Besämen und Bepflanzungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1308010 | Humus liefern und ausbreiten, Stärke 20cm | [5 empty] | 0 | m2
1308020 | Rasen rekultivieren 20 m² bis 50 m² | Rasen im Bereich der Baustelle der durch die Baumaßnahme beschädigt wurde rekultivieren, einschließlich Humusdecke, von 20 m² bis 50 m² |  |  |  |  | 0 | PA
1308030 | Rasen rekultivieren größer 50 m² | Rasen im Bereich der Baustelle der durch die Baumaßnahme beschädigt wurde rekultivieren, einschließlich Humusdecke, größer 50 m² |  |  |  |  | 0 | PA
1308040 | Sträucher, auf der Baustelle gelagert, | wiedereinpflanzen, düngen und wässern einschließlich aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | ST
1308050 | Schlehdorn 80/100 liefern, | Schlehdorn 80/100 liefern, fachgerecht setzen, düngen und wässern |  |  |  |  | 0 | ST
1308060 | Hartriegel 60/80 liefern, | Hartriegel 60/80 liefern, fachgerecht setzen, düngen und wässern. |  |  |  |  | 0 | ST
1308070 | Rindenmulchdecke liefern | Rindenmulchdecke liefern und auf neu erstellte Pflanzenflächen einbauen. Einbaustärke in zusammengesacktem Zustand 10 cm. |  |  |  |  | 0 | m2
1308080 | Pflegearbeiten, Fertigstellungspflege | Aufgelaufenes Unkraut in gemulchten Pflanzenflächen von Hand entfernen. Wässern der Pflanzenfläche bis zur Abnahme. Pflanzenfläche einmal düngen mit organischem NPK - Dünger. Ausführung im 2tem Wachstumsmonat der Vegetationsperiode. Düngermenge ca. 80 g/m² |  |  |  |  | 0 | PA
14 | Straßenbau- und Erdarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1400 | Vorbemerkungen | Es gelten die jeweils gültigen einschlägigen Normen, insbesondere die ÖNORM B2205. Der AN hat sich vor der Arbeitsausführung über eventuell vorhandene Hindernisse, wie Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanäle, Vermarkung, etc. zu informieren. Eine Einweisung durch den AG erfolgt nicht. Die für den Schutz und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind einzuhalten.Ein Grabprofil (Aushubbreite und -tiefe) ist, gemäß den gültigen Normen für die Verlegung von Versorgungsleitungen bzw. nach Absprache mit dem Area Manager und Grundstückseigentümer bei der BTB, auszuführen.Das Material ist nach den jeweils gültigen Vorschriften zu sortieren. Das auf der Baustelle anfallende Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist, wenn nicht anders angeführt, vom AN auf eine Kippe seiner Wahl zu transportieren. Mit den Preisen sind unter anderem abgegolten:Herstellen von Baggerstandflächen, Erschwernisse durch wasserhaltigen AushubErschwernisse, die jahreszeitlich oder durch Witterung bedingt sind und mit denen gerechnet werden muß, hierzu gehören auch:Einstellen der Baustelle wegen Schneefall oder FrostBeseitigen von Niederschlägen und deren FolgenSchutzmaßnahmen vor normalen NiederschlägenUmsetzen von Maschinen und GerätenVerkehrssicherung und laufende Reinigung der benützten Straße und Wege, soweit durch den AN verursacht.Staubschutz beim Transport, TransportkostenKippgebühren, falls sie nicht gesondert auszuweisen sindZur Wiedereinfüllung benötigtes Material ist zwischenzulagern sofern es nicht am Einbauort verbleiben kann. Etwaige Transporte zum Zwischenlager und zurück werden nicht gesondert vergütet.Überflüssiges Aushubmaterial, auch Humus, ist vom AN zu verwertenFalls gefordert ist die Tragfähigkeit mittels Lastplattenversuch gemäß ÖNORM B 4417 nachzuweisen. Wasserhaltungsarbeiten, soweit es sich nicht um die Beseitigung von Niederschlägen handelt.Stillstandzeiten bei Unterbrechung durch Funde von Munition und historisch bedeutsamen Ausgrabungen.Nachschachtungen, sofern die Erdarbeiten von Dritten ausgeführt werden. Die Einheitspreise gelten grundsätzlich ohne Geländeunterschied, unabhängig einer maschinellen oder händischen Ausführung, sowie der verwendeten Geräte oder eingesetzten Mittel.Für die Abrechnung der Erdarbeiten sind die im festen Zustand aufgebrochenen bzw. zugeschütteten Mengen bindend.Sollte ausnahmsweise Kubatur mittels Wägung des Füllmaterials ermittelt werden so gilt: 1 Tonne ist gleich 0,5 m3 | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1401 | Bohrungen und Pressungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
140101 | Stahlrohrpressungen | Bei horizontalen Erdbohrungen wird nur die verwendbare durchbohrte Strecke verrechnet. Die Start- und Zielgrubenausbildung wird in einer eigenen Position verrechnet. Abgerechnet nach unterer Aufgliederung. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140101A | Stahlrohrpressung DN 50, Länge bis 6 m | [5 empty] | 0 | m
140101B | Stahlrohrpressung DN 100, Länge bis 6 m | [5 empty] | 0 | m
140101C | Stahlrohrpressung DN 100, Länge >6m - 12m | [5 empty] | 0 | m
140101D | Stahlrohrpressung DN 200, Länge bis 6 m | [5 empty] | 0 | m
140101E | Stahlrohrpressung DN 200, Länge >6m - 12m | [5 empty] | 0 | m
1401020 | Startgrube f. Stahlrohrpressung/h. Zielbohrung | Herstellung und Wiederverfüllen der erforderlichen Start- und Zielgrube samt allen erforderlichen Einbauten wie Beton- und Widerlager sowie den notwendigen Sicherungsarbeiten. Diese Pauschale wird nach der tatsächlichen Anzahl der realisierten Start- inkl. Zielgruben am jeweiligen Standort abgerechnet. |  |  |  |  | 0 | PA
140103 | Horizontale Zielbohrung | Bei horizontalen Erdbohrungen wird nur die verwendbare durchbohrte Strecke verrechnet. Die Start- und Zielgrubenausbildung wird in einer eigenen Position verrechnet. Abgerechnet nach unterer Aufgliederung. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140103A | Horizontale Zielbohrung DN 100, bis 6 m | [5 empty] | 0 | m
140103B | Horizontale Zielbohrung DN 100, > 6 m | [5 empty] | 0 | m
140103C | Horizontale Zielbohrung DN 200, bis 6 m | [5 empty] | 0 | m
140103D | Horizontale Zielbohrung DN 200, > 6 m | [5 empty] | 0 | m
1402 | Kabelgräben |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
140201 | Kabelgraben herstellen | Herstellen eines Kabelgrabens zur Aufnahme von FM-Kabel und/oder Stromkabel, Aushubmaterial seitlich lagern, Grabentiefe 80 cm. Einschließlich Sicherung des Kabelgrabens und aller zusätzlichen Maßnahmen und Nebenarbeiten (wie bspw. die Vermessung und Dokumentation der eingegrabenen Kabelwege auf privaten und öffentlichen Grund. Aktualisierung der neuen Wege in den Standortplänen (acad) und etwaigen öffentlichen Plänen, entsprechend den gültigen Richtlinien und Verordnungen). Etwaig benötigte Naturbestandsaufnahmen sind durch den AN durchzuführen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140201A | Kabelgraben herstellen, Br. 40 cm, BK 2-5 | [5 empty] | 0 | m
140201B | Kabelgraben herstellen, Br. 40 cm, BK 6-7 | [5 empty] | 0 | m
140201C | Kabelgraben herstellen, Br. 60 cm, BK 2-5 | [5 empty] | 0 | m
140201D | Kabelgraben herstellen, Br. 60 cm, BK 6-7 | [5 empty] | 0 | m
140201E | Kabelgraben herstellen, Br. 30 cm, BK 2-5 | [5 empty] | 0 | m
140201F | Kabelgraben herstellen, Br. 30 cm, BK 6-7 | [5 empty] | 0 | m
140202 | Kabelgraben verfüllen | Kabelgraben schichtweise verfüllen, Verdichten, Angleichen und Herstellen des Urzustandes der Oberfläche samt aller Nebenarbeiten. Einschließlich Kabelschutz durch 10 cm Sandbett und aller zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. Abdeckplatten, Trassenwarnbänder | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140202A | Kabelgr. verfüllen Br.40cm angel.Füllmat. | [5 empty] | 0 | m
140202B | Kabelgr. verfüllen Br.40cm vorh. Füllmat. | [5 empty] | 0 | m
140202C | Kabelgr. verfüllen Br.60cm angel.Füllmat. | [5 empty] | 0 | m
140202D | Kabelgr. verfüllen Br.60cm vorh. Füllmat. | [5 empty] | 0 | m
140202E | Kabelgr. verfüllen Br.30cm angel.Füllmat. | [5 empty] | 0 | m
140202F | Kabelgr. verfüllen Br.30cm vorh. Füllmat. | [5 empty] | 0 | m
140203 | Sonderleistungen bei Kabelgräben |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140203A | Aufz. Kabelgraben Grabentiefe <=120cm | Aufzahlung Herstellen eines Kabelgrabens bis zu einer Grabentiefe von 120 cm einschließlich Verfüllen ohne Unterscheidung der Grabenbreite. |  |  |  |  | 0 | m
140203B | Aufz. Kabelgraben Grabentiefe <=150cm | Aufzahlung Herstellen Kabelgraben bis zu einer Grabentiefe von 150 cm einschließlich Verfüllen ohne Unterscheidung der Grabenbreite. |  |  |  |  | 0 | m
140203C | Aufz. Kabelgraben in gefrorenem Boden | Aufzahlung Herstellung Kabelgraben für den Aushub in gefrorenem Boden. Diese Position darf nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Anordnung durch den AG abgerechnet werden! |  |  |  |  | 0 | m
140203D | Aufz. für Bitumendecken <20cm | Aufzahlung für Schneiden, Aufbrechen und Aufnehmen von Bitumen (bis zu 20cm), sowie Asphalt und Beton und fachgerechtes Wiederherstellen des Urzustandes. Straßenoberbau, Aufbrechmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Schichtdicke bis zu 20 cm |  |  |  |  | 0 | m2
140203E | Aufz. für Bitumendecken >20cm - 25cm | Aufzahlung für Schneiden, Aufbrechen und Aufnehmen von Bitumen (bis zu 25cm), sowie Asphalt und Beton und fachgerechtes Wiederherstellen des Urzustandes. Straßenoberbau, Aufbrechmaterial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Schichtdicke bis zu 25 cm |  |  |  |  | 0 | m2
1402040 | Einpflügen von Kabeln | Herstellen eines Kabelweges zur Aufnahme von LWL-Kabel und/oder Stromkabel, Grabentiefe 80 cm. Einschließlich aller zusätzlichen Maßnahmen und Nebenarbeiten (wie bspw. die Vermessung und Dokumentation der eingepflügten Kabelwege auf privaten und öffentlichen Grund. Aktualisierung der neuen Wege in den Standortplänen (acad) und etwaigen öffentlichen Plänen, entsprechend den gültigen Richtlinien und Verordnungen). Etwaig benötigte Naturbestandsaufnahmen sind durch den AN durchzuführen. |  |  |  |  | 0 | m
1402050 | Vermessung und Dokumentation bestehender Kabelwege | Vermessung und Dokumentation bestehender nicht dokumentierter Kabelwege (Grabung, Einpflügen,…) auf privaten und öffentlichen Grund. Aktualisierung der neuen Wege in den Standortplänen (acad) und etwaigen öffentlichen Plänen, entsprechend den gültigen Richtlinien und Verordnungen. Etwaig benötigte Naturbestandsaufnahmen sind durch den AN durchzuführen. |  |  |  |  | 0 | m
1403 | Liefern+Verlegen von Rohren im Kabelgraben |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
140301 | Rohre aus HDPE | Rohre aus HDPE einschließlich aller Formstücke. Abgerechnet in m nach unten angegebene Dimensionen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140301A | Rohre aus HDPE bis DN 80 | [5 empty] | 0 | m
140301B | Rohre aus HDPE DN 100 | [5 empty] | 0 | m
140301C | Rohre aus HDPE DN 150 | [5 empty] | 0 | m
140301D | Rohre aus HDPE DN 200 | [5 empty] | 0 | m
140302 | Rohre aus PVC | Rohre aus PVC einschließlich aller Formstücke. Abrechnung in m nach unten angeführten Dimensionen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140302A | Rohre aus PVC bis DN 80 | [5 empty] | 0 | m
140302B | Rohre aus PVC DN 100 | [5 empty] | 0 | m
140302C | Rohre aus PVC DN 150 | [5 empty] | 0 | m
140302D | Rohre aus PVC DN 200 | [5 empty] | 0 | m
140302E | Rohre aus PVC DN 400 | [5 empty] | 0 | m
140303 | Rohre aus Metall | Rohre aus Metall einschließlich alle Formstücke. Abrechnung in m nach unten angeführten Dimensionen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140303A | Metallrohre bis DN 200 | [5 empty] | 0 | m
140303B | Metallrohre größer DN 200 bis DN 400 | [5 empty] | 0 | m
140303C | Metallrohre größer DN 400 bis DN 600 | [5 empty] | 0 | m
140304 | Rohre aus Beton | Rohre aus Beton einschließlich aller Formstücke. Abrechnung in m nach unten angeführten Dimensionen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140304A | Betonrohre bis DN 200 | [5 empty] | 0 | m
140304B | Betonrohre größer DN 200 bis DN 400 | [5 empty] | 0 | m
140304C | Betonrohre größer DN 400 bis DN 600 | [5 empty] | 0 | m
140305 | Rohre aus- und einbauen, versetzen | Rohre aus- und wiedereinbauen, versetzen. Abrechnung in m nach unten angeführten Dimensionen, ohne Berücksichtigung des Rohrmaterials: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140305A | Rohre aus- und wiedereinbauen bis DN 200 | [5 empty] | 0 | m
140305B | Rohre aus- und wiedereinbauen bis DN 400 | [5 empty] | 0 | m
140305C | Rohre aus- und wiedereinbauen bis DN 600 | [5 empty] | 0 | m
1403060 | Drainagerohr <DN100 inkl.Filterkies 32/60 | [5 empty] | 0 | m
1403070 | Verlegen beigest. LWL-Rohres im Kabelgr. | [5 empty] | 0 | m
1403080 | Händisches Ausheben Post-Spleisgrube | Händisches Ausheben und Verschliessen einer Spleisgrube für die Post laut Anordnung. |  |  |  |  | 0 | m3
140309 | LWL-HD-PE Rohre | PE-HD-Kabelschutzrohre, außen glatt, innen längsgerieft, ohne Recyclatbeimischung, zum Einziehen und Einblasen von LWL-Kabeln 'Einblasdruck: bei 35° C und 1 h: 10 bar, Ausführung lt. Post-Norm FZA TS 0047/00:1998-03 inkl. aller Formstücke und Montageteile, liefern und verlegen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140309A | LWL-HD-PE DN32 | [5 empty] | 0 | m
140309B | LWL-HD-PE DN40 | [5 empty] | 0 | m
140309C | LWL-HD-PE DN50 | [5 empty] | 0 | m
1404 | Baustraße und/oder Zufahrtswege | Das Herstellen von Baustraßen bzw. Zufahrtswegen ist mit der/m zuständigen Area Manager in Form eines alternativen Vergleichanbotes abzuklären, z.B. Prüfung, ob ein Hubschraubereinsatz wirtschaftlicher ist.Es ist immer die wirtschaftlichste Lösung anzustreben und abzurechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
140401 | Zufahrtsweg herstellen | Zufahrtsweg herstellen, mit Kies befestigen und folgendem Aufbau: Kiestragschicht, Mineralbeton als Deckschicht einschließlich aller Baustoffe, Maschinen und notwendigen Maßnahmen. Gesamtaufbau ca. 25 cm.Abgerechnet in m² entsprechend folgender Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140401A | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton <100m² | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton <100m² |  |  |  |  | 0 | m2
140401B | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton >100-500m² | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton >100-500m² |  |  |  |  | 0 | m2
140401C | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton >500-1000m² | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton >500-1000m² |  |  |  |  | 0 | m2
140401D | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton > 1000m² | Zufahrtsweg Kies/Mineralbeton > 1000m² |  |  |  |  | 0 | m2
140402 | Baustraße herstellen und beseitigen | Baustraße herstellen, mit Kies befestigen und folgendem Aufbau: Kiestragschicht als Deckschicht einschließlich aller Baustoffe, Maschinen und notwendigen Maßnahmen wie Humusabtrag und Zwischenlagerung, Beseitigung der Baustraße und Wiederherstellen des Urzustands. Abrechnung nach Fläche entsprechend der folgenden Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140402A | Baustraße herstellen + beseitigen <100m² | Baustraße herstellen & beseitigen <100m² |  |  |  |  | 0 | m2
140402B | Baustr. herstellen+beseitigen >100-500m² | Baustr. herstellen&beseitigen >100-500m² |  |  |  |  | 0 | m2
140402C | Baustraße herstellen + beseitigen >500m² | Baustraße herstellen & beseitigen >500m² |  |  |  |  | 0 | m2
1404030 | Frostsicheres Material | Frostsicheres Material für den Wegebau liefern, einbauen und planieren. |  |  |  |  | 0 | m3
140404 | Kiestragschicht herstellen | Kiestragschicht 0 bis 32 mm, auf bestehendem Unterbau im Zugangsbereich als Deckschicht einbauen, verdichten und walzen. Abrechnung nach Fläche entsprechend folgender Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140404A | Kiestragschicht herstellen, bis 100 m² | [5 empty] | 0 | m2
140404B | Kiestragschicht herstellen, >100m² -500m² | Kiestragschicht herstellen, >100m² -500m² |  |  |  |  | 0 | m2
140404C | Kiestragschicht herstellen, >500m²-1000m² | Kiestragschicht herstellen, >500m²-1000m² |  |  |  |  | 0 | m2
140404D | Kiestragschicht herstellen, > 1000 m² | [5 empty] | 0 | m2
1405 | Sonstige Erdarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
140501 | Schachtarbeiten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
140501A | Ausschachten Fertigteil-Abzweigkasten | Ausschachten eines Fertigteil-Abzweigkasten Abmessung (LxBxH) 94x54x45 cm einschließlich liefern, einbauen und verfüllen mit geeignetem Material einschließlich aller Nebenarbeiten wie Oberfläche in den Urzustand bringen. |  |  |  |  | 0 | ST
140501B | Kabelkleinschacht mit Deckel | Kabelkleinschacht mit Deckel liefern, einbauen und anschließen, einschließlich aller Einbauteile und aller Abdichtungs-, Klein- und Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
140501C | Schacht mit Deckel <100x100x150cm liefern | Schacht mit Deckel bis 100x100x150 cm liefern, einbauen, anschließen einschließlich aller Einbauteile und aller Abdichtungs-, Klein- und Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
140501D | Betonformstein mit Deckel liefern | Betonformstein mit Deckel samt Dichtung für geschützte Verlegung der Antennenkabel im Erdbereich liefern. Lichte Abmessung 48x28 cm. Einschließlich Grabe- und Versetzarbeiten, Zuschnittarbeiten, Dichtungen und aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | m
140501E | Kabelschacht B125 | Kabelschacht ROM Box b=70cm/l=140cm/h=120cm inkl. Kabelschachtabdeckung Kl. B125 liefern und montieren einschließlich Grabe- und Versetzarbeiten, Zuschnittarbeiten, Dichtungen und aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
15 | Antennenanlage |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1500 | Vorbemerkungen | Ein Antennensystem besteht aus einer oder mehreren Antennen, Befestigungsteilen für die Antennen, Leistungsteiler (falls notwendig), Jumper Kabel, Antennensteigleitungen (Feeder), einschließlich Steckverbindungen,Erdungssatz für die Hochfrequenzkabel, MHA/TMA und CIN einschließlich Kabelschellen, Stecker-verbindungen sowie witterungs- und UV-beständiger Beschriftungsschilder an beiden Enden. Die Beschriftung muß folgende Angaben haben: Angabe des Dienstes, Kabeldimension, Kabellänge, Richtungsangabe der Hauptsenderichtung, Verwendungszweck: getrennte Sende-/ Empfangspfade mit RX / TX, kombinierte Sende-/Empfangspfade mit TRX, Beispiel: GSM900 7/8" 32,50m 270° TRX1Die Antennensteigleitung besitzt beidseitig einen 7/16- Stecker. Hochfrequenzprüfungen am Antennensystem (VSWR, FDR = Frequency Domain Reflectometer) sind grundsätzlich vorgeschrieben, und in den entsprechenden Positionen einzurechnen.Alle metallischen Teile der Antennenanlage sind geerdet auszuführen. Die Antennen müssen für die Frequenzbänder: GSM 900, GSM 1800 und UMTS geeignet sein und müssen alle Bedingungen für einen funktechnisch optimalen Betrieb erfüllen. Der AG bevorzugt die Nutzung von internationalen TMO- Rahmenlieferverträgen. Der AN ruft folglich i. A. des AG Antennen und Hochfrequenzkabel ab. Abrufprozedere und Preislisten werden aktuell per Email an den AG übermittelt. Aktuelle Vertragspartner für Antennen: Kathrein, Powerwave; Für HF- Kabel: Leoni, RFS (Stand 10.09.2007). Es sind die jeweils technisch aktuellsten Antennen nach Vorgabe des AG zu liefern. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1501 | Antennen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
150101 | Montieren von Antennen | Der AN hat die jeweiligen Antennen zu den zwischen dem AG und entsprechenden Vertragspartnern festgelegten Konditionen zu beziehen. Die folgenden Positionen enthalten: Aufwendungen für Bestellung, Vorfinanzierung und Lagervorhaltung, anliefern, montieren und ausrichten der Antenne, einschließlich Halterungen (mit oder ohne Offset, bzw. Absenkkits, etc.), Klein- und Montagematerial. Abrechnung per Stück Antenne. Nicht enthalten sind die eigentlichen Antennenpreise, diese werden ohne Verrechnungszuschlags- Prozentsatz (GU- Aufschlag), als eigene "Dummy"- Position im Aufmaß an den AG weiterverrechnet. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150101A | Montieren einer Omiantenne | [5 empty] | 0 | ST
150101B | Montieren einer Sektor- Panelant. | [5 empty] | 0 | ST
150101C | Montieren einer Mikrozellenant. | [5 empty] | 0 | ST
150101D | Dummy Position Antennen | Mit dieser Dummy Position sind die Antennen zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. Ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
1502 | Hochfrequenzkabel | Der AG bevorzugt die Nutzung von internationalen TMO- Rahmenlieferverträgen. Der AN ruft i. A. des AG HF- Kabel ab. Abrufprozedere und Preislisten werden aktuell per Email an den AG übermittelt. Aktuelle Vertragspartner: Spinner/Hansen, RFS (Stand 06/2012). Es sind die jeweils technisch aktuellsten HF- Kabel nach Vorgabe des AG zu liefern. Sämtliche Postionen beinhalten, wenn nicht anders angegeben, liefern, installieren, montieren und erden der Hochfrequenzkabel, sowie das Durchführen der Hochfrequenzmessung der gesamten Antennenanlage. Einschliesslich aller Verbindungs-, Klein-, Montageteile, wie bspw. Stecker, Erdungskits, Sealing Tape und etwaigen Nebenarbeiten. Abrechnung in Meter Kabellänge. Die Hochfrequenzkabel müssen grundsätzlich folgende Bedingungen erfüllen: Wellmantel Schaumdielektrikum, Impedanz: 50 ± 1 Ohm, VSWR: kleiner 1,10, Eingangsleistung: 500 Watt, Schirmdämpfung: größer 120 dB, Verbindungstück: 7/16 bzw. 4-3.10-Screw Stecker je nach Anschluß Gegebenheiten der Netzelemente bzw. Antennen, maximale Längsdämpfung in dB/100m laut folgender Definition: (Kabeldurchmesser in Inch; Längsdämpfung bei 900 MhZ; 1800 MhZ; 2000 MhZ;); (1/2"; 7,5; 10,8; 11,3;), (7/8"; 4,5; 5,9; 6,3;), (1 1/4"; 3,5; 4,3; 4,5;), (1 5/8"; 3,0; 3,7; 4,0;), (2 1/4"; 2,1; 3,3; 3,5;). Grundsätzlich ist jede HF-Verkabelung (Feederkabel / Jumperkabel / Hybridjumper) vor Dacheintritt / Containereintritt zu erden. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
150201 | Hochfrequenzkabel ohne TMO RV Konditionen | Diese Positionen kommen zur Anwendung wenn der AN seine Hochfrequenzkabel nicht zu TMO Rahmenvertragskonditionen bezieht. Bei Jumperkabeln gilt: Zur Anwendung dürfen nur vorkonfektionierte Jumperkabel kommen. Die Messprotokolle des Herstellers sind der Dokumentation beizulegen. Aufbau, superflexibler Wellmantel mit Schaumdielektrikum und Winkelstecker in gerader oder gewinkelter Ausführung. Bei vorkonfektierten Kabel/Steckerverbindungen ist eine vor Ort Messung nur bei Verdacht der Transportbeschädigung durch den AN durchzuführen. Das zusätzliche sealen der Steckerverbindungen kann nur bei entsprechend dem AG vorgelegten Nachweisen der garantierten Wasserundurchlässigkeit (IP68) entfallen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150201A | Hochfrequenzkabel 1/2" | [5 empty] | 0 | m
150201B | Koaxkabel 7/8" | [5 empty] | 0 | m
150201C | Koaxkabel 1 1/4" | [5 empty] | 0 | m
150201D | Koaxkabel 1 5/8" | [5 empty] | 0 | m
150201E | Koaxkabel 2 1/4" | [5 empty] | 0 | m
150201F | Jumperkabel 3/8" | [5 empty] | 0 | m
150201G | Jumperkabel 1/2" | [5 empty] | 0 | m
150201H | Jumperkabel 1/2" phasenstabil | [5 empty] | 0 | m
150201I | Hiflex-Koaxkabel 1/2" | [5 empty] | 0 | m
150202 | Hochfrequenzkabel mit TMO RV Konditionen | Montage und Leistungsumfang sind analog wie in Pos.150201ff, inkl. Montage, Materialien, Stecker, etc. Die folgenden Positionen sind jedoch ohne Laufmeter- Kabelpreis zu kalkulieren. Der Kabelpreis, ohne Stecker und Klein- sowie Montageteile, wird als "Dummy"- Preis ohne Verrechnungszuschlags- Prozentsatz (GU- Aufschlag), an den AG im Aufmaß weiterverrechnet.Anliefern der zu Rahmenvertragskonditionen bestellten Kabel an den Standort und montieren einschließlich aller Stecker-, Verbindungs-, Klein-, Montageteile und etwaigen Nebenarbeiten. Abrechnung in Meter Kabellänge.(Kalkulationshinweise: Die durch den AN beim Rahmenvertragspartner bestellten HF- Kabel werden in das Lager des AN ohne Mehrkosten angeliefert. Steckerverbindungen sind in die u.a. Preise mit einzurechnen, der AN ist berechtigt diese beim gleichen TMO Rahmenvertragspartner zu Rahmenvertragskonditionen zu beziehen) | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150202A | Montage TMO Hochfrequenzkabel 1/2" | [5 empty] | 0 | m
150202B | Montage TMO Hochfrequenzkabel 7/8" | [5 empty] | 0 | m
150202C | Montage TMO Hochfrequenzkabel 1 1/4" | [5 empty] | 0 | m
150202D | Montage TMO Hochfrequenzkabel 1 5/8" | [5 empty] | 0 | m
150202E | Montage TMO Hochfrequenzkabel 2 1/4" | [5 empty] | 0 | m
150202F | Montage TMO Jumperkabel 3/8" | [5 empty] | 0 | m
150202G | Montage TMO Jumperkabel 1/2" | [5 empty] | 0 | m
150202H | Montage TMO Jumperkabel 1/2" phasenstabil | [5 empty] | 0 | m
150202I | Montage TMO Hiflex-Koaxkabel 1/2" | [5 empty] | 0 | m
150202J | Dummy Position Antennenkabel | Mit dieser Dummy Position sind Antennenkabel zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. Ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
1502030 | Bestehende HF Kabel umschellen | für vertikal geschellte HF Kabel bei Mastanlagen für den gesamten Kabelweg unabhängig der tatsächlichen Kabelanzahl; Diese Position kann nicht bei Umbauten verrechnet werden, weil bei diesen Projekten bereits alle Versetzarbeiten inkludiert sind! Anwendung findet diese Position bspw. bei Neubauten und der gleichzeitigen Mitnutzung von bestehenden Mast- Feederkabelwegen anderer Netzbetreiber. |  |  |  |  | 0 | m
150204 | Hybrid Jumperkabel mit TMO RV Konditionen | Lieferant DTAG Rahmenvertrag Spinner/Hansen, die folgenden Positionen gelten für die Montage aller Stecker Typen, Varianten (DIN 7/16 oder 4.3-10), bzw. Stecker Kombinationen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150204A | 6m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 6m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204B | 7m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 7m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204C | 8m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 8m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204D | 9m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 9m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204E | 10m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 10m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204F | 11m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 11m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204G | 12m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 12m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204H | 13m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 13m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204I | 14m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 14m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204J | 15m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 15m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204K | 16m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 16m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204L | 17m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 17m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204M | 18m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 18m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204N | 19m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 19m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
150204O | 20m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St montieren | Montage eines 20m Hybrid- Jumperkabels 1/2"-7/8" St/St gem. Vorgabe T-Mobile, exkl. Kabelpreis |  |  |  |  | 0 | ST
1503 | Antennenzubehör |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
150301 | Antennen Komponenten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150301A | Antennenstecker 7/16 (EMP-Protector) | [5 empty] | 0 | ST
150301B | Winkel Stecker - Kuppler 7/16 oder 4.3-10 | [5 empty] | 0 | ST
150301C | Powersplitter 900 MHz | [5 empty] | 0 | ST
150301D | Leistungsteiler 5:1 für 2 Antennen | [5 empty] | 0 | ST
150301E | Dual-Band-Combiner | [5 empty] | 0 | ST
150301F | 4 fach Powersplitter | [5 empty] | 0 | ST
150301G | Duplexweiche 900 MHz (Kathrein 790 535) | [5 empty] | 0 | ST
150301H | Duplexweiche 1800 MHz (Kathrein 791 425) | [5 empty] | 0 | ST
150301I | Distanzstücke für Antennen Nullstellung | [5 empty] | 0 | ST
150301J | Beigestellten MHA/TMA montieren. | Beigestellten MHA/TMA (Mast Head/Tower Mounted Amplifier) aller Arten, einschließlich beiliegender Montagekits gemäß Herstellerspezifikation montieren und erden. |  |  |  |  | 0 | ST
150301K | Montageplatte 2-fach für 2 Panelantennen | Lieferung und Montage von zwei Antennen- Montageplatten (Top, Bottom) 2-fach für die Parallel Montage von zwei Panelantennen B>155mm in eine HSTR (MIMO 4x4) inkl. Schrauben. Ausführung Stahl, feuerverzinkt. |  |  |  |  | 0 | ST
150301L | Verschluß Abdeckkappe für 7/16 oder 4.3-10 Buchse | Verschluß- bzw. Abdeckkappe für 7/16 oder 4.3-10 Buchsen- Anschluß Liefern und Montieren einer Verschluß- bzw. Dichtkappe IP68 wie z.Bsp. vom Hersteller Telegärtner H00070A0000 zum Schutz ungenützter Antennen- Anschlüsse vor Verwitterung. |  |  |  |  | 0 | ST
150302 | Koax- Blitzschutz mit direkter Kabeleinführ |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150302A | Koax-Blitzschutzes für 1/2" Kabel | [5 empty] | 0 | ST
150302B | Koax-Blitzschutzes für 7/8" Kabel | [5 empty] | 0 | ST
150302C | Koax-Blitzschutzes für 1 1/4", 1 5/8" | [5 empty] | 0 | ST
150302D | Koax-Blitzschutzes für 2 1/4" Kabel | [5 empty] | 0 | ST
150303 | Remote Electrical Tilt (RET)- Montage | Der AN hat die jeweiligen RET Systeme zu den zwischen dem AG und entsprechenden Vertragspartnern festgelegten Konditionen zu beziehen. Die folgenden Positionen enthalten: Aufwendungen für Bestellung, Vorfinanzierung und Lagervorhaltung, Logistik, montieren einschließlich Halterung, Klein- und Montagematerial. Abrechnung per Stück Antenne. Nicht enthalten sind die eigentlichen RET Systempreise, diese werden ohne Verrechnungszuschlags- Prozentsatz (GU-Aufschlag) als eigene "Dummy"- Position im Aufmaß an den AG weiterverrechnet. Ein RET System besteht aus: RET Stellmotor, RET Control Cable je nach Hersteller in bis zu fünf unterschiedlichen Längen. Der allfällige Einsatz eines Hubwagens kommt gesondert zu Verrechnung. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150303A | RET- Montage externer RCU, im Zuge eines Bauprojekts | Montage eines externen RET Stellmotors und verkabeln von RRU/TMA/MHA mit dem RET Stellmotor bei Neuerrichtung des betroffenen Systems. |  |  |  |  | 0 | ST
150303B | RET- Montage externer RCU, Nachrüstung | Montage eines externen RET Stellmotors und verkabeln von RRU/TMA/MHA mit dem RET Stellmotor bei einem bestehenden Antennensystem inklusive Koordination mit dem OMC/SMC des AG |  |  |  |  | 0 | ST
150303C | Dummy Position für RET Komponenten | Mit dieser Dummy Position sind die RET System Komponenten (RET Stellmotor, RET Control Cable je nach Hersteller in bis zu fünf unterschiedlichen Längen) zusammengefasst je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. Ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
150303D | RET- Montage interne RCU, im Zuge eines Bauprojekts | Verkabeln von RRU/TMA/MHA und vorhandenen oder Antennen internen Stellmotor bei Neuerrichtung des betroffenen Systems. |  |  |  |  | 0 | ST
150303E | RET- Montage interne RCU, Nachrüstung | Verkabeln von RRU/TMA/MHA und vorhandenen oder Antennen internen Stellmotor bei einem bestehenden Antennensystem inklusive Koordination mit dem OMC/SMC des AG |  |  |  |  | 0 | ST
1504 | Steckererdungsblock |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1504010 | Herstellung eines Steckererdungsblocks | Herstellung eines Steckererdungsblocks im Bereich der Kabeleinführung (Jumper/Feeder-Übergang) unabhängig von der Montagesituation. |  |  |  |  | 0 | PA
1505 | Sonstiges |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1505010 | Antennenanlage messen | Durchführen aller notwendigen Hochfrequenz Messungen (VSWR, FDR) an der bestehenden Antennenanlage bei überbrückten MHA/TMA, einschließlich anfertigen der Meßprotokolle und Ergänzung der Dokumentation. Diese Position darf nur auf ausdrückliche Anordnung des AG abgerechnet werden! Abrechnung in Pauschale pro Antennensystem (bspw. UMTS, GSM 900, etc.) an einem Standort. |  |  |  |  | 0 | PA
150502 | Neumontage Antennenkabelstecker | Neumontage von Antennenkabelsteckern an bestehenden HF Kabel. Diese Position kann nur bei Erweiterungen bzw. Antennenumbauten zur Verrechnung kommen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150502A | Neumontage Antennenkabelsteckers 1/2" | [5 empty] | 0 | ST
150502B | Neumontage Antennenkabelsteckers 7/8" | [5 empty] | 0 | ST
150502C | Neumontage Antennenkabelsteckers 1 1/4" | [5 empty] | 0 | ST
150502D | Neumontage Antennenkabelsteckers 1 5/8" | [5 empty] | 0 | ST
150502E | Neumontage Antennenkabelsteckers 2 1/4" | [5 empty] | 0 | ST
1505030 | Antennenverkleidung aus GFK herstellen | Antennenverkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Materialstärke 3-4 mm einschließlich Unterkonstruktion in Farbgebung laut Behördenbescheid herstellen. Abrechnung der Oberfläche in m². |  |  |  |  | 0 | m2
150504 | Kontrolle Bestandantennen mit Kathrein GPS Tool |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150504A | Antennenkontrolle Kathrein GPS Tool - Basisleistung | Aufbereitung der Antennen- Einstelldaten basierend auf beigestellten elektronischen Realisierungsblatt Daten der Funknetzplanung, inkl. An und Abfahrt zum Standort Messung der ersten Antenne inkl. Anpassung des mechanischen Azimuth und des mechanischen Tilts via Kathrein GPS Tool, Aufbereitung der Daten und Ablage des erstellten Protokolls |  |  |  |  | 0 | PA
150504B | Antennenkontrolle Kathrein GPS Tool - weitere Antennen | Messung einer weiteren Antenne inkl. Anpassung des mechanischen Azimuth und des mechanischen Tilts via Kathrein GPS Tool, exklusive An- Abfahrt, Aufbereitung der Daten und Ablage des erstellten Protokolls |  |  |  |  | 0 | ST
1506 | Feederless Site |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
150607 | Geschirmtes -48V DC Kabel für RRH | Jeder RRH wird via -48VDC mit Energie versorgt. Dafür sind speziell geschirmte Energiekabel erforderlich. Die Positionen umfassen die Beschaffung der Kabel zu DTAG Raycap Rahmenvertragskonditionen und das montieren, der Materialpreis ist gemäß aktueller Raycap Preisliste extra zu verrechnen | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150607B | Geschirmtes -48V DC Kabel 2x16mm2 montieren | UV- beständiges, geschirmtes Energiekabel (POCUFL-2X16-001M) montieren inkl. sämtlicher Montagematerialien für eine Kabelbefestigung alle zwei bis drei Meter bzw. nach Herstellervorgabe. Abrechnung je lfm verlegtes Kabel, Einheitsdimension. |  |  |  |  | 0 | m
150607D | Geschirmtes -48V DC Kabel 2x25mm2 montieren | UV- beständiges, geschirmtes Energiekabel (POCUFL-2x25-001M Y) montieren inkl. sämtlicher Montagematerialien für eine Kabelbefestigung alle zwei bis drei Meter bzw. nach Herstellervorgabe. Abrechnung je lfm verlegtes Kabel, Einheitsdimension. |  |  |  |  | 0 | m
150607E | Geschirmtes -48V DC Kabel 6x16mm2 montieren | UV- beständiges, geschirmtes Energiekabel (MPOCUFL-6x16-001M ) liefern und montieren inkl. sämtlicher Montagematerialien für eine Kabelbefestigung alle zwei bis drei Meter bzw. nach Herstellervorgabe. Abrechnung je lfm verlegtes Kabel, Einheitsdimension. |  |  |  |  | 0 | m
150607F | Geschirmtes -48V DC Kabel 6x25mm2 montieren | UV- beständiges, geschirmtes Energiekabel (MPOCUFL-6x25-001M ) montieren inkl. sämtlicher Montagematerialien für eine Kabelbefestigung alle zwei bis drei Meter bzw. nach Herstellervorgabe. Abrechnung je lfm verlegtes Kabel, Einheitsdimension. |  |  |  |  | 0 | m
150607G | Geschirmtes -48V DC Jumper Kabel 2x4mm2 je m montieren | Power Supply Jumper CU shielded cable PSJ-2x4-1M 2x4mm² 500m/1000m reel montieren inkl. sämtlicher Montagematerialien für eine Kabelbefestigung |  |  |  |  | 0 | m
150607H | Geschirmtes -48V DC Jumper Kabel 2x4mm2 5m montieren | Power Supply Jumper CU shielded cable PSJ-2x4-5M 2x4mm² 5m lang, montieren inkl. sämtlicher Montagematerialien für eine Kabelbefestigung |  |  |  |  | 0 | ST
150608 | Smart Bias-T | Diese Positionen kommen nur bei RRH Aufbau zum Tragen, wenn kein Mast Head Amplifier eingesetzt wird, der das RET Signal aus dem Feeder-, Jumperkabel für den RET Stellmotor auskoppeln kann. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150608A | Smart Bias-T l. u. m. Kathrein | Liefern und montieren eines Smart Bias-T (24V/800-2170 MHz) für die Auskoppelung des RET Signals aus dem Feeder-, Jumperkabel für den RET Stellmotor bei Kathrein Antennenprodukten. Abrechnung je Stück. |  |  |  |  | 0 | ST
150608B | Smart Bias-T l. u. m. Powerwave | Liefern und montieren eines Smart Bias-T (24V) für die Auskoppelung des RET Signals aus dem Feeder-, Jumperkabel für den RET Stellmotor bei Powerwave Antennenprodukten. Abrechnung je Stück. |  |  |  |  | 0 | ST
150608C | Smart Bias-T l. u. m. Andrew | Liefern und montieren eines Smart Bias-T (24V Teletilt Top) für die Auskoppelung des RET Signals aus dem Feeder-, Jumperkabel für den RET Stellmotor bei Andrew Antennenprodukten. Abrechnung je Stück. |  |  |  |  | 0 | ST
150608D | Smart Bias-T Montage Huawei und sonstige Hersteller | Montage eines Smart Bias-T für die Auskoppelung des RET Signals aus dem Feeder-, Jumperkabel für den RET Stellmotor. Abrechnung je Stück. |  |  |  |  | 0 | ST
150608E | Dummy Position Smart Bias-T sonstige H. | Mit dieser Dummy Position sind Smart Bias-T von anderen Antennenherstellern (ausgenommen Kathrein, Powerwave, Andrew) die in der Regel durch den AN direkt beim Systemlieferanten bestellt und abgerufen werden je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. Ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
1506090 | Dummy Position für RRH Cover, Shields | Mit dieser Dummy Position sind sämtliche erforderlichen Cover, Solar Shields, etc. die optional für RRH in der Regel durch den AN direkt beim Systemlieferanten bestellt und abgerufen werden können, abzurechnen. Dieses Zubhör ist hiermit je Standort an den AG zu verrechnen. Die Pos. ist mit einem Wert von 1,- Euro fix vorgegeben. Der tatsächliche Preis wird durch die Einheitsmenge generiert (Bsp.: Der tatsächliche Betrag macht 1.000,- Euro aus, in der Folge ist die Einheitsmenge der Dummy Position mit 1000 Stk. zu wählen, was einen Positionswert von 1000 x 1,- = 1.000,- Euro ergibt). |  |  |  |  | 0 | VE | 1.0001
150610 | Schränke und 19" Racks für BBU |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150610C | 19" Indoor Rack l.+m. 20HE-22HE | Ausführung: 19" Bodengestell offen (Gestellbreite ca. 51cm - Referenz: Mehler 19" Standrack) mit frei wählbaren seitlichen Abstandhalter- Aufbau (bspw. auskragende Standfüße, etc.) um einen Seitenabstand von 25cm zwischen 19" Gestell und der Containerwand oder side to side aufgestellten Systemtechnikschränken zu gewährleisten. Zusätzlich dazu sind zwei Fachböden und vertikal/seitlich hochlaufend montierte Kabeltassen gemäß TMA Standortlayout 2009 zu liefern und zu montieren. |  |  |  |  | 0 | ST
150610D | 19" Indoor Rack l.+m. 30HE-32HE | Ausführung: 19" Bodengestell offen (Gestellbreite ca. 51cm - Referenz: Mehler 19" Standrack) mit frei wählbaren seitlichen Abstandhalter- Aufbau (bspw. auskragende Standfüße, etc.) um einen Seitenabstand von 25cm zwischen 19" Gestell und der Containerwand oder side to side aufgestellten Systemtechnikschränken zu gewährleisten. Zusätzlich dazu sind zwei Fachböden und vertikal, seitlich hochlaufend montierte Kabeltassen gemäß TMA Standortlayout 2009 zu liefern und zu montieren. |  |  |  |  | 0 | ST
150610E | 19" Indoor Rack l.+m. 40HE-42HE | Ausführung: 19" Bodengestell offen (Gestellbreite ca. 51cm - Referenz: Mehler 19" Standrack) mit frei wählbaren seitlichen Abstandhalter- Aufbau (bspw. auskragende Standfüße, etc.) um einen Seitenabstand von 25cm zwischen 19" Gestell und der Containerwand oder side to side aufgestellten Systemtechnikschränken zu gewährleisten. Zusätzlich dazu sind zwei Fachböden und vertikal, seitlich hochlaufend montierte Kabeltassen gemäß TMA Standortlayout 2009 zu liefern und zu montieren. |  |  |  |  | 0 | ST
1507 | LWL Masterline Feederless Kabel |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1507030 | LWL Raycap Kabel 12 Fasern MM oder SM LCLC montieren | Raycap LWL Kabel der Typen OMC-GY-MM/SM-12-LCLC-xxxM je Laufmeter montieren, inkl. aller Kabelbefestigungen und allfälliger Erdungspunkte oder Kabelschutzmaßnahmen. Kabeltassen sind exkludiert. Das Kabel ist exkludiert und gemäß aktueller Raycap Preisliste extra zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | m
1507050 | LWL Raycap Kabel 24 Fasern MM oder SM LCLC montieren | Raycap LWL Kabel der Typen OMC-GY-MM/SM-24-LCLC-xxxM je Laufmeter montieren, inkl. aller Kabelbefestigungen und allfälliger Erdungspunkte oder Kabelschutzmaßnahmen. Kabeltassen sind exkludiert. Das Kabel ist exkludiert und gemäß aktueller Raycap Preisliste extra zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | m
1508 | Patchkabel, Komponenten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
150802 | Kupplungen, Patchfeler, Patchkabel H&S |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150802A | 6 Stk. LWL Kupplung für LX.5 (OVP1-Box) H&S | 6 Stk. LWL Kupplung für Stecker LX.5 (für OVP1- Box) liefern und montieren. Lieferant Huber+Suhner FLX-FLX-D201-02; LWL-LX.5 Kupplung; Warencode 85367000 |  |  |  |  | 0 | PA
150802B | 19" 1HE Patchfeld SysMod seitig 6xLX5.dx H&S | 19" 1HE Patchfeld System Modul seitig mit 6 Stk. LX.5-dx Adapter liefern und montieren gem. folgender Spezifikation: Hersteller Huber+Suhner "FO-19" "1HE" Patchfeld; Kabelendverschluss; inkl. 6 x LX.5-dx Adapter, MM beige; Kabeleinführung Breakout (Lochblech); restliche Löcher mit Blindabdeckung; |  |  |  |  | 0 | PA
150802C | 1m LWL 2 Faser-Patchkabel BBU-Patchfeld H&S | LWL 2 Faser-Patchkabel zwischen BBU und Patchfeld, Hersteller Huber+Suhner, Länge 1m, liefern und montieren Hersteller Huber+Suhner: Art. Nr.: 84122970; 20HD8CDO−50−81/88−2−1 MM |  |  |  |  | 0 | PA
150802D | LWL Kupplung für Stecker LX.5 SM H&S | LWL Kupplung für Stecker LX.5 Single-Mode liefern und montieren. Lieferant Huber+Suhner FLX5-FLX5-D101-02_100-P |  |  |  |  | 0 | ST
150802E | 1m LWL 2 Faser Patchk. SM BBU-Patchfeld H&S | 1m LWL 2 Faser Patchkabel Single-Mode BBU- Patchfeld liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner SM, Huawei Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller 1m = 20HD8CE0-09-81/88-2-1 DD; |  |  |  |  | 0 | ST
150802F | Aufpreis 10m LWL Patchkabel SC/APC E2000 H&S | Aufpreis 10m LWL Patchkabel SC/APC simplex SC/APC 8° auf E2000 zum Provider |  |  |  |  | 0 | PA
150802G | LWL 10m OD Breakoutk. 72 SM, 250mm LC-SC H&S | Liefern und Verlegen von LWL 10m Outdoor Breakoutkabel 72 SM Fasern, Peitschenlänge 250mm, LC/PC-SC/APC 8 Grad |  |  |  |  | 0 | ST
150802H | LWL 10m OD Breakoutk. 12 SM, 250mm LC-SC H&S | Liefern und Verlegen von LWL 10m Outdoor Breakoutkabel 12 SM Fasern, Peitschenlänge 250mm, LC/PC-SC/APC 8 Grad |  |  |  |  | 0 | ST
150802I | 19" 2HE Patchfeld System Modul bestückt H&S | 19" 2HE Patchfeld System Modul seitig mit 6 Stk. LX.5-dx SM in der oberen Reihe und 12 Stk. SC-APC SM Kupplungen in der unteren Reihe liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner, Bezeichung KSF2-73/81-0-12/6-*-0-0-0-F-TM Kabeleinführung Lochblech ; restliche Löcher mit Blindabdeckung; |  |  |  |  | 0 | ST
150803 | Kupplungen, Patchfelder, - kabel Raycap |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150803A | Indoor 19" LWL Patchfeld | 19" Patchfeld für 24 Kabel: Cable Termination Box (CTB) RTF-9563/24 liefern und montieren. |  |  |  |  | 0 | ST
150803B | Indoor LWL Patchcords- MM/SM montieren | Indoor Fiber Patchcords SM oder MM, Raycap der Typen PLC-LC-MM/SM-xM je Laufmeter montieren, inkl. aller Kabelbefestigungen und allfälliger Erdungspunkte oder Kabelschutzmaßnahmen. Kabeltassen sind exkludiert. Das Kabel ist exkludiert und gemäß aktueller Raycap Preisliste extra zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | m
150803H | RTF-9563 19" rack installation, 4 modules | RTF-9563: CTB for 19" rack installation (Cable Termination Box (CTB) inkl. 4*6 Kupplungen MM - 19" Patchfeld) |  |  |  |  | 0 | ST
150803I | Adapter mit DLC, MM / SM 6 Modules | DLC-GRP: Module: 6 adapter positons; one groups |  |  |  |  | 0 | ST
150803J | Überlängenbox Outdoor/Indoor RTF5294 | Überlängenbox Outdoor/Indoor RTF5294 liefern & montieren |  |  |  |  | 0 | ST
1509 | Verbindungskabel OVP |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
150901 | Verbindungskabel OVP - NSN Flexi (MM) H&S |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150901A | 2m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 H&S | 2m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 bzw. Flexi-Patchfeld liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner NSN Assembly, Flexi MM, NSN Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller bspw. bei 2m = 09H02FG0-50-8A/81-2-2 MM; Peitschenlänge auf der LX.5 Seite: 30cm. 2m |  |  |  |  | 0 | PA
150901B | 5m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 H&S | 5m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 bzw. Flexi-Patchfeld liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner NSN Assembly, Flexi MM, NSN Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller bspw. bei 2m = 09H02FG0-50-8A/81-2-2 MM; Peitschenlänge auf der LX.5 Seite: 30cm. 5m |  |  |  |  | 0 | PA
150901C | 10m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 H&S | 10m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 bzw. Flexi-Patchfeld liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner NSN Assembly, Flexi MM, NSN Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller bspw. bei 2m = 09H02FG0-50-8A/81-2-2 MM; Peitschenlänge auf der LX.5 Seite: 30cm. 10m |  |  |  |  | 0 | PA
150902 | Verbindungskabel OVP - NSN Flexi (SM) H&S |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150902A | 2m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 H&S | 2m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner NSN Assembly, Flexi SM, NSN Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller bspw. bei 2m = 09H02FGG-LB-8A/81-2-2 SM |  |  |  |  | 0 | ST
150902B | 5m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 H&S | 5m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner NSN Assembly, Flexi SM, NSN Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller bspw. bei 2m = 09H02FGG-LB-8A/81-2-5 SM |  |  |  |  | 0 | ST
150902C | 10m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 H&S | 10m LWL Verbindungskabel Flexi-OVP1 liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner NSN Assembly, Flexi SM, NSN Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller bspw. bei 2m = 09H02FGG-LB-8A/81-2-10 SM; |  |  |  |  | 0 | ST
150903 | Verbindungskabel OVP - HUAWEI RRU (MM) H&S |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150903A | 2m LWL 2 Faser-Jumper Kabel OVP-RRH H&S | 2m LWL 2 Faser-Jumper Kabel zwischen OVP Box und Remote Radio Head (RRU), Hersteller Huber+Suhner Huawei Assembly liefern und montieren. Art. Nr.: 84122738; 09H02FGO−50−81/88−2−2 MM |  |  |  |  | 0 | PA
150903B | 5m LWL 2 Faser-Jumper Kabel OVP-RRH H&S | 5m LWL 2 Faser-Jumper Kabel zwischen OVP Box und Remote Radio Head (RRU), Hersteller Huber+Suhner Huawei Assembly liefern und montieren. Art. Nr.: 84122737; 09H02FGO−50−88/81−2−5 MM |  |  |  |  | 0 | PA
150903C | 10m LWL 2 Faser-Jumper Kabel OVP-RRH H&S | 10m LWL 2 Faser-Jumper Kabel zwischen OVP Box und Remote Radio Head (RRU), Hersteller Huber+Suhner Huawei Assembly liefern und montieren. Art. Nr.: 84122964; 09H02FGO−50−81/88−2−10 MM |  |  |  |  | 0 | PA
150904 | Verbindungskabel OVP - HUAWEI RRU (SM) H&S |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
150904A | 2m LWL 2 Faser-Jumperkabel SM RRU-OVP1 H&S | 2m LWL 2 Faser-Jumper Kabel Single-Mode RRU-OVP1liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner SM, Huawei Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller 2m = 09H02FGG-LB-81/88-2-2 SM |  |  |  |  | 0 | ST
150904B | 5m LWL 2 Faser-Jumperkabel SM RRU-OVP1 H&S | 5m LWL 2 Faser-Jumper Kabel Single-Mode RRU-OVP1liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner SM, Huawei Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller 5m = 09H02FGG-LB-81/88-2-5 SM |  |  |  |  | 0 | ST
150904C | 10m LWL 2 Faser-Jumperkabel SM RRU-OVP1 H&S | 10m LWL 2 Faser-Jumper Kabel Single-Mode RRU-OVP1liefern und montieren. Hersteller Huber+Suhner SM, Huawei Stecker und LX.5 Stecker; Bestellcode lt. Hersteller 10m = 09H02FGG-LB-81/88-2-10 SM |  |  |  |  | 0 | ST
1509050 | LWL Jumper SM/MM Raycap Outdoor montieren | Outdoor LWL Fibre Jumper SM oder MM, Raycap Typen TOJ je Laufmeter montieren, inkl. aller Kabelbefestigungen und allfälliger Erdungspunkte oder Kabelschutzmaßnahmen. Kabeltassen sind exkludiert. Das Kabel ist exkludiert und gemäß aktueller Raycap Preisliste extra zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | m
1510 | OVP Boxen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
151002 | OVP Boxen Raycap montieren |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
151002A | OVP Box Typ 1 Raycap montieren | OVP Box 1 - RTH-7700/6/12/6MCB/2xMPS-1980-1 (Top Hybrid Box + HD Mounting Bracket + 6*Circuit Breaker + 2*Surge Protective Device) montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
151002B | OVP Box Typ 2 Raycap montieren | OVP Box 2 - RTP-6608/3/6xMPS-1980-1 montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
151002C | Aufrüstsatz für OVP Typ 1 oder 2 Raycap | Aufrüstsatz für OVP Typ 1 oder 2 montieren und verkabeln mit 2 x Varistor Type MPS-1980-1: 3. Class I with Iimp = 12,5kA (10/350), Up <= 300V inkl. Verkabelungsmaterial und ggf. Tausch der Blindverschraubung auf Anbauverschraubung |  |  |  |  | 0 | ST
151002D | OVP Box Typ 1.2 Raycap montieren | OVP Box 1.2 RTH-7700/6/12/6MCB/0 (Top Hybrid Box + HD Mounting Bracket + 6*Circuit Breaker) montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
151002E | OVP Box Typ 1.3 Raycap montieren | OVP Box 1.3 RTH-6608/2/6/2MCB/0 (Bottom Power Box +HD Mounting Bracket + 2*Circuit Breaker 10kA + Cable Termination Box) montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
151002F | OVP Box Typ 1.4 Raycap montieren | OVP Box 1.4 RTH-7700/12/12/12MCB (12RRU 1FO pair per one RRU, PCB board for three (3) DC circuits per sector, twelve (12) slim version 13mm MCBs, modified bracket) montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
151002G | Optcial Fibre Connector Box Raycap montieren | FO-BOX RTF 3606/24 MM montieren inkl. Clamps. Einsatz bei Zentralpol Lösungen im ruralen Bereich, wenn nur eine OVP 1.4 vorgesehen ist. |  |  |  |  | 0 | ST
151002H | OVP Box Typ 3 Raycap montieren | OVP Box 3 - RTP-6608/1-6/1/1MCB/2xMPS-1980-1 (Bottom Power Box + 1*Circuit Breaker + 2*Surge Proctective Device) montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
151002I | OVP Box Typ 3.1 Raycap montieren | OVP Box 3.1 (Bottom Power Box, PCB board for three (3) DC circuits, three (3) MCBs, six (6) OVPs MPS-1980-1, wall mounting) montieren inkl. Clamps. |  |  |  |  | 0 | ST
1511010 | Raycap Dummy RRU liefern und montieren | Liefern und Montieren eines Raycap Dummy RRU im Huawei Blade Design inkl. Original Huawei Mounting Brackets |  |  |  |  | 0 | ST
16 | Entrümpelungs- und Reinigungsarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
160101 | Entrümpelungsarbeiten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
160101A | Ausräumen von Räumen inkl. Entsorgung | Ausräumen von Speicher-, Keller und Abstellräumen einschließlich der Entsorgung des ausgeräumten Abfalls |  |  |  |  | 0 | PA
160101B | Ausräumen von Räumen ohne Entsorgung | Ausräumen von Speicher-, Keller und Abstellräumen ohne Entsorgung des ausgeräumten Abfalls, einschließlich Zwischenlagern in anderen Räumlichkeiten nach Absprache mit dem Eigentümer |  |  |  |  | 0 | PA
160103 | Reinigungsarbeiten | Das Reinigen ist grundsätzlich in den Einheitspreisen einzurechnen! Darüber hinausgehende notwendige Reinigungsarbeiten können nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Beauftragung durch den AG abgerechnet werden! | GP |  |  |  | 0 |  | 0
160103A | Reinigen von Böden, Decken und Wänden | [5 empty] | 0 | PA
160103B | Reinigung von Türen und Fenstern | [5 empty] | 0 | PA
17 | Stundenlohnarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1700 | Vorbemerkungen | Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich zu vermeiden. Für absehbare und wiederkehrende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis angeführt sind, sind vor Beginn der Arbeiten NKV zu stellen. Für Arbeiten, die unvorhergesehen anfallen und nicht über Festpreise oder NKV abgerechnet werden können, sind nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anweisung des AG die unter 1701 angeführten Regiestunden anzusetzen: | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1701 | Personaleinsatz | Dem AG sind prüfbare Stundenaufzeichnungen vorzulegen, die zum Zwecke der Abrechnung vom AG tagtäglich bestätigt werden müssen. Es ist ein Verrechnungssatz anzubieten, der sämtliche Aufwendungen enthält. Dazu zählen insbesondere:Tatsächlicher Lohn, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialversicherungsbeträge, vermögenswirksame Leistungen und Auslösung.Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden:Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht einzurechnen. Für mit Regiearbeiten abgerechnte Leistungen können nur jene Lohnstundensätze verrechnet werden die für die Erbringung der Leistung notwendig sind. D.h. wenn bspw. für eine Tätigkeit ein Helfer ausreichend ist, können auch nur Helferstunden verrechnet werden, unabhängig davon wer die Tätigkeit tatsächlich durchgeführt hat.Für die Verrechnung von Regiestunden und ggf. Zuschlägen, sind die Arbeitszeiten des jeweilig anzuwendenden Kollektivvertrages maßgeblich, der AN ist verpflichtet immer den für den AG günstigsten Fall anzuwenden.Wenn durch Dritte verursachte Wartezeiten (bspw. bei Umschaltungen verursachte Stehzeiten durch Siemens) mittels Stundenlöhnen weiterverrechnet werden sollen, sind diese Einheiten lückenlos zu dokumentieren um eine problemlose Weiterverrechnung durch den AG zu gewährleisten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
170101 | Stundenlöhne |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
170101A | Bauleiter | [5 empty] | 0 | h
170101B | HF Meßtechniker | [5 empty] | 0 | h
170101C | Obermonteur- oder Meisterstunden | [5 empty] | 0 | h
170101D | Monteurstunden | [5 empty] | 0 | h
170101E | Helferstunden | [5 empty] | 0 | h
170101F | LWL-Spleiß und Meßtechniker | (inkl. der nötigen Werkzeuge und Meßgeräte) |  |  |  |  | 0 | h
1702 | Geräteeinsatz | Angeboten werden für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal enthält. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
170201 | Maschinen- bzw. Gerätestunden |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
170201A | Kompressor, schallgedämpft, mit 1x Hammer | [5 empty] | 0 | h
170201B | Elektrohammer | [5 empty] | 0 | h
170201C | Elektrische Handgeräte | [5 empty] | 0 | h
170201D | Seilwinde bis 250 kg Tragkraft | [5 empty] | 0 | h
170201E | Lade- und Planierraupe | [5 empty] | 0 | h
170201F | Dumper | [5 empty] | 0 | h
1703 | Baumaterialeinsatz |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
170301 | Baustoffbeistellungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
170301A | Beton der Güte C20/25 | [5 empty] | 0 | m3
170301B | Mörtel aller Art | [5 empty] | 0 | m3
170301C | Baunadel-, Gütekl. II, Schnittholz Kl. A | [5 empty] | 0 | m3
170301D | Leimholz für Tragkonstruktionen | [5 empty] | 0 | m3
170301E | Bretter gehobelt, Stärke 24mm | [5 empty] | 0 | m2
1703060 | Schneeräumung | Das Befreien der Baustelle und des Zufahrtsweges von Schnee einschließlich aller Geräte und Nebenarbeiten. Diese Position darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Beauftragung durch den AG abgerechnet werden! |  |  |  |  | 0 | h
18 | Hubwagen-, Hubschrauber-, Kran-, Gerüstarb. |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1800 | Vorbemerkungen | Grundsätzlich gelten alle An- und Abfahrten (ausgen. Hubschrauber), behördlich Auflagen (mittels Bescheid), wie vorgeschriebene Absperrungen, Einweisepersonal und Gewichtstransporte sowie Hebehilfsmitteltransporte, sowie allen anderen Leistungen die im Zuge des jeweiligen Kran, bzw. Hubschrauber- Anwendungsfalles erforderlich sein können, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Grundsätzlich ist der Kran- oder Hubwageneinsatz so zu koordineren, daß alle notwendigen Arbeiten im Zuge eines einzigen Arbeitseinsatzes abgeleistet werden können. Anderenfalls ist vor Beginn der Arbeiten das Einvernehmen mit dem AG herzustellen.Der AN ist verpflichtet den geographisch nächstgelegenen Sublieferanten für Kranleistungen zu beauftragen um für den AG den wirtschaftlichsten An- und Abfahrtsstundensatz zu gewährleisten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1801 | Hubwagen | Eine nachvollziehbare Begründung für die gewählte Einsatzhöhe des Hubwagens ist auf Aufforderung dem AG vorzulegen.Abrechnung in Stunden. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1801010 | Hubwagen bis 18m | [5 empty] | 0 | h | 0
1801020 | Hubwagen > 18 - 25m | [5 empty] | 0 | h | 0
1801030 | Hubwagen > 25 - 30m | [5 empty] | 0 | h | 0
1801040 | Hubwagen > 30 - 45m | [5 empty] | 0 | h | 0
1801050 | Hubwagen > 45m | [5 empty] | 0 | h | 0
1802 | Kraneinsatz | Die Einsatzdauer, sowie die An- und Abfahrtszeiten sind mit Arbeitsbestätigungen, bzw. offiziellen Lieferscheinen nachzuweisen. Abrechnung in Stunden der Anfahrt, Einsatzzeit (exkl. Pausen) vor Ort und Abfahrtszeit in Stunden. Beinhaltet Genehmigungen, allfällige Begleitfahrzeuge oder Gewichtstransporte, etc. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
180201 | Schwerlastkraneinsatzstunden |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
180201A | Schwerlastkran bis 40 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
180201B | Schwerlastkran > 40 t bis 80 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
180201C | Schwerlastkran > 80 t bis 120 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
180201D | Schwerlastkran > 120 t bis 160 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
180201E | Schwerlastkran > 160 t bis 200 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
180201F | Schwerlastkran > 200 t bis 225 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
180201G | Schwerlastkran > 225 t Traglast | [5 empty] | 0 | h
1803 | Hubschrauber | Lastflug Hubschrauber entsprechend unten angeführter Traglast. Die Flugzeit ist mit Arbeitsbestätigungen nachzuweisen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
180301 | Hubschraubereinsatzminuten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
180301A | Hubschrauber bis 1000 kg Traglast | [5 empty] | 0 | VE
180301B | Hubschrauber > 1000kg - 1500kg Traglast | [5 empty] | 0 | VE
180301C | Hubschrauber > 1500kg - 2000kg Traglast | [5 empty] | 0 | VE
180301D | Hubschrauber größer 2000 kg Traglast | [5 empty] | 0 | VE
180301E | An- Abflug des Hubschraubers, alle Lasten | [5 empty] | 0 | VE
1804 | Gerüstarbeiten | Gerüstarbeiten sind grundsätzlich in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.In Ausnahmefällen welche dem Umfang gleichbedeutend der folgenden Beispiele sind, kann die Gerüstung durch NKV angeboten werden (Fassadenarbeiten über 5 m Höhe, Schwierige Einbauten in Silos und Dachgeschoßen, wenn der Fußboden von Trockenzellen auf Trägerlagen mehr als 3 m über einer bestehenden Decke erfolgt, etc.)Die Verrechnung durch NKV darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG erfolgen! | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Arbeitssicherheit |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
1900 | Vorbemerkungen | Wenn nicht anders angegeben, dürfen nur Produkte der Firmen Haca und/oder Söll verwendet werden, die den einschlägigen technischen und arbeitsschutzrechtlichen Normen und Schutzbestimmungen entsprechen.Die Positionen in der Gruppe 1902 kommen nur dann zur Anwendung, wenn der AN Leitern einsetzt, denen keine TMO- Rahmenvereinbarungen zugrunde liegt. Die angebotenen Aluminium Leitern sind ohne farbliche Pulverbeschichtung anzubieten. Nach der Montage der Arbeitssicherheit dienenden Produkte hat sich der AN davon zu überzeugen, daß eine einwandfreie Bedienung und Benutzung dieser Produkte im Sinne der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen gewährleistet ist.Der AN ist verpflichtet die Herstellerrichtlinien hinsichtlich Montage, Inbetriebnahme und Kennzeichnung einzuhalten. Etwaige Prüf- und Inbetriebnahmezertifikate sind dem AG im Rahmen der Dokumentation zu übergeben. Alle arbeitssicherheitstechnischen Arbeiten schließen das Liefern, das fachgerechte Montieren und das fachgerechte Überprüfen nach Pos. 190001,einschließlich aller Nebenarbeiten und Montagematerial ein und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Grundsätzlich sind bei den Fallschutzleitern Doppelholmausführungen zu verwenden. Einholm-Fallschutzleitern sind nur bei behördlichen Auflagen zulässig. Farbliche Anpassungen der Steigschutzvorrichtungen sind UV-beständig und dauerhaft auszuführen. Diese dürfen ausschließlich werkseitig und nur aufgrund behördlicher Vorschreibung durchgeführt werden. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1901 | Anschlagpunkte |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1901010 | Anschlagpunkt gemäß ÖNORM EN 795 | Anschlagpunkt welcher nicht unter die Kategorie der Positionen 1901020 bis 1901040 fällt, gemäß ÖNORM EN 795 einschließlich Montagematerial und Kennzeichnung gemäß dieser Norm, bzw. Herstellervorschrift, inkl. aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
1901020 | Falzklemmen Anschlagpunkt EN 795 | Anschlagpunkt für Blechdachfalzklemmen, gemäß ÖNORM EN 795 einschließlich Montagematerial und Kennzeichnung gemäß dieser Norm, bzw. Herstellervorschrift, inkl. aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
1901030 | Betongewicht Anschlagpunkt EN 795 | Anschlagpunkt freistehend auf Flachdächern beschwert mit Betongewichten gemäß ÖNORM EN 795 einschließlich Montagematerial und Kennzeichnung gemäß dieser Norm, bzw. Herstellervorschrift, inkl. aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
1901040 | Dachhaken Anschlagpunkt EN 795 | Anschlagpunkt in der Ausführung als Dachhaken gemäß ÖNORM EN 795 einschließlich Montagematerial und Kennzeichnung gemäß dieser Norm, bzw. Herstellervorschrift, inkl. aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
1901050 | Sicherungsring 360° EN 795 | Anschlagring in der Ausführung als 360° Sicherungsring bspw. auf Schleuderbetonmastanlagen aller Durchmesser, gemäß ÖNORM EN 795 einschließlich Montagematerial und Kennzeichnung gemäß dieser Norm, bzw. Herstellervorschrift, inkl. aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
1902 | Leitern und Zubehör |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1902010 | Doppelholm-Fallschutzleiter (H-Leiter) | mit fixem Endanschlag oben, Endanschlag unten (zum Öffnen). Einstiegsöffnung auf Hüfthöhe. Alle 10 m sind Ruhepodeste 40x40 cm vorzusehen. Doppelholm-Fallschutzleiter liefern und montieren inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1902020 | Einholm-Fallschutzleiter | mit fixem Endanschlag oben, Endanschlag unten (zum Öffnen). Einstiegsöffnung auf Hüfthöhe. Alle 10 m Ruhepodeste 40x40 cm vorzusehen.Einholm-Fallschutzleiter liefern und montieren inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1902030 | Aufschlag für gebogenen Leiterteil | Aufschlag gebogener Leiterteil zum Überwinden von Mauervorsprüngen liefern und montieren inkl. aller Nebenarbeiten unabhängig der Länge |  |  |  |  | 0 | PA
1902040 | Arbeitspodest 90x90 cm | Arbeitspodest 90x90 für Einholm- oder Doppelholm-Fallschutzleiter liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | ST
1902050 | Steigschutzabdeckung aus Alu | Steigschutzabdeckung für Einholm- oder Doppelholm-Fallschutzleiter liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | ST
1902060 | Weiche für Doppelholm-Fallschutzleiter | Weiche zum Wechsel horizontal/vertikal liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | ST
1902070 | Umsteigevorrichtung für Doppelholmleiter | Umsteigevorrichtung liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | ST
1902080 | Waagrecht-Fallschutz. | Waagrecht-Fallschutz liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | ST
1902090 | Steigleiter mit Rückenschutzkorb | Steigleiter mit Rückenschutzkorb liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1902100 | Anlegeleiter | Anlegeleiter mit Einhängevorrichtung am oberen Ende (z.B. für Dachausstieg) mit versperrbarer Wandhalterung liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
190211 | Einhängevorrichtungen für Leitern |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190211A | Einhängevorrichtung für Anlegeleiter | Einhängevorrichtung liefern und montieren, inkl. aller Nebenarbeiten, für Anlegesprossenleitern |  |  |  |  | 0 | ST
190211B | Einhängevorrichtung für mobile Leiter | Einhängevorrichtung liefern und montieren, inkl. aller Nebenarbeiten geeignet für mobile Fallschutzleitern |  |  |  |  | 0 | ST
1902120 | Alu-Fallschutz für bestehende Leitern | Alu-Fallschutz für bestehende Leitern oder Alu-Führungsschiene vertikal, mit fixem Endanschlag oben, Endanschlag unten (beweglich), Einstiegsöffnung auf ca. 120 cm Höhe, Ruhepodeste alle 10 m. Alu-Fallschutz für bestehende Leitern liefern, montieren, inkl. aller Nebenarbeiten |  |  |  |  | 0 | m
1902130 | Aufz. 190201A, 190202A Pulverbeschichtung | Aufzahlung auf Pos. 190201A, 190202A, für die Ausführung in Alu - Pulverbeschichtet. RAL-Farbton nach Behördenvorschreibung. Diese Position darf nur nach Rücksprache mit der/m zuständigen Area Manager abgerechnet werden. |  |  |  |  | 0 | m
1902140 | Aufz. 190205A, Pulverbeschichtung | Aufzahlung auf Pos. 190205A Steigschutzabdeckung für die Ausführung in Alu - Pulverbeschichtet. RAL-Farbton nach Behördenvorschreibung. Diese Position darf nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Area Manager abgerechnet werden. |  |  |  |  | 0 | ST
1902150 | Ruhepodest für bestehendes Leitersystem | Ruhepodest für bestehendes Leitersystem (bei neuen Leitern sind diese in die Positionen einzurechnen) liefern und montieren. |  |  |  |  | 0 | ST
1902160 | Umsteigpodest 90° alle Mastdurchm. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1902170 | Umsteigpodest 180° alle Mastdurchm. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1902180 | Umsteigpodest 270° alle Mastdurchm. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1902190 | Sicherungsring 90° alle Mastdurchm. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1902200 | Sicherungsring 180°alle Mastdurchm. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1902210 | Sicherungsring 270°alle Mastdurchm. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1902220 | Fallschutzleiter nach Umbau wiedermont. | Fallschutzleiter nach Umbau wiedermontieren, einschließlich des erforderlichen Befestigungsmaterials. |  |  |  |  | 0 | m
190223 | Pivot Loc System |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190223A | Pivot Loc Söll Scheren- Besteigschutz | Einsatz nur nach Auffoderung durch, bzw. Rücksprache mit dem AG; Pivot Loc Besteigschutz Einsatz in Verbindung mit Söll Y Baum oder Doppelholmleiter als Alternative zum Abdeckblech, Höhe 2,80 m inkl. aller Nebenarbeiten und Kupplungsstück |  |  |  |  | 0 | ST
190223B | Pivot Loc Scherenleiter- Fallschutzsystem | Pivot Loc Scherenleiter- Fallschutzsystem, Einsatz nur nach nachweislicher Genehmigung seitens des AG |  |  |  |  | 0 | m
1903 | Seilabsturzsicherungssystem | Absturzsicherung einschließlich einem Ein-/Ausstiegsterminal, Zwischenbefestigungen und Endelement. Abrechnung in m nach unten angeführter Staffelung: | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
190301 | Absturzsicherungsystem: Latch Way |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190301A | Absturzsicherung mit Montagematerial <20m | [5 empty] | 0 | m
190301B | Absturzsicherung mit Montagematerial >20m | [5 empty] | 0 | m
190301C | Kurvenelement für Absturzsicherung | [5 empty] | 0 | ST
190301D | Laufelement für Absturzsicherung | [5 empty] | 0 | ST
1904 | Ausstiegseinrichtungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
190401 | Dachausstiege u. Dachbodentreppen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190401A | Dachausstieg aller Größen mit Bleckdeckel | Anwendung für "kalte" Dachböden oder Räumlichkeiten ohne Wärmedämmung, Sicherung gegen zufallen, oder zu weites öffnen, der Durchstieg muss über die volle Fläche möglich sein, einschließlich öffnen und fachgerechtem schließen des Daches (Abrechnung nach Fläche). |  |  |  |  | 0 | m2
190401B | Dachfenster zwei Scheiben- Isoliervergl. | Dachfenster aller Größen mit zwei Scheiben- Isolierverglasung Anwendung für wärmetechnisch gedämmte Räumlichkeiten, Dachböden, Sicherung gegen zufallen, oder zu weites öffnen, der Durchstieg muss über die volle Fläche möglich sein, einschließlich öffnen und fachgerechtem schließen des Daches (Abrechnung nach Fläche). |  |  |  |  | 0 | m2
190401C | Aufz. 190401A und 190401B Auswechslung | Aufzahlung auf Pos. 190401A und 190401B Dachausstieg für statisch bedingte Auswechslungen in Tragsystem des Daches. |  |  |  |  | 0 | ST
190401D | Dachbodentreppe T30 | Dachbodentreppe liefern und montieren, T30, einschließlich Klein-/ Montagematerial, Bedienungsstange und allen Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
190401E | Zusätzl. Bedienungsstange Dachbodentreppe | [5 empty] | 0 | ST
1905 | Laufrost und Geländer |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1905010 | Umwehrung (Geländer) gemäß ÖNORM Z1610 | Umwehrung (Geländer) aus Holmen und Stützen mit Brust-, Mittel- und Fußwehr aus feuerverzinktem Stahl mit einer Höhe von min. 1 m, gemäß ÖNORM Z1610. |  |  |  |  | 0 | m
1905020 | Liefern und montieren von Gitterrost | Liefern und Montieren von einem Gitterrost für den Arbeitsbereich vor und entsprechend der Systemtechnik, inkl. Befestigungsmaterial |  |  |  |  | 0 | m2
190503 | Laufrostanlage herstellen | Laufrostanlage und Sicherheitspodeste herstellen, liefern und montieren einschließlich Öffnen und fachgerechtes Schließen des Daches. Für die Montage auf Flachdach bzw. Blechdach mit 5 Grad Dachneigung. Das dazugehörige Schutzgeländer wird gesondert vergütet. Abrechnung in m² nach unten angeführter Leistungsgruppe: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190503A | Laufrostanlage aus feuerverzinktem Stahl | [5 empty] | 0 | m2
190503B | Laufrostanlage aus Aluminium natur | [5 empty] | 0 | m2
190503C | Laufrostanlage aus Aluminium, beschichtet | [5 empty] | 0 | m2
1905040 | Aufz. 190503ff Steildachmontage | Aufzahlung auf Pos. Laufrostanlage für die Montage auf Steildächern einschließlich den erforderlichen Stützfüßen und Durchgangspfannen. |  |  |  |  | 0 | m2
1905050 | Aufz. 190503ff Rundrohr-Schutzgerüst | Aufzahlung auf Pos. Laufrostanlage für die Anbringung eines Schutzgerüstes aus Rundrohren mit Brust-, Mittel- und Fußwehr, Höhe min. 1 m, gemäß ÖNORM Z1610. |  |  |  |  | 0 | m
1905060 | Kaminsteigertritt | Kaminsteigertritt, Trittbreite nach gültiger NORM für alle Dächer, liefern und montieren einschließlich aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | ST
1905070 | Dachleiter liefern + montieren | [5 empty] | 0 | m
1905080 | Metalltreppe herstellen | Metalltreppe herstellen mit 4 Trittstufen, Breite derzeit 80 cm. (Die Breite ist den geltenden Arbeitssicherheitsvorschriften entsprechend anzupassen) |  |  |  |  | 0 | PA
1905090 | Haltegriff l.+m., Type 0529.82 | [5 empty] | 0 | m
1906 | Holzpodeste herstellen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1906010 | Holzpodest auf Flachdächern herstellen. | Bestehend aus einer Arbeitsfläche aus gehobelten und imprägnierten Lärchenpfosten, Stärke min. 40 mm, und Unterkonstruktion nach Erfordernis. Podesthöhe bis 100 cm.Abgerechnet nach Fläche. |  |  |  |  | 0 | m2
1906020 | Aufz. 190601A Schutzgeländer Lärchenpf. | [5 empty] | 0 | m
1906030 | Stufe f. Holzpodest h=ca. 20cm, je Stufe | [5 empty] | 0 | ST
1907 | Handfeuerlöscher | Es dürfen nur CO2-Feuerlöscher verwendet werden. Schreibt die Behörde eine andere Type vor, ist mit ihr immer Rücksprache zu halten, ob nicht doch der CO2-Feuerlöscher eingesetzt werden darf. (In der Regel ist dies der Fall.)Bei der Montage der Handfeuerlöscher ist darauf zu achten, daß diese, gemäß Kennzeichnungsverordnung, mit einem Hinweisschild gekennzeichnet werden müssen! | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1907010 | 5kg CO2-Löscher, Brandklasse B, Type CD5c | [5 empty] | 0 | ST
1908 | Sonstiges |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1908010 | Kennzeichnung von Gefahrenzonen | Kennzeichnung von Gefahrenzonen und Stolperstellen mittels gelb-schwarzen Streifen |  |  |  |  | 0 | PA
1908020 | Orientierungsleuchten für Fluchtweg l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
1908030 | Sonderhinweisschild l. + m. | Diese Position darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Grundsätzlich ist das Liefern und Montieren von Hinweisschildern oder vorgeschriebenen Kennzeichnungen sowie das Montieren von vom AG beigestellten Kennzeichnungen in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  | 0 | ST
1909 | Vertikale Absturzsicherung |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
190901 | System Climb Latch | Liefern und montieren einer am Eckstiel von Hochspannungsmasten entlang der Steigbolzen montierten Seil- Absturzsicherung mit oben und unten angeordneten Auflagerfixpunkten, sowie Seilzwischenhaltern in geklemmter Ausführung am Eckstiel (kein Anbohren des Eckstiels)Falldämpfer am oberen Fixpunkt, sämtliche Systemkomponenten in normgerechter Ausführung inkl. Zertifikat, Abrechnung nach folgenden Positionen, nur nach Rücksprache mit dem AG | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190901A | Herstellung Auflagerfixpunkte | Herstellung der geklemmten, oben und unten angeordneten Auflagerfixpunkte, inkl. oben angeordnetem Falldämpfer |  |  |  |  | 0 | PA
190901B | Herstellung Seil- Absturzsicherung | Herstellung der eigentlichen Seil- Absturzsicherung inkl. geklemmten Seilzwischenhalterungen |  |  |  |  | 0 | m
190901C | Laufelement für die Absturzsicherung | [5 empty] | 0 | ST
190902 | Outdoor Höhensicherungsgerät |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
190902A | Outdoor Höhensicherungsgerät 10m | Liefern und montieren eines Outdoor Höhensicherungsgerätes mit Edelstahlseil geeignet für den permanenten Ausseneinsatz inkl. Schutzhülle, Seillänge 10m |  |  |  |  | 0 | ST
190902B | Outdoor Höhensicherungsgerät 15m | Liefern und montieren eines Outdoor Höhensicherungsgerätes mit Edelstahlseil geeignet für den permanenten Ausseneinsatz inkl. Schutzhülle, Seillänge 15m |  |  |  |  | 0 | ST
1910 | Dachflächensteigleitern |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
191001 | Dachflächensteigleiter System OBS | Liefern und montieren einer auf geneigten Dachflächen parallel zu montierenden Steigleiter mit Trittstufen (bspw. von einem zenralen Dachaustiiegen zu den Antennenträgern) inkl. Führungsschiene für das Einhängen einer PSA. Referenzprodukt ist die Steigleiter der Fa. OBS (www.obs.at). Abrechnung nach folgenden Positionen und nur nach Rücksprache mit dem AG | GP |  |  |  | 0 |  | 0
191001A | Liefern und montieren Dachfl. Steigleiter | Herstellung einer Dachflächenleiter mit Trittstufen, inkl. aller erforderlichen Montagearbeiten laut Herstellervorgabe, auf allen Dachdeckungsarten. |  |  |  |  | 0 | m
191001B | Farbliche Beschichtung Dachfl. Leiter | Aufpreisposition auf 191001A für die farbliche Beschichtung der Dachflächensteigleiter durch den Hersteller nach örtlicher Notwendigkeit. |  |  |  |  | 0 | m
1911 | Schutzgerüste und Absperrungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
1911010 | Dachschutzgerüst laut BauarbeiterSV | Dachschutzgerüst laut Bauarbeiterschutzverordnung für Montagearbeiten in Höhen, zum Sichern von Personen bzw. von herabfallenden Teilen, lt. Vorgabe bzw. Behördenauflage. Montieren und Demontieren einschließlich aller Nebenarbeiten. Abrechnung nach Fäche des Auffangbereiches. |  |  |  |  | 0 | m2
1911020 | Gehwegabgrenzung herstellen | Herstellen einer Gehwegabgrenzung (liefern und montieren). Herstellen einer Gehwegabgrenzung bspw. bestehend aus UV stabilem Kunststoff oder korrosionssicherem/geschütztem Metall, im Abstand von <= 3m, inkl. Kette/Seil. Die Steher besitzen betongefüllte Füße (gesichert gegen Windverfrachtung), ohne Einbindung in die Dachaut, Abrechnung nach Laufmeter |  |  |  |  | 0 | m
1911030 | Lichtkuppelsicherung geschlossen | Lichtkuppelsicherung mit Netz oder Gitter (es ist ein wartungsfreies System einzusetzen) für geschlossene Lichtkuppeln aller Arten und Abmessungen inkl. liefern und montieren |  |  |  |  | 0 | ST
1911040 | Lichtkuppelsicherung für öffnende LK | Lichtkuppelsicherung via Geländer (es ist ein wartungsfreies System einzusetzen) für zu öffnende Lichtkuppeln (Brandrauchentlüftung Dachzugang, etc.) aller Arten und Abmessungen inkl. liefern und montieren |  |  |  |  | 0 | ST
1911050 | Lichtkuppelsicherungsgeländertür | Tür für das Geländer der Lichtkuppelsicherung, wenn die Lichtkuppel als Dachzugang dient. |  |  |  |  | 0 | ST
1911060 | Neumarkierung Anschlagpunkt | Farbliche Markierung gemäß Z1700 und Neunummerierung von vorhandenen Anschlagpunkten im Zuge von Umbauprojekten, inkl. digitaler Planadaptierung bezogen auf die Anschlagpunkte. |  |  |  |  | 0 | ST
20 | Betriebsarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
2001 | Betriebspauschalen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
200101 | Notstromversorgung herstellen | Notstromversorgung herstellen einschließlich An- und Abfahrt, Helfer und Betriebsmittel für etwa 10 Stunden. Abrechnung durch Pauschale. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
200101A | Notstromversorgung im Zuge v. Bauproj. | [5 empty] | 0 | PA
200101B | Notstromversorgung außerhalb v. Bauproj. | [5 empty] | 0 | PA
2001020 | Nachträgliches besorgen von Schlüsseln | Nachträgliches Besorgen von Schlüsseln für den jeweiligen Standort einschließlich Hinterlegen im Schlüsseltresor. Abrechnung durch Pauschale. |  |  |  |  | 0 | PA
2001030 | Instandsetzen eines defekten Zylinders | Aufbohren und Wiederinstandsetzen eines defekten Zylinders, einschließlich An- und Abfahrt und aller Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | PA
200104 | Antennenabsenkungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
200104A | Ändern der elektrischen Antennenabsenkung | Ändern der elektrischen Antennenabsenkung. Abrechnung durch Pauschale per Standort, welche die folgenden Leistungen beinhaltet: An- und Abfahrt, Unterlagensichtung, prüfen der Zugänglichkeit zu den jeweiligen Antennenträgern, Datenbankeinträge I_Site Ready, Aktualisierung der Zutrittsdatenbank bei Bedarf, Ablage Fotos und Realbatt in der Standortdokumentation am Laufwerk; Nicht inkludiert sind Kräne oder Hubwägen. |  |  |  |  | 0 | PA
200104B | Ändern der mechanischen Antennenabsenkung | Ändern der mechanischen Antennenabsenkung. Abrechnung durch Pauschale per Standort, welche die folgenden Leistungen beinhaltet: An- und Abfahrt, mechanische Absenkkits müssen vor Ort installiert sein (anderenfalls Verrechnung Position 200104D), Unterlagensichtung, prüfen der Zugänglichkeit zu den jeweiligen Antennenträgern, Datenbankeinträge I_Site Ready, Aktualisierung der Zutrittsdatenbank bei Bedarf, Ablage Fotos und Realbatt in der Standortdokumentation am Laufwerk; Nicht inkludiert sind Kräne oder Hubwägen. |  |  |  |  | 0 | PA
200104C | Ändern der mech. + elektr. Absenkung | Ändern der elektrischen und mechanischen Antennenabsenkung. Abrechnung durch Pauschale per Standort, welche die folgenden Leistungen beinhaltet: An- und Abfahrt, mechanische Absenkkits müssen vor Ort installiert sein (anderenfalls Verrechnung Position 200104D), Unterlagensichtung, prüfen der Zugänglichkeit zu den jeweiligen Antennenträgern, Datenbankeinträge I_Site Ready, Aktualisierung der Zutrittsdatenbank bei Bedarf, Ablage Fotos und Realbatt in der Standortdokumentation am Laufwerk; Nicht inkludiert sind Kräne oder Hubwägen. |  |  |  |  | 0 | PA
200104D | Nachrüstung mechanischer Absenkkit | Nachrüstung eines mechanischen Absenkits des jeweiligen Antennenherstellers, im Zuge eines mechanischen Absenkauftrages inkl. aller Nebenleistungen, inkl. liefern und montieren, Verrechnung je Antenne. |  |  |  |  | 0 | STK
200105 | Ersatzschaltung bei Umbau | Auf- und Abbau einer vom AN gelieferten Antennenersatzschaltung mit Kabelwege einschließlich aller Nebenarbeiten, entsprechend dem jeweiligen umzubauenden oder zu erweiternden Standort inkl. dem versetzen der Netzelemente & Stromversorgung. Alle verwendeten Bauteile bleiben für die Dauer des Provisoriums im Eigentum des AN. Abrechnung durch Pauschale je Anzahl der vor Ort eingesetzten Dienste (900, 1800 oder UMTS). Kalkulationshinweis: Es wird davon ausgegangen, dass die Ersatzschaltung am gleichen Ort (Gebäude, Tragwerk, etc.) im Umkreis von rund 100 m realisiert wird, in der Regel können die örtlichen Antennen verwendet werden, es sind jedoch ggf. auch zusätzliche, temporäre Antennen in der PA inkludiert. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
200105A | Ersatzschaltung für einen Dienst | [5 empty] | 0 | PA
200105B | Ersatzschaltung für zwei Dienste | [5 empty] | 0 | PA
200105C | Ersatzschaltung > zwei Dienste | [5 empty] | 0 | PA
200106 | Mobile Stationen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
200106A | Auf- und Abbau mobiler Container | Auf- und Abbau des mobilen Container bei temporären Events. Der Aufbau muß in der Regel einige Tage vor Beginn des Event erfolgen und beinhaltet alle Tätigkeiten, welche zur Inbetriebnahme vor Ort notwendig sind. Beispielhaft der Aufbau der Fertigteil-Funkanlage. In der Leistung sind sämtliche Hilfsmittel für den ordnungsgemäßen Aufbau bzw. das Handling des Containers enthalten (bspw. LKW Ladekran). Extra vergütet werden nur allenfalls notwendige Kabel für die Strom- bzw. Festnetzanbindung und die Transportkosten. Nach Beendigung des Event muß der Container wieder transportfähig gemacht werden. D.h. es müssen alle Teile wieder abgebaut und im Container fachgerecht verstaut werden. |  |  |  |  | 0 | PA
200106B | Transport mobiler Container | PA für den Transport des transportfähig vorbereiteten mobilen Containers. Die PA gilt einmal je Fahrtrichtung (von Punkt A nach Punkt B), österreichweit inkl. aller Nebenkosten, Gebühren, etc. |  |  |  |  | 0 | PA
200106C | Lagerung mobiler Container | PA für die Lagerung des mobile Containers in Lagern des AN. Die PA gilt für ein Kalenderjahr. |  |  |  |  | 0 | PA
200106D | Auf- Abbau mobiler Container (Anhänger) | Auf- und Abbau der mobilen Sendeanlage bei temporären Events. Der Aufbau erfolgt in der Regel einige Tage vor Beginn des Events und beinhaltet alle Tätigkeiten die für eine Inbetriebnahme vor Ort notwendig sind. Zum Beispiel Aufbau der Antennenanlage auf dem pneumatischem Mast. In der Leistung ist ein entsprechender LKW zur Anlieferung des Containers auf dem dazugehörigen Anhänger enthalten. Extra vergütet werden nur allenfalls notwendige Kabel für die Strom- bzw. Festnetzanbindung und die Transportkosten (Kilometergeld LKW) vom vorhergehenden Event. Nach Beendigung des Events muß die Anlage wieder abgebaut, transportfähig gemacht und gereinigt werden. |  |  |  |  | 0 | PA
200106E | Zwischenlagerung mobiler Cont. (Anhänger) | Lagerung des Anhängers in der Zeit zwischen zwei Einsätzen. Die Pauschale gilt für ein Kalenderjahr. Die fachgerechte Lagerung hat auf einem Gelände des AG zu erfolgen und muss folgende Anforderungen erfüllen: Befestigter Untergrund, regelmäßige Kontrolle auf Vandalismus, Einbruch und Schäden durch äußere Umstände, Kontrolle des Inventars nach jedem Einsatz (der AN haftet für fehlendes oder durch Unachtsamkeit beschädigtes Inventar; Ersatz von Inventar, dass durch Vandalismus oder durch Materialermüdung beschädigt wurde, wird vom AG ersetzt) |  |  |  |  | 0 | PA
200106F | Transport mobiler Container (Anhänger) | PA für den Transport mobilen Containers auf LKW Anhängerfahrgestell (keine Verladung erforderlich). Die PA gilt einmal je Fahrtrichtung (von Punkt A nach Punkt B), österreichweit inkl. aller Nebenkosten, Gebühren, gilt auch für den Transport des Anhängers zu und von einem vom AG genannten Unternehmen um die jährlich notwendigen Überprüfungen durchführen zu lassen, inkl. Terminkoordination mit diesem Unternehmen und inkl. etwaiger Wartezeiten während der Wartung, österreichweit. |  |  |  |  | 0 | PA
2002 | Kilometergeld | Diese Leistung darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Die Abrechnung erfolgt nach Kilometer nach unten angeführter Leistungsgruppen: | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2002010 | Kilometergeld für PKW | [5 empty] | 0 | km
2002020 | Kilometergeld für Klein LKW | [5 empty] | 0 | km
2002030 | Kilometergeld für LKW | [5 empty] | 0 | km
2003 | An- und Abfahrtspauschalen | Diese Leistung darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Die Pauschalen sind so zu kalkulieren, dass damit die Aufwände von mindestens zwei Monteuren und einem Montagebus bzw. einem gleichwertigen KFZ abgegolten sind. Die PA gelten unabhängig davon von wo im Einzelfall die An- und Abfahrt erfolgt.Diese Position ist auch für die Abholung des Erdpostkabels vom jeweiligen Poststützpunkt zulässig. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2003010 | An- Abfahrt, Wien | [5 empty] | 0 | PA
2003020 | An- Abfahrt, Niederösterreich | [5 empty] | 0 | PA
2003030 | An- Abfahrt, Burgenland | [5 empty] | 0 | PA
2003040 | An- Abfahrt, Steiermark | [5 empty] | 0 | PA
2003050 | An- Abfahrt, Oberösterreich | [5 empty] | 0 | PA
2003060 | An- Abfahrt, Salzburg | [5 empty] | 0 | PA
2003070 | An- Abfahrt, Kärnten | [5 empty] | 0 | PA
2003080 | An- Abfahrt, Tirol | [5 empty] | 0 | PA
2003100 | An- Abfahrt, Vorarlberg | [5 empty] | 0 | PA
2004 | Systemtechniklogistikarbeiten | Diese Leistungen dürfen nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2004030 | Abtransport NSN Flexi Module | Die PA beinhaltet die fachgerechte Demontage und das Abschliessen aller Zuleitungen, Kabel sowie den Transport in das für Systemtechnik vorgesehene Lager des AN. Nicht inkludiert und extra abgerechnet werden Lagerkosten. Kranarbeiten sind wenn erforderlich mit sonstigen Anlagenteilen zu verbinden, bzw. wenn dies nicht möglich ist, nach LV abzurechnen. Position gilt für alle am Standort aufgebauten Flexi Module aller Arten (System, RF). Kalkulationshinweis: In der Regel werden an den Standorten des AG zwischen zwei (Greenfield-Mast) und bis zu vier Module (3-fach Sektor Rooftop Site) eingesetzt. |  |  |  |  | 0 | PA
2004060 | Lagerkosten NSN Flexi Modul | Die PA beinhaltet die fachgerechte Einlagerung und ggf. Instandhaltung - wenn diese durch den Hersteller vorgeschrieben sein sollte. Die Lagerkosten PA gilt für bis zu 6 Monate nach Einlagerungsdatum. Nach Ablauf der sechs Monate kann durch den AN eine weitere PA an den AG verrechnet werden, wenn bis dahin kein Wiedereinsatz möglich war. Position gilt pro einzelnem Flexi Modul. |  |  |  |  | 0 | PA
2004080 | WEPLA Antransport NSN Flexi Modul | Diese Pauschale kommt zur Anwendung wenn eine eingelagerte Systemtechnik an einem anderen Standort wieder eingesetzt werden soll. Sie beinhaltet die Auslagerung, ggf. Reinigung und den fachgerechten Antransport an die Endposition auf dem Mobilfunkstandort (österreichweit). Kranarbeiten sind wenn erforderlich mit sonstigen Anlagenteilen zu verbinden, bzw. wenn dies nicht möglich ist, nach LV abzurechnen. Position gilt pro Fexli Modul, aller Arten. |  |  |  |  | 0 | PA
2004090 | WEPLA An- und Abtransport Fremdlager | Pauschale tritt in Kraft, für zusätzlichen Transportaufwand bei Equipment, welches in Dritt Lagern eingelagert wurde. |  |  |  |  | 0 | PA
2005 | Systemtechnikbetriebsarbeiten | Diese Leistungen dürfen nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Die folgenden Positionen können nur von jenen AN zur Anwendung gelangen, die durch den Systemtechniklieferanten für eine Inbetriebnahmetätigkeit zertifiziert wurden. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2005010 | Huawei RRU Installation Feederless | Huawei Remote Radio Unit Installation inkl. Optischer und DC Jumper Verkabelung zwischen OVP Box und RRU. Beinhaltet das österreichweite liefern des durch Huawei an den AN gelieferten RRU und das montieren des Huawei RRU aller Typen Varianten und Frequenzen je Stück (Feederless = in Antennen Nähe) mit den von Huawei mitgelieferten Mounting Brackets auf allen Untergründen (wie bspw. Stahl, Beton, Gipskarton, Holz, etc) inkl. Kleinmaterial wie Schrauben oder Dübel . Der Aufbau hat gemäß der bereits zur Verfügung gestellten Montage und Installationsanleitungen von Huawei zu erfolgen und beinhaltet die Durchführung sämtlicher Erdungsverkabelungen sowie Anschlüsse gemäß Huawei Spezifikation. Diese Position beinhaltet weiters die Montage folgender Verkabelungen unter Nutzung des Raycap Rahmenliefervertrages: 48V DC Power Jumper Kabel sowie LC-LC LWL Jumperkabel zwischen antennenseitiger T-Mobile OVP (DC/LWL) Verteilerbox und RRU gemäß Huawei Spezifikation und gemäß Anlage 6 Aufbauhandbuch. Beigestelltes Huawei Remote Electrical Tilt (RET) Kabel (Standardlänge 5m mit RRU seitigem Sonderstecker) je RRU zwischen RRU und RET- RCU montieren. Zusätzlich erforderliche RET Kabel Länge größer 5m Gesamtlänge (AISG Standard Stecker) nach Bedarf liefern und montieren zwischen RRU und antennenseitigem RET Anschluß. Nicht inkludiert sind: An- und Abfahrten, liefern der Raycap Fibre und DC Power Jumperkabel, Montagestahlkonstruktionen wie Ausleger, HF Koaxial Jumperkabel, das Öffnen und Schließen von Brandschotts, Optical Fibre Masterline und DC Hauptzuleitung zwischen OVP 1.x (Antennen seitig) und OVP 2 (BBU seitig) Boxen. Diese exkludierten Leistungen werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß LV abgerechnet. |  |  |  |  | 0 | ST
2005020 | Huawei RRU oder RFU Installation Feeder | Huawei Remote Radio Unit (RRU) oder Radio Unit (RFU, Montage im Huawei Cabinet) Installation inkl. optischer und DC Jumper Verkabelung zwischen BBU und RRU/RFU. Beinhaltet das österreichweite liefern des durch Huawei an den AN gelieferten RRU/RFU und das montieren des Huawei RRU/RFU aller Typen Varianten und Frequenzen je Stück (Feeder = Montage der RRU/RFU in BBU Nähe, nicht am Tragwerk) mit den von Huawei mitgelieferten Montagehilfsmitteln wie Brackets auf allen Untergründen (wie bspw. Stahl, Beton, Gipskarton, Holz, etc) inkl. Kleinmaterial wie Schrauben oder Dübel im Falle von RRU, bzw. bei RFU in den Huawei In- oder Outdoor Cabinets. Der Aufbau hat gemäß der bereits zur Verfügung gestellten Montage und Installationsanleitungen von Huawei zu erfolgen und beinhaltet die Durchführung sämtlicher Erdungsverkabelungen sowie Anschlüsse gemäß Huawei Spezifikation. Diese Position beinhaltet weiters die Montage folgender Verkabelungen bei Bedarf unter Nutzung des Raycap Rahmenliefervertrages: 48V DC Power Jumper Kabel sowie LC-LC LWL Jumperkabel zwischen BBU/Patchpanel und RRU/RFU gemäß Huawei Spezifikation und gemäß Anlage 6 Aufbauhandbuch. Nicht inkludiert sind: RET Montagen (werden gemäß 150303 abgerechnet), An- und Abfahrten, liefern der Raycap Fibre und DC Power Jumperkabel, Montagestahlkonstruktionen wie Ausleger, HF Koaxial Jumper oder Feederkabel, das Öffnen und Schließen von Brandschotts. Diese exkludierten Leistungen werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß LV abgerechnet. |  |  |  |  | 0 | ST
2005080 | Huawei GSM Inbetriebnahme/Commissioning | Die Information über die in Betrieb zu nehmenden GSM Projekte, wird einerseits durch das Erreichen der Milestones I_Site Ready IST (Systemtechnik vor Ort) & L_LTG_Gemessen IST bewerkstelligt und über Automatissmen in den TOC_Prozess (SUAFs+Rolloutsites) aufgenommen. Der Output ist das fertige File welches auf dem S:\ Laufwerk im Ordner Rollout Management (S:\Rollout Management\2G\I&C-Files Huawei) abgespeichert wird welches vom GU kopiert und für die Durchführung des Auftrages verwendet werden kann. Wöchentlich erfolgt die Beauftragung seitens Rolloutmanagement für das Commissioning an den jeweils ausführenden GU. Der Techniker vor Ort spielt das File in die Systemtechnik ein und führt die Testgespräche durch. Darüber hinaus werden Erweiterungen (meist unabhängig der Transmission) vor der Baufertigstellung (BZD - Forecast) durch den jeweils ausführenden GU eingemeldet und das jeweilige Projekt somit in den TOC - Prozess aufgenommen. Der Output ist ebenfalls das fertige File welches auf dem S:\ Laufwerk im Ordner Rollout Management (S:\Rollout Management\2G\I&C-Files Huawei) abgespeichert wird welches vom GU kopiert und für die Durchführung des Auftrages verwendet werden kann. Das Commissioning wird im Zuge des Baus (in Anlehnung an den Montageplan) geplant – der Bautrupp vor Ort baut die Site um, die Einspielung des Files erfolgt Remote über das T-Mobile RAN - Team. Parallel dazu erfolgt durch den Auftragsplatz (Peter Rossmann) die Beauftragung für die notwendigen Rangierungen (Fast Ethernet, LWL oder E1 – Info im Patchplan der von Peter Rossmann übermittelt wird). Folgende Leistungen sind durch diese Position abgedeckt: Pingtest für die jeweilige Anbindung mit Lenux vor Ort durchführen; Telefonische Kommunikation mit dem RAN Team; An- und Abfahrt ; Inbetriebnahme erfolgt tagsüber (Hinweis: Beim Anstecken des USB_Sticks /WebLMT können etwa 20 bis 30 min vergehen, bis die Station verfügbar ist und die Tests durchgeführt werden können. ); 2G Software + Commissioningdaten am GTMU einspielen; Gegebenfalls wenn LTE Equipment am Standort verbaut ist und die vorhandene BBU für GSM verwendet werden soll (lt. Planung), muss in dieser ein Softwareupdate eingespielt werden (wird am S:\ Laufwerk durch TMA (Freitag/RAN) abgespeichert). Sprachtests/Datentests/Antennenausrichtung/Speedtest durchführen; SAM_Protokoll vollständig ausfüllen und bis zur jeweiligen Einspielung auf dem S:\ Laufwerk (S:\Rollout Management\2G\SAM Protokolle) unter einem neuen Unterordner (Suchcode) abspeichern. Fertigstellung innerhalb einer Woche nach Beauftragung durch TMA/Rollout Management; Das Slotting laut Vorgabe von Robert Schneider (siehe Excel RRU_RFU_Rules_v2) ist zwingend einzuhalten da dies Vorraussetzung für die Commissioningfileerstellung und folglich Funktionalität ist. Diese Position darf nur einmal je GSM Standortumbau abgerechnet werden unabhängig der Anzahl an Layern und Sektoren. Bei Neubauten darf nur einmal die Position 2005090 als einzige Commissioning PA für alle Dienste/Layer/Sektoren verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
2005090 | Huawei LTE Inbetriebnahme/Commissioning | Die Information über die in Betrieb zu nehmenden LTE Projekte, wird einerseits durch das Erreichen der Milestones I_Site Ready - IST(Systemtechnik vor Ort) & L_LTG_Gemessen - IST bewerkstelligt und über Automatissmen in den TOC_Prozess (SUAFs+Rolloutsites) aufgenommen. Der Output ist das fertige File welches auf dem S:\ Laufwerk im Ordner Rollout Management (S:\Rollout Management\LTE\I&C-Files Huawei) abgespeichert wird welches vom GU kopiert und für die Durchführung des Auftrages verwendet werden kann. Wöchentlich erfolgt die Beauftragung seitens Rolloutmanagement für das Commissioning an den jeweils ausführenden GU. Der Techniker vor Ort spielt das File in die Systemtechnik ein und führt die Testgespräche durch. Darüber hinaus werden Erweiterungen (meist unabhängig der TX) vor der Baufertigstellung (BZD Forecast) durch den jeweils ausführenden GU eingemeldet und das jeweilige Projekt somit in den TOC_Prozess aufgenommen. Der Output ist ebenfalls das fertige File welches auf dem S:\ Laufwerk im Ordner Rollout Management (S:\Rollout Management\LTE\I&C-Files Huawei) abgespeichert wird welches vom GU kopiert und für die Durchführung des Auftrages verwendet werden kann. Das Commissioning wird im Zuge des Baus (in Anlehnung an den Montageplan) geplant – der Bautrupp voort baut die Site um, die Einspielung des Files erfolgt remote über das T-Mobile RAN-Team. Folgende Leistungen sind durch diese Position abgedeckt: Pingtest für die jeweilige Anbindung mit Lenux vor Ort durchführen:; Telefonische Kommunikation mit dem RAN Team, An- und Abfahrt, Inbetriebnahme erfolgt tagsüber, 4G Software + Commissioningdaten am LMPT einspielen (Hinweis: Beim Anstecken des WebLMT können etwa 20 bis 30 min vergehen, bis die Station verfügbar ist und die Tests durchgeführt werden können.). Gegebenfalls wenn GSM Equipment am Standort verbaut ist und die vorhandene BBU für LTE verwendet werden soll (lt. Planung), muss in dieser ein Softwareupdate eingespielt werden (wird am S:\ Laufwerk durch das TMA RAN Team abgespeichert), Sprachtests/Datentests/Antennenausrichtung/Speedtest mit 4G Sticks (wenn seitens TMA an GU zur Verfügung gestellt) durchführen Alarmierung erfolgt über 2G (laut letztgültigem Konzept); SAM - Protokoll vollständig ausfüllen und bis zur jeweiligen Einspielung auf dem S:\ Laufwerk (S:\Rollout Management\LTE\SAM von GU) unter einem neuen Unterordner (Suchcode) abspeichern.; Fertigstellung innerhalb einer Woche nach Beauftragung durch TMA/Rollout Management; Das Konzept über den ordnungsgemäßen Verbau der BBU Module laut Vorgabe von Robert Schneider (siehe Excel Anhang BBU Slot) ist zwingend einzuhalten, da dies Vorraussetzung für die Commissioningfile- Erstellung und folglich Funktionalität ist. Diese Position darf nur einmal je LTE Standortumbau abgerechnet werden unabhängig der Anzahl an Layern und Sektoren. Bei Neubauten darf nur einmal die Position 2005090 als einzige Commissioning PA für alle Dienste/Layer/Sektoren verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
2005100 | Huawei UMTS Inbetriebnahme/Commissioning | Die Information über die in Betrieb zu nehmenden UMTS Projekte, wird einerseits durch das Erreichen der Milestones I_Site Ready - IST(Systemtechnik vor Ort) & L_LTG_Gemessen - IST bewerkstelligt und über Automatissmen in den TOC_Prozess (SUAFs+Rolloutsites) aufgenommen. Der Output ist das fertige File welches auf dem S:\ Laufwerk im Ordner Rollout Management (S:\Rollout Management\UMTS\I&C-Files Huawei) abgespeichert wird welches vom GU kopiert und für die Durchführung des Auftrages verwendet werden kann. Wöchentlich erfolgt die Beauftragung seitens Rolloutmanagement für das Commissioning an den jeweils ausführenden GU. Der Techniker vor Ort spielt das File in die Systemtechnik ein und führt die Testgespräche durch. Darüber hinaus werden Erweiterungen (meist unabhängig der Transmission) vor der Baufertigstellung (BZD Forecast) durch den jeweils ausführenden GU eingemeldet und das jeweilige Projekt somit in den TOC_Prozess aufgenommen. Der Output ist ebenfalls das fertige File welches auf dem S:\ Laufwerk im Ordner Rollout Management (S:\Rollout Management\UMTS\I&C-Files Huawei) abgespeichert wird welches vom GU kopiert und für die Durchführung des Auftrages verwendet werden kann. Das Commissioning wird im Zuge des Baus (in Anlehnung an den Montageplan) geplant – der Bautrupp voort baut die Site um, die Einspielung des Files erfolgt remote über das T-Mobile RAN-Team. Folgende Leistungen sind durch diese Position abgedeckt: Pingtest für die jeweilige Anbindung mit Lenux vor Ort durchführen:; Telefonische Kommunikation mit dem RAN Team, An- und Abfahrt, Inbetriebnahme erfolgt tagsüber, UMTS Software + Commissioningdaten am UMPT einspielen (Hinweis: Beim Anstecken des WebLMT können etwa 20 bis 30 min vergehen, bis die Station verfügbar ist und die Tests durchgeführt werden können.). Gegebenfalls wenn GSM Equipment am Standort verbaut ist und die vorhandene BBU für UMTS verwendet werden soll (lt. Planung), muss in dieser ein Softwareupdate eingespielt werden (wird am S:\ Laufwerk durch das TMA RAN Team abgespeichert), Sprachtests/Datentests/Antennenausrichtung/Speedtest mit UMTS Sticks (wenn seitens TMA an GU zur Verfügung gestellt) durchführen Alarmierung erfolgt über 2G (laut letztgültigem Konzept); SAM - Protokoll vollständig ausfüllen und bis zur jeweiligen Einspielung auf dem S:\ Laufwerk (S:\Rollout Management\UMTS\SAM von GU) unter einem neuen Unterordner (Suchcode) abspeichern.; Fertigstellung innerhalb einer Woche nach Beauftragung durch TMA/Rollout Management; Das Konzept über den ordnungsgemäßen Verbau der BBU Module laut Vorgabe von Robert Schneider (siehe Excel Anhang BBU Slot) ist zwingend einzuhalten, da dies Vorraussetzung für die Commissioningfile- Erstellung und folglich Funktionalität ist. Diese Position darf nur einmal je UMTS Standortumbau abgerechnet werden unabhängig der Anzahl an Layern und Sektoren. Bei Neubauten darf nur einmal die Position 2005090 als einzige Commissioning PA für alle Dienste/Layer/Sektoren verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
2005110 | Hauwei BBU Umbau Installation | Huawei BBU Installation inkl. Verkabelung, je umgebautem BBU Chassis (Stück). Die in der BBU zu installierenden Boards werden durch den Supplier Huawei in das definierte GU Lager geliefert. Der AN ist für den ordnungsgemäßen Antransport (österreichweit) und den Einbau der BBU Boards gemäß T-Mobile Site Layout an und auf jedwedem Standorttyp verantwortlich. Die Position beinhaltet die Anlieferung und Montage aller Board Bestückungsvarianten mit dem durch Huawei mitgeliefertem Montagematerial. Der Aufbau hat gemäß der bereits zur Verfügung gestellten Montage und Installationsanleitungen von Huawei zu erfolgen und beinhaltet die Durchführung sämtlicher Erdungsverkabelungen sowie Anschlüsse gemäß Huawei Spezifikation, sowie des T-Mobile Slotting Designs. Inkludiert ist weiters das Ausfüllen des Site Acceptance Manual (SAM) bezogen auf die Installation. Diese Position beinhaltet weiters die Lieferung und Montage folgender Verkabelungen unter Nutzung des Raycap Rahmenliefervertrages soweit diese beim Umbau bestehender BBUs zum Tragen kommen: 48V DC Power Kabel zwischen -48V DC Power Supply Unit und BBU. Optical Fibre Jumper Verkabelung zwischen BBU und Raycap Patchpanel. Optical Fibre Installation zwischen BBU und RRUs, gemäß Huawei Spezifikation an Standorten wo aufgrund kurzer Distanzen im Indoor Bereich direkt zwischen BBU und RRU ohne OVP Box verkabelt wird. Transmission Patchverbindung optisch oder elektrisch zwischen BBU und Transmission Equipment. Verlegung/Rangierung Transmission Patch Kabel zwischen BBU und T-Mobile Transmission Patchpanel gemäß Huawei Spezifikation, bzw. direkt zwischen BBU und Transmission Equipment falls kein Patchpanel verfügbar ist. Die Verkabelung zwischen Patchpanel und Transmissionequipment, ist nur für jene Fälle inkludiert, falls diese nicht bereits vorab an das Patchpanel aufgeschaltet wurde. Nicht inkludiert sind: An- und Abfahrten, Commissioning, Einbau neuer BBU Chassis, Raycap Patchpanel, LWL Masterline, das Öffnen und Schließen von Brandschotts, Optical Fibre Masterline. Diese exkludierten Leistungen werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß LV abgerechnet. |  |  |  |  | 0 | ST
2006 | I&C, Siedelungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
200601 | I&C |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
200601A | I&C Indoor (Siemens 2G) | I&C Indoor (GSM Siemens Equipment) //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur IBS BTS beauftragt |  |  |  |  | 0 | PA
200601B | I&C Outdoor (Siemens 2G) | I&C Outdoor (GSM Siemens Equipment) //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur IBS BTS beauftragt |  |  |  |  | 0 | PA
200601C | Commissioningfile erstellen (NSN 3G) | Erstellung Commissioningfile anhand Rohdaten von TMA //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: Bei IBS Einspielung des Commissioningfiles |  |  |  |  | 0 | PA
200601D | I&C excl. Comm.file feederless (NSN 3G) | Die PA beinhaltet die fachgerechte Inbetriebnahme und das Anschliessen aller Zuleitungen, Kabel, Feeder, etc. für Transmission, HF und Energie gemäß Systemtechnikherstellervorgaben. Position gilt pro Site, wenn die Flexi Module als Feederless Site realisiert und die RF Module im Bereich der Antennen via LWL angebunden und positioniert werden und ist unabhängig von der Anzahl von Flexi Modulen, bzw. Sektoren. I&C Indoor/Outdoor exclusive Erstellung Commissioningfile - feederless //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur IBS Flexi beauftr. |  |  |  |  | 0 | PA
200601E | I&C excl. Comm.file m.Feeder (NSN 3G) | Die PA beinhaltet die fachgerechte Inbetriebnahme und das Anschliessen aller Zuleitungen, Kabel, Feeder, etc. für Transmission, HF und Energie gemäß Systemtechnikherstellervorgaben. Position gilt pro Site, wenn die Flexi Module Indoor konventionell via Feeder aufgebaut werden und unabhängig der Anzahl von Flexi Modulen, bzw. Sektoren. I&C Indoor/Outdoor exclusive Erstellung Commissioningfile - mit Feeder //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur IBS Flexi beauftr. |  |  |  |  | 0 | PA
200601F | I&C inkl. Comm.file feederl. (NSN 3G) | Die PA beinhaltet die fachgerechte Inbetriebnahme und das Anschliessen aller Zuleitungen, Kabel, Feeder, etc. für Transmission, HF und Energie gemäß Systemtechnikherstellervorgaben. Position gilt pro Site, wenn die Flexi Module als Feederless Site realisiert und die RF Module im Bereich der Antennen via LWL angebunden und positioniert werden und ist unabhängig von der Anzahl von Flexi Modulen, bzw. Sektoren. I&C Indoor/Outdoor inklusive Erstellung Commissioningfile - feederless //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur IBS Flexi beauftr. |  |  |  |  | 0 | PA
200601G | I&C inkl. Comm.file m.Feeder (NSN 3G) | Die PA beinhaltet die fachgerechte Inbetriebnahme und das Anschliessen aller Zuleitungen, Kabel, Feeder, etc. für Transmission, HF und Energie gemäß Systemtechnikherstellervorgaben. Position gilt pro Site, wenn die Flexi Module Indoor konventionell via Feeder aufgebaut werden und unabhängig der Anzahl von Flexi Modulen, bzw. Sektoren. I&C Indoor/Outdoor inklusive Erstellung Commissioningfile - mit Feeder //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur IBS Flexi beauftr. |  |  |  |  | 0 | PA
200602 | Siedelungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
200602A | Umbau bestehender STO 3G auf feederless | Umbau eines bestehenden Standortes 3G auf feederless Site Solution (RRH auf den AT bzw. Mast siedeln auf eine vorbereitete Montageposition //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: Siedelung Flexi Module auf Feederless Position; Herstellen aller Anschlüsse (letzten 2m LWL) aufbauend auf durch GU vorbereiteter Infrastruktur; IBS; |  |  |  |  | 0 | PA
200602B | NE Siedelung --> kleine Pauschale | NE Siedelung --> kleine Pauschale //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur Vertragung und IBS der Systemtechnik beauftragt (keine Spedition notwendig) |  |  |  |  | 0 | PA
200602C | NE Siedelung --> große Pauschale | NE Siedelung --> große Pauschale //Tätigkeit derzeit bzw. Sollzustand: GU wird zur Siedelung und IBS der Systemtechnik beauftragt. Die große Siedelungspauschale tritt nur in Kraft, wenn spezielles Transportwerkzeut bzw. Spedition benötigt wird) |  |  |  |  | 0 | PA
200602D | Flexi Siedelung Siemens OD in Purcell | NSN 3G Flexi Siedelung aus dem Siemens Outdoor NodeB Reuse Shelter in ein neu aufgebautes Purcell Rack Leistungsumfang: Vorbereitung der Siedelung zur Minimierung der Ausfallzeit (evtl. Repositionierung des Reuse Shelters im vorhinein). Die Leistung umfasst das Ändern der Flexi Lüfter Strömungsrichtung (für den Reuse Shelter Einbau wurden die Flexi Lüfter um 180° verkehrt im Vergleich zum Serienzustand eingebaut). Das Ausbauen der Flexi und einbauen in das Purcell Cabinet (der Umbau erfolgt am Tag). Das Abtransportieren und fachgerechte Entsorgen des Siemens Reuse Outdoor Shelters inkl. Batterien. Nicht inkludiert und nach tatsächlichem Aufwand gemäß LV bzw. RV abgerechnet werden: - Purcell Cabinet - etwaige Jumperkabelverlängerungen - Siedelung Transmsissionequipment - Kraneinsatz |  |  |  |  | 0 | ST
2007 | WEPLA Auf- und Abbau | gilt für Equipmentracks in der größe einer typischen Stellfläche von max. B 800 x T 1000 x H 2500mm, unabhängig davon ob es sich um 2G, 3G, 4G oder SV Equipment handelt. Handelt es sich um 2 kleine Racks mit der maximal zuvor genannten Gesamthöhe, die z.B. wegen eines bestehenden Raumhöhenproblems nebeneinander platziert sind, so gelten diese trotzdem als 1 Stellfläche. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2007010 | WEPLA AUFBAU BS/SV pro Stellfläche | Inkludiert sind Transport von DOP und I&C |  |  |  |  | 0 | PA
2007020 | WEPLA ABBAU BS/SV pro Stellfläche | Inkludiert ist der komplette Abbau inkl. Rücktransport zum DOP oder Entsorgung. Weiters inkludiert ist bei SV Abbau auch die fachgerechte Lagerung bzw. Entsorgung von Batterien inkl. Entsorgungsbestätigung. Bei Batterieentsorgung ist sämtliches Batterieverbindermaterial (Batteriekabel, Brücken, Schrauben, Entgasungsschläuche, etc) möglichst in der SV zu belassen um bei Wiederausrollen der gebrauchten SV und Beistellung neuer Batterien, diese auch angeschlossen werden können. |  |  |  |  | 0 | PA
2007030 | WEPLA AUFBAU Gleichrichter aller Art | Inkludiert sind Transport von DOP und I&C inkl. Programmierung, ohne An-Abfahrt, diese Position gilt auch für Controller |  |  |  |  | 0 | PA
2007040 | WEPLA ABBAU Gleichrichter aller Art | Inkludiert ist der komplette Abbau inkl. Rücktransport zum DOP oder Entsorgung ohne An-Abfahrt, diese Position gilt auch für Controller |  |  |  |  | 0 | PA
2008 | WEPLA Lagerung HUAWEI | WEPLA Lagerung für abgebautes HUAWEI Equipment, Radio- und SV Racks werden grundsätzlich als Einheit eingelagert. Ausnahme: große SV Racks, die eine eingene Stellfläche benötigen (z.B. TP48200). Weiters inkludiert ist bei SV Abbau auch die fachgerechte Lagerung bzw. Entsorgung von Batterien inkl. Entsorgungsbestätigung. Bei Batterieentsorgung ist sämtliches Batterieverbindermaterial (Batteriekabel, Brücken, Schrauben, Entgasungsschläuche, etc) möglichst in der SV zu belassen um bei Wiederausrollen der gebrauchten SV und Beistellung neuer Batterien, diese auch angeschlossen werden können. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2008010 | WEPLA Lagerung Typ1 (APM30HC/AC+RFC) | Lagerung APM30HC AC Rack + RFC Rack |  |  |  |  | 0 | PA
2008020 | WEPLA Lagerung Typ2 (BTS3900+PS4890) | BTS3900 Rack + PS4890 Rack |  |  |  |  | 0 | PA
2008030 | WEPLA Lagerung Typ3/4 (BTS3900L) | BTS3900L Rack aus Type 3 und 4 (ohne TP48200B Rack) |  |  |  |  | 0 | PA
2008040 | WEPLA Lagerung (TP48200B) | TP48200B Rack aus Type4 (ohne Radio Racks) |  |  |  |  | 0 | PA
2008050 | WEPLA Lagerung Typ5 (APM30H/AC+BBC) | APM30H AC Rack + BBC Rack (ohne RRU). Sämtliche RRU Verkabelung verbleibt bei Racks. |  |  |  |  | 0 | PA
2008060 | WEPLA Lagerung Typ6/7/9 (APM30H/DC+RFC) | APM30H DC Rack + RFC Rack aus Type 6, 7 und 9 (ohne TP48200APD Rack) |  |  |  |  | 0 | PA
2008070 | WEPLA Lagerung (TP48200APD) | TP48200APD Rack aus Type6 und 10 (ohne Radioracks) |  |  |  |  | 0 | PA
2008080 | WEPLA Lagerung Typ8/10 (APM30H/DC+2xRFC) | APM30H DC Rack + 2x RFC Rack (ohne TP48200APD) |  |  |  |  | 0 | PA
2008090 | WEPLA Lagerung Typ11(APM30H/AC) | APM30H AC Rack (ohne RRU). Sämtliche RRU Verkabelung verbleibt bei Racks. |  |  |  |  | 0 | PA
2008100 | WEPLA RRU Modul | aus Type5 und 11 (ohne RRU Verkabelung. Diese verbleibt bei den Racks) |  |  |  |  | 0 | PA
21 | Transmission |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
2100 | Allg. Vorbemerkungen, Kalkulationshinweise | Wenn nicht anders angegeben, gelten mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) auch der Herstellungsvorgang und Herstellungsablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den näher spezifizierten Ausführungsbestimmungen des AGs als beschrieben.Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch sämtliche Nebenleistungen, wie das Liefern dazugehöriger Stoffe, Hilfsstoffe, Hilfsbauteile und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle, Verlegearbeiten, Montagearbeiten und Anschlußarbeiten.Sämtliche Nebenleistungen, die zur Erbringung der fertigen Leistung einschließlich Herstellungsvorgang und Herstellungsablauf nach den anerkannten Regeln der Technik notwendig sind, werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr gesondert angeführt. Stemm - und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halterungen und Konsolen, etc. sind in die jeweiligen Montagearbeiten mit einzurechnen. Alle Arbeiten gelten ohne Unterschied der Geschoße und Einbausituation. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2101 | Elektrotechnik und LWL |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
210102 | Datenkabel (PCM) | Der AN ist verpflichtet, immer nur ein Datenkabel mit der vom AG geforderte Datenübertragungsgesamtleistung zu verbauen. Die Aufteilung auf mehrere Kabel mit geringerer Dimension ist nur bei Nachrüstlösungen zulässig.Das Kabel muss folgende Mindestanforderung erfüllen:Impendanz 120 Ohm, Aderndurchmesser >= 0,4 mm, Jede Ader einzeln bspw. PE isoliert, jeweils zwei isolierte Adern zu einem Paar zusammengefasst, jedes Paar einzeln geschirmt mit bspw. Aluminiumfolie und einer Erdungsader (2+1), alle geschirmten Paare zusammengefasst in einem Gesamtschirm, mit bspw. Aluminiumfolie und einer Erdungsader, isolierter Gesamtschirm bspw. mit Linyl - PVC, Referenzprodukt: NK Cables, Typ: KLVMAAM | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210102A | 4x(2+1)x0,4 | [5 empty] | 0 | m
210102B | 8x(2+1)x0,4 | [5 empty] | 0 | m
210102C | 10x(2+1)x0,4 | [5 empty] | 0 | m
210102D | 16x(2+1)x0,5 | [5 empty] | 0 | m
210102E | 20x(2+1)x0,6 | [5 empty] | 0 | m
210102F | 32x(2+1)x0,7 | [5 empty] | 0 | m
210102G | 40x(2+1)x0,8 | [5 empty] | 0 | m
210103 | Konfektionierte Datenkabel | Herstellen, Liefern und Anschließen eines konfektionierten Datenkabels, Länge bis 5 m, zur Verbindung von IDU, BTS, MUX, LTU, einschließlich Stecker (Typ und Anzahl) nach Bedarf: z.B. 9/15/25 pol. Sub-D, 75 Ohm SMB, 120 Ohm TQ, RJ-45, 3 pol. Leitungsstecker, LSA+ Leisten, Bw7R. Abrechnung per Stück Datenkabel. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210103A | Datenkabel 2x2 Mbit bis 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210103B | Datenkabel 4x2 Mbit bis 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210103C | Aufz.auf Pos. A, B wenn länge > 5m | [5 empty] | 0 | m
210103D | Datenkabel 8x2 Mbit bis 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210103E | Datenkabel 16x2 Mbit bis 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210104 | LWL-Patchkabel E9/125 µm | Herstellen, Liefern und Anschließen eines LWL-Patchkabels E9/125µm (laut Spezifikation) mit Steckertypen nach Bedarf und Rücksprache mit dem Area Manager. (SC auf SC, SC auf ST, FC/PC auf SC, FC/PC auf ST, FC/PC auf FC/PC, FC/PC auf SC/ACPC) Abrechnung per Stück fertig konfektioniertem Kabel nach unten angeführter Längenstaffelungen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210104A | LWL-Patchkabel, Länge 1 m | [5 empty] | 0 | ST
210104B | LWL-Patchkabel, Länge 3 m | [5 empty] | 0 | ST
210104C | LWL-Patchkabel, Länge 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210105 | Patchkabel Cat. 5 liefern | Herstellen, Liefern und Anschließen eines Patchkabel Cat. 5, 120 Ohm, geschirmt, RJ45 auf RJ45 nach unten angeführter Längenstaffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210105A | Patchkabel Cat. 5, Länge 1 m | [5 empty] | 0 | ST
210105B | Patchkabel Cat. 5, Länge 3 m | [5 empty] | 0 | ST
210105C | Patchkabel Cat. 5, Länge 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210105D | Cat. 5, gekreuzt 1-4,2-5,4-1,5-2, L=1m | [5 empty] | 0 | ST
210105E | Cat. 5, gekreuzt 1-4,2-5,4-1,5-2, L=3m | [5 empty] | 0 | ST
210105F | Cat. 5, gekreuzt 1-4,2-5,4-1,5-2, L=5m | [5 empty] | 0 | ST
210106 | LWL-Patchpanel 1HE |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210106A | LWL-Patchpanel für 12 Anschlüsse ST | Fabrikat: Pengg Panel mit 12 E2000 Kupplungen inkl. Pigtails, Spleisskassette und Zugentlastung |  |  |  |  | 0 | ST
210106B | LWL-Patchpanel für 24 Anschlüsse ST | Fabrikat: Pengg Panel mit 24 E2000 Kupplungen inkl. Pigtails, Spleisskassette und Zugentlastung |  |  |  |  | 0 | ST
210106C | Airflow Panel | Panel mit 48 SC/APC Kupplungen |  |  |  |  | 0 | ST
2101070 | Patchpanel Cat. 5, 1HE, 16xRJ45 STP | Patchpanel Cat. 5, RJ45 STP, 16 Anschlüsse einschließlich Anschluß der Cat. 5 Kabeln, Messung und Meßprotokoll Fabrikat: Krone 16xRJ45 STP (T568A) - BestNr. 6690 1 410-16 |  |  |  |  | 0 | ST
2101080 | Patchpanel 19" Cat. 5, 1HE, 24xRJ45-VS | Patchpanel Cat. 5 RJ45 einschließlich Anschluß der Cat. 5 Kabeln, Messung und Meßprotokoll; Fabrikat Krone 24xRJ45-VS - Best. Nr. 7022-1-015-24 |  |  |  |  | 0 | ST
210109 | Glasfaserkabel Innenkabel Singlemode E9/125 |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210109A | Minibreak-Out-Kabelfür 72 Fasern beidseitig vorkonfektioniert | 'OCIJ-T-S2-10M-72ASEA-S2; 10m Kabel als Basis |  |  |  |  | 0 | ST
210109B | Minibreak-Out-Kabelfür 72 Fasern beidseitig vorkonfektioniert | Aufpreis bzw. Preisreduktion pro m |  |  |  |  | 0 | m
210110 | Glasfaserkabel Außenkabel Singlemode E9/125 | Sämtliche Glasfaserkabel beinhalten, wenn nicht anders angeführt, liefern, montieren bzw. verlegen der Kabel und Leitungen einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten, Anwendung von Werkzeugen und Maschinen. Die Aufteilung innerhalb des Kabel muß in 12er Schritten gegeben sein. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210110A | A-D(ZN)2Y, 12 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110B | A-D(ZN)2Y, 24 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110C | A-D(ZN)2Y, 36 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110D | A-D(ZN)2Y, 48 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110E | A-D(ZN)2Y, 60 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110F | A-D(ZN)2Y, 96 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110G | A-D(ZN)2Y, 72 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210110H | A-D(ZN)2Y, 144 Fasern | [5 empty] | 0 | m
210111 | Glasfaserkabel einblasen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210111A | Kabel einblasen bis 10mm | [5 empty] | 0 | m
210111B | Kabel einblasen bis 20mm | [5 empty] | 0 | m
210111C | Kabel einblasen bis 30mm | [5 empty] | 0 | m
210111D | Multituberohr 4x10mm | zum einblasen von Minikabeln |  |  |  |  | 0 | m
210111E | Multituberohr 7x5mm | zum einblasen von Micokabeln |  |  |  |  | 0 | m
210111F | Minikabel 72 Fasern | Minikabel mit 72 Fasern SM zum einblasen in 10mm Minirohrsysteme |  |  |  |  | 0 | m
210111G | Minikabel einblasen | [5 empty] | 0 | m
210111H | Microkabel 12 Fasern | Microkabel mit 12 Fasern SM zum einblasen in 5mm Microrohrsysteme |  |  |  |  | 0 | m
210111I | Microkabel einblasen | [5 empty] | 0 | m
210111J | Speedpipe 10x1 | enthält Material und Einblasen der Speedpipe in bestehendes LWL Rohr (inkl. aller benötigten End- und Abzweigstücke) |  |  |  |  | 0 | m
210111K | Speedpipe 12x1,1 | enthält Material und Einblasen der Speedpipe in bestehendes LWL Rohr (inkl. aller benötigten End- und Abzweigstücke) |  |  |  |  | 0 | m
210112 | LWL-Patchkabel E9/125µm 3,0mm | Liefern eines Simplex LWL-Patchkabels E9/125µm 3,0mm (laut Spezifikation) mit Steckertypen nach Bedarf und Rücksprache mit dem AG. Abrechnung per Stück fertig konfektioniertem Kabel nach unten angeführter Längenstaffelungen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210112A | LWL-Patchkabel, Länge 1 m | [5 empty] | 0 | ST
210112B | LWL-Patchkabel, Länge 3 m | [5 empty] | 0 | ST
210112C | LWL-Patchkabel, Länge 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210112D | LWL-Patchkabel, Länge 10 m | [5 empty] | 0 | ST
210112E | LWL-Patchkabel, Länge 15 m | [5 empty] | 0 | ST
210112F | LWL-Patchkabel, Länge 20 m | [5 empty] | 0 | ST
210113 | LWL-Patchkabel E9/125µm 2,4mm | Liefern eines Simplex LWL-Patchkabels E9/125µm 2,4mm (laut Spezifikation) mit Steckertypen nach Bedarf und Rücksprache mit dem AG. Abrechnung per Stück fertig konfektioniertem Kabel nach unten angeführter Längenstaffelungen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210113A | LWL-Patchkabel, Länge 1 m | [5 empty] | 0 | ST
210113B | LWL-Patchkabel, Länge 3 m | [5 empty] | 0 | ST
210113C | LWL-Patchkabel, Länge 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210113D | LWL-Patchkabel, Länge 7 m | [5 empty] | 0 | ST
210113E | LWL-Patchkabel, Länge 10 m | [5 empty] | 0 | ST
210113F | LWL-Patchkabel, Länge 15 m | [5 empty] | 0 | ST
210113G | LWL-Patchkabel, Länge 20 m | [5 empty] | 0 | ST
210114 | LWL-Patchkabel E9/125µm 1,8mm | Liefern eines Simplex LWL-Patchkabels E9/125µm 1,8mm (laut Spezifikation) mit Steckertypen nach Bedarf und Rücksprache mit dem AG. Abrechnung per Stück fertig konfektioniertem Kabel nach unten angeführter Längenstaffelungen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210114A | LWL-Patchkabel, Länge 1 m | [5 empty] | 0 | ST
210114B | LWL-Patchkabel, Länge 3 m | [5 empty] | 0 | ST
210114C | LWL-Patchkabel, Länge 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210114D | LWL-Patchkabel, Länge 10 m | [5 empty] | 0 | ST
210114E | LWL-Patchkabel, Länge 15 m | [5 empty] | 0 | ST
210114F | LWL-Patchkabel, Länge 20 m | [5 empty] | 0 | ST
210115 | LWL-Patchkabel 2xE9/125µm lt. IV(ZN)HH-Duplex | Liefern eines Duplex LWL-Patchkabels 2xE9/125µm entsprechend IV(ZN)HH-Duplex, mit Steckertypen nach Bedarf und Rücksprache mit dem AG. Abrechnung per Stück fertig konfektioniertem Kabel nach unten angeführter Längenstaffelungen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210115A | LWL-Patchkabel, Länge 1 m | [5 empty] | 0 | ST
210115B | LWL-Patchkabel, Länge 3 m | [5 empty] | 0 | ST
210115C | LWL-Patchkabel, Länge 5 m | [5 empty] | 0 | ST
210115D | LWL-Patchkabel, Länge 10 m | [5 empty] | 0 | ST
210115E | LWL-Patchkabel, Länge 15 m | [5 empty] | 0 | ST
210115F | LWL-Patchkabel, Länge 20 m | [5 empty] | 0 | ST
210116 | LWL-Patchkabel 2xE9/125µm/1800 | Liefern eines Duplex LWL-Patchkabels 2xE9/125µm/1800, mit Steckertypen nach Bedarf und Rücksprache mit dem AG. Abrechnung per Stück fertig konfektioniertem Kabel nach unten angeführter Längenstaffelungen: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210116A | LWL-Patchkabel, Länge 7 m | [5 empty] | 0 | ST
210116B | LWL-Patchkabel, Länge 10 m | [5 empty] | 0 | ST
210116C | LWL-Patchkabel, Länge 15 m | [5 empty] | 0 | ST
210116D | LWL-Patchkabel, Länge 20 m | [5 empty] | 0 | ST
2102 | Schränke und Konsolen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2102010 | RF-Schrank 19" Indoor, inkl. Einbauten | RF-Schrank 19" Indoor, laut Spezifikation der Aufgabenbeschreibung, inkl. Einbauten |  |  |  |  | 0 | ST
2102020 | RF-Schrank Outdoor (Relaisstation), | RF-Schrank Outdoor (Relaisstation), vorbereitet für 2 Stk. IDU einschließlich 48V-USV |  |  |  |  | 0 | ST
2102030 | Beigestellten RF-Schrank Outdoor mont. | [5 empty] | 0 | ST
2102040 | Wandkonsole für eine IDU | [5 empty] | 0 | ST
2102050 | Wandgestell offen, 19" für 4 Stk. IDU | [5 empty] | 0 | ST
2102060 | RF-Schrank 19" Indoor, ohne Einbauten | RF-Schrank 19" Indoor, laut Spezifikation der Aufgabenbeschreibung, ohne Einbauten |  |  |  |  | 0 | ST
210208 | Tyco Schrank + Zubehör | Kassetten sind nicht mit Kupplungen bestückt. Anzahl der einzubauenden Kupplungen werden vom AG definiert. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210208A | Grundgestell | FIST-GR2-22-SP |  |  |  |  | 0 | ST
210208B | Grundgestell | FIST-GR3 |  |  |  |  | 0 | ST
210208C | Baugruppenträger GPS2 | FIST-GPS2-I-NNN-0 oder 'FIST-GPS2-M-NNN-0 |  |  |  |  | 0 | ST
210208D | Spleiß-Patchkassette | FIST-GPST-12-AEx-2 |  |  |  |  | 0 | ST
210208E | Patchkassette | FIST-GPST-12-AAx-2 |  |  |  |  | 0 | ST
210208F | Spleiß-Patchkassette m. Pigtails | FIST-GPST-12-AIx-2 |  |  |  |  | 0 | ST
210208G | Splitterkassette 8 Splitter | FIST-OC-GA41230XX-xP-AT02 |  |  |  |  | 0 | ST
210208H | Splitterkassette 16 Splitter | FIST-OC-GA81230L1-LP-AT02 |  |  |  |  | 0 | ST
210208I | Multimodesplitter | FIST-MM-Splitter-80/20-AT02 |  |  |  |  | 0 | ST
210208J | Spleißbaugruppenträger-kit | FIST-GSS2-KIT04 |  |  |  |  | 0 | ST
2103 | Zubehör |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2103010 | E1 Line Termination Unit (48V DC) | einschließlich Mounting Kit (RM-9) für 19"-Rack liefern, Montieren, Anschließen der 2 Mbit-Leitung einschließlich Stecker (15 pol. Sub-D), in Betrieb nehmen und auf Funktion prüfen; Fabrikat: RAD LTU-2SA/48 |  |  |  |  | 0 | ST
2103020 | Multiple E1 Multiplexer (fibre, 48V DC) | einschließlich Steckvorrichtung liefern, Montieren, Anschließen, in Betrieb nehmen und auf Funktion prüfen; Fabrikat: RAD Optimux OP-XLE1/16B/48/ST13 |  |  |  |  | 0 | ST
2103030 | Abschlußstecker für nicht benutzte Kanäle | Bestehend aus separaten 2 Mbit Auskreuzstecker und 2 Mbit Schleifenstecker für IDU zum Abschluß von aktiven, jedoch nicht benutzten Kanälen. Stecker IDU-seitig, je nach RF-Equipment (z.B. 9 pol. Sub-D, 75 Ohm SMB, 120 Ohm TQ) |  |  |  |  | 0 | ST
2103040 | Siemens BW7R NF-Verteiler-Gestell Modul | [5 empty] | 0 | ST
2103050 | Siemens BW7R NF-Wrap-Platten | Siemens BW7R NF-Wrap-Platten liefern und auf bestehendes BW7R NF-Verteiler-Gestell montieren. |  |  |  |  | 0 | ST
2103060 | Siemens BW7R Verteiler (für RF-Schrank) | Liefern und montieren von 2 Stk BW7R NF-Verteiler-Gestelle zu je 60 cm inkl. 10 Stk. BW7R NF-Wrap-Platten |  |  |  |  | 0 | ST
2103070 | Beigest. LSA+ Verteiler-Gestell <600mm | Beigestelltes LSA+ Verteiler-Gestell inkl. Befestigungsmaterial Länge max. 600mm montieren |  |  |  |  | 0 | ST
2103080 | Beigest. LSA+ Verteiler-Gestell <2200mm | Beigestelltes LSA+ Verteiler-Gestell inkl. Befestigungsmaterial Länge max. 2200mm montieren |  |  |  |  | 0 | ST
2103090 | Krone LSA+ Verteiler Gestell 600mm | Krone LSA+ Verteiler Gestell (bestehend aus: 2 Stk. Krone Best.Nr. 6577 2 860-00 und 2 Stk. Bst. Nr. 0637 0 005-73) inkl. Befestigungsmaterial 600mm zur Montage auf die Modemplatte bzw. im Container/Trockenraum im Zuge eines Bauprojektes (Richtfunk Bau, Kaperweiterung,...) liefern und montieren; Die Komponenten sind unter Inanspruchnahme des T-Mobile Austria Rahmenvertrages mit Fa. Krone zu ordern und im Anbotspreis enthalten. |  |  |  |  | 0 | PA
2103100 | Krone LSA+ Verteiler Gestell 300-600mm | Krone LSA+ Verteiler Gestell (bestehend aus: 2. Stk. Krone Best. Nr. 6577 2 860-00 und 2 Stk. 0637 0 005-73 bzw. Alternative) inkl. Befestigungsmaterial min. 300mm, max 600mm zur Montage im KVZ im Zuge eines Bauprojektes (Richtfunk Bau, Kaperweiterung,...) liefern und montieren; Die Komponenten sind unter Inanspruchnahme des T-Mobile Austria Rahmenvertrages mit Fa. Krone zu ordern und im Anbotspreis enthalten. |  |  |  |  | 0 | PA
210311 | Krone LSA+ 7014 2 300-00 | Krone LSA+ Leiste inkl. Drahtführung, Schildhalter und Kabelbefestigung Fabrikat Krone Best. Nr. 7014 2 300-00, im Zuge der Montage eines LSA+ Verteilers liefern Die Komponenten sind unter Inanspruchnahme des T-Mobile Austria Rahmenvertrages mit Fa. Krone zu ordern und im Anbotspreis enthalten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210311A | Krone LSA+ Leiste 1 - 5 Stk 70142300-00 | [5 empty] | 0 | ST
210311B | Krone LSA+ Leiste 5 -10 Stk 70142300-00 | [5 empty] | 0 | ST
210311C | Krone LSA+ Leiste 10 -30 Stk 70142300-00 | [5 empty] | 0 | ST
210312 | Krone LSA+ 7015 1 008-11 | Krone LSA+ Leiste inkl. Drahtführung, Schildhalter und Kabelbefestigung Fabrikat Krone Best. Nr. 7015 1 008-11, im Zuge der Montage eines LSA+ Verteilers liefern Die Komponenten sind unter Inanspruchnahme des T-Mobile Austria Rahmenvertrages mit Fa. Krone zu ordern und im Anbotspreis enthalten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210312A | Krone LSA+ Leiste 1 - 5 Stk 70151008-11 | [5 empty] | 0 | ST
210312B | Krone LSA+ Leiste 5 -10 Stk 70151008-11 | [5 empty] | 0 | ST
210312C | Krone LSA+ Leiste 10 -30 Stk 70151008-11 | [5 empty] | 0 | ST
210313 | Rangierung bzw. Umschaltung von Datenkabeln | Rangierung bzw. Umschaltung von Datenkabeln mit bestehenden Rangierungen (Sub-D) auf einen LSA+ Verteiler an einem Standort im Zuge eines Bauprojektes (Richtfunk Bau, Kaperweiterung,...) bzw. im Zuge der Lieferung und Montage eines LSA Verteiler Gestell einschließlich Koordination mit dem Auftragsplatz des AG | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210313A | Umschlt. tagsü., <16x2Mbit Rangieraufw. | [5 empty] | 0 | PA
210313B | Umschlt. tagsü.,>16<40x2Mbit Rangieraufw. | [5 empty] | 0 | PA
210313C | Umschlt. nachts <16x2Mbit Rangieraufw. | [5 empty] | 0 | PA
210313D | Umschlt. nachts,>16<40x2Mbit Rangieraufw. | [5 empty] | 0 | PA
2103140 | Krone LSA+ Verteilergestell | Krone LSA+ Verteilergestell Breite 600mm Höhe 2200mm, Krone Best. Nr. 6971 1 200-00 liefern und montieren, inkl. Montagematerial. Die Komponenten sind unter Inanspruchnahme des T-Mobile Austria Rahmenvertrages mit Fa. Krone zu ordern und im Anbotspreis enthalten. |  |  |  |  | 0 | ST
210315 | LWL Kupplungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210315A | LWL Kupplung SC/APC | [5 empty] | 0 | ST
210315B | LWL Kupplung E2000/HLR | [5 empty] | 0 | ST
210315C | LWL Kupplung SC/PC | [5 empty] | 0 | ST
210315D | LWL Kupplung FC/PC | [5 empty] | 0 | ST
210315E | LWL Kupplung LC/PC | [5 empty] | 0 | ST
210315F | LWL Kupplung SC-MM | [5 empty] | 0 | ST
210315G | LWL Kupplung FC-MM | [5 empty] | 0 | ST
2104 | Richtfunkantennenanlage |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
210401 | Hochfrequenzkabel installieren |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210401A | Koaxkabel RG-8 einzeln verlegt. | [5 empty] | 0 | m
210401B | Beigestelltes Koaxkabel RG-8 verlegen | [5 empty] | 0 | m
210402 | Koaxkabel RG-8 bei paketweiser Verlegung | Liefern und paketweises Verlegen von Koaxkabel mit gleichem Kabelweg nach unten angeführter Staffelung. Nicht verwendete Leitungen sind wasserdicht abzuschließen. Verrechnung in Meter pro Kabel, Kalkulationshinweis: Der angebotene Preis muss sich an der Position 92.01 04 0 und 92.01 05 0 orientieren. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210402A | 2 bis 4 Koaxkabel mit gleichem Kabelweg | [5 empty] | 0 | m
210402B | 5 bis 9 Koaxkabel mit gleichem Kabelweg | [5 empty] | 0 | m
210402C | > 10 Koaxkabel mit gleichem Kabelweg | [5 empty] | 0 | m
2104030 | Koaxkabel RG-214 einzeln verlegt. | [5 empty] | 0 | m
2104040 | Beigestelltes Koaxkabel RG-214 verlegen | [5 empty] | 0 | m
210405 | Koaxkabel RG214 bei paketweiser Verlegung | Liefern und paketweises Verlegen von Koaxkabel mit gleichem Kabelweg nach unten angeführter Staffelung. Nicht verwendete Leitungen sind wasserdicht abzuschließen. Verrechnung in Meter pro Kabel. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210405A | 2 bis 4 Koaxkabel mit gleichem Kabelweg | [5 empty] | 0 | m
210405B | 5 bis 9 Koaxkabel mit gleichem Kabelweg | [5 empty] | 0 | m
210405C | größer 10 Koaxkabel mit gleichem Kabelweg | [5 empty] | 0 | m
210406 | Hohlleiter installieren | Liefern und betriebsfertiges Anschließen eines Hohlleiters zum Absetzen der Richtfunk ODU bis zu 5 m. Einschließlich aller Klein-/Montageteile und Nebenarbeiten, wie Trockenpatrone, Erdungsmaterial, Spülung, Dichtheitsprüfung, etc. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210406A | Hohlleiter E250 bis 5m | [5 empty] | 0 | PA
210406B | Aufpreis für Hohlleiter E250 > 5m | [5 empty] | 0 | m
210406C | Hohlleiter E380 bis 5m | [5 empty] | 0 | PA
210406D | Aufpreis für Hohlleiter E380 > 5m | [5 empty] | 0 | m
2104070 | Leitungslüfter installieren | Liefern, Montieren und Anschließen eines Leitungslüfter für Hohlleiter einschließlich allem Klein-/ Montagematerial und Nebenarbeiten; Fabrikat: Spinner BN526150 |  |  |  |  | 0 | ST
2105 | Richtfunk Betriebsarbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2105050 | Erweiterung Richtfunk IDU | Beinhaltet:Demontage und Neumontage der IDU. Inbetriebnahme und Programmierung der RF-Strecke an beiden Standorten. Koordination mit dem Auftragsplatz des AG, anderen GU und (ergänzender) Dokumentation. Einschließlich aller notwendigen HF-Adaptionen, Elektroinstallationen, Klein-/Montageteile und Nebenarbeiten. Abrechnung durch Pauschale je Standort (Die Einmessung und Rangierung ist für beide Standorte inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
2105060 | Frequenzänderung | Beinhaltet: Inbetriebnahme, (Neu)programmierung und Bitfehlermessung der RF-Strecke an beiden Standorten. Alle notwendigen Elektroinstallationen, Koordination mit Auftragsplatz des AG, anderen GU und (ergänzender) Dokumentation. Einschließlich Klein-/Montagematerial und Nebenarbeiten. Abrechnung durch Pauschale je RF-Strecke. |  |  |  |  | 0 | PA
2105070 | Kapazitätserweiterung | Beinhaltet: Inbetriebnahme, (Neu)programmierung und Bitfehlermessung der RF-Strecke an beiden Standorten. Alle notwendigen Elektroinstallationen, Koordination mit Auftragsplatz des AG, anderen GU und (ergänzender) Dokumentation. Einschließlich Klein-/Montagematerial und Nebenarbeiten. |  |  |  |  | 0 | PA
2105080 | Kapazitätserweit./ Frequenzänderung groß | Beinhaltet: Paralleler Aufbau der Richtfunkstrecke (zur bestehenden RF-Strecke). Inbetriebnahme, Einmessung, Programmierung und Bitfehlermessung der RF-Strecke an beiden Standorten. Koordination mit dem Auftragsplatz des AG, anderen GU und Dokumentation. Einschließlich aller Klein-/ Montagematerial und Nebenarbeiten. Demontage und Zwischenlagerung aller nicht für die erweiterte RF-Strecke notwendigen verwertbaren RF-Anlagenteile. Demontage und Entsorgung nicht mehr verwertbarer RF-Anlagenteile.Abrechnung durch Pauschale per RF-Strecke. |  |  |  |  | 0 | PA
2105090 | Einmessung des RF-Anbindungsweges | Zur RF-Anbindung eines Mobilfunkstandortes über mehrere RF-Strecken. Beinhaltet:Aufnahme und Durchführung aller notwendigen Elektroinstallationen, Bitfehlermessung (min. 2h) des gesamten Anbindungsweges, Dokumentation, Rangierpläne einschließlich aller Nebenarbeiten. Abrechnung durch diese Pauschale und für jeden RF-Anbindungspunkt innerhalb des Anbindungsweges (Anfangspunkt und Endpunkt zählen nicht dazu) eine Pauschale nach Pos 210510A |  |  |  |  | 0 | PA
2105100 | RF-Anbindungspkt. in. RF-Anbindungsweg | [5 empty] | 0 | PA
2105110 | HI/LOW Richtfunk ODU Tausch od. Frequenz- od. Polarisationsänderung | Beinhalten die Swapdurchführung inkl. aller An- und Abfahrten sowie erforderlichen Vorbereitungen und Materialien zur Erledigung des jeweiligen Auftrags. Bei Verfügbarkeit sind Lager ODUs mit zu führen und gleichzeitig einzubauen, um die Ausfallzeit der Strecke gering zu halten, wenn solche Austausch ODUs nicht verfügbar sind, sind die vor Ort aufgebauten ODUs je Gegenstelle wechselweise auszutauschen, inkl. Nachtumschaltungen, Dokumentation durch Fotos, Link Budget, Link Protokoll und Pegabase Einträge. Exkludiert sind Hubwagen, Kräne, Sanierung von Bestandsmängeln, farbliche Anpassungen, Bestandsüberprüfungen (Statik oder Genehmigungen, Plan, Verträge), Planadaptionen. |  |  |  |  | 0 | PA
2106 | Diverses Transmissionleistungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
210601 | Allgemein |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210601B | Lief./Verl. 16 x E1 f. Ceragon IP10 | Lieferung und Verlegung der 16E1 Datenkabel für den Ceragon IP10 (max. 10m) inkl. Linkumkonfiguration Leistungserbringung immer im Zuge eines Rangierauftrages (keine eigene An- Abfahrt erforderlich) und erfolgt statt des rangierens. Die erforderlichen E1 Karten sind bereits eingebaut, es sind dazu auch keine Lizenzen einzuspielen. |  |  |  |  | 0 | ST
210601D | Büroabnahme Richtfunkstrecke | Büroabnahme Richtfunkstrecke Kontrolle der durch einen "Dritt-AN" erbrachten Leistungen im Zuge einer "Büroabnahme", sowie die Überprüfung des Aufmaßes anhand einer durch den "Dritt-AN" erstellten Fofodokumentation. Diese Fotodokumentation muss derart detailliert sein, dass damit eine positive Durchführung jedes einzelnen Punktes im Abnahmeprotokoll durch Fotos eindeutig und unstrittig belegt ist. Unscharfe bzw. zweideutige Fotos sind bis zur Nachreichung mangelfreier Fotobelege einer Nichterfüllung der jeweiligen fotografierten Leistung gleichbedeutend. Ausfüllen den vorgegebenen Abnahmeprotokolls, entsprechend den vereinbarten Abnahmenkriterien zwischen T-Mobile und dem "Dritt-AN" und Mengenprüfung der dazugehörigen Aufmaße. Upload der Prüfergebnisse auf das S-Laufwerk von T-Mobile bzw. Übermittlung per Mail an den "Dritt-AN". Überwachung der fristgerechten Mängelbehebung innerhalb von 14 Tagen. Bestätigung der Mängelfreistellung. Führen einer Statusliste. |  |  |  |  | 0 | ST
210601E | 2G IP Upgrade pro BTS | 2G IP Upgrade: -An/Abfahrt -Kabel von BBU zu ETH Panel verlegen (max. 15m) inkl. Material -Patch am ETH Panel inkl. Material -Softwareupgrade und Commissioning LMPT Board -Abschlusstest -Administration Der Angebotspreis versteht sich als PA je BTS |  |  |  |  | 0 | PA
210601F | 38GHz Lens Antenna dm 16cm | 38GHz Lens Antenna dm 16cm Lieferung und Montage einer 38GHz Lens Antenna des Typs LA05-380DW Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen |  |  |  |  | 0 | ST
210601G | 26GHz Lens Antenna dm 16cm | 26GHz Lens Antenna dm 16cm Lieferung und Montage einer 26GHz Lens Antenna des Typs LA05-220BW Lieferzeit: ca. 5-6 Wochen |  |  |  |  | 0 | ST
210601H | Einbau Transm. 19" Purcell Rack TMA005 | Lieferung und Montage Transmission- Komponenten Komponenten 19 Zoll zum Einbau in Purcell Rack V2 25HE gem. TMA 005 Bem.: Der Einbau erfolgt in ein bestehendes Rack, wobei davon ausgegangen wird dass für den Einbau der Komponenten ausreichend Platz vorhanden ist. Daher sind keine Umbau- oder Siedelungskosten in diesem Angebotspreis berücksichtigt und werden geg. gem. LV abgerechnet. Das bestehende, leere Rack wird von 19“ auf 21“ umgebaut. Die bestehende Türe wird demontiert und entsorgt, und durch eine Active Cooling Türe der Fa. Purcell ersetzt. Ausstattung: Eine Überlängenablage Rittal 7220.500 |  |  |  |  | 0 | PA
210601I | FIST 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6x Patchkas. | Lieferung und Montage eines FIST 19“ Baugruppenträgers Fa. Tyco GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen |  |  |  |  | 0 | ST
210601J | Krone Baugruppenträger 4HE inkl. 4NT | Krone Baugruppenträger 4HE inkl. 4NT Leisten |  |  |  |  | 0 | ST
210601K | CAT6 Transmission Patchfeld 24, 1HE leer | Lieferung und Montage eines CAT6 Transmission Patchfeld 24, 1HE leer. |  |  |  |  | 0 | ST
210601L | Zusätzliche 32 E1 für PTN ausdroppen | Zusätzliche 32 E1 für PTN ausdroppen (E1 Kabel beigestellt), Krone Leisten lt. LV Positionen. An- und Abfahrt wird, wenn erforderlich wird gem. LV vergütet und ist im Angebotspreis nicht berücksichtigt. |  |  |  |  | 0 | PA
210601M | SC/APC 8° Kupplungen für Tyco Fist-GPS2 | Lieferung und Montage von SC/APC 8 Grad Kupplungen für Tyco Fist-GPS2 Kassetten |  |  |  |  | 0 | ST
210601N | 4HE Krone Baugruppenträgers für 19“ leer | Lieferung und Montage eines 4HE Krone Baugruppen-trägers für 19“ Einbau, leer |  |  |  |  | 0 | ST
2107 | Rangierungen an RAN Standorten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
210701 | Rangierung Ethernet | Rangierung an einem Standort – Ethernet Umsetzungsdauer dem der nachfolgenden Auflistung ab Beauftragung; Herstellen einer Rangierung/ Patchung/Verbindung von 2 Leitungsteilstücken durch Verschalten von 2 Leitungsendpunkten an einem Standort. Die Leitungsendpunkte / Rangierdaten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Das notwendige Material (Kabel, Stecker, Werkzeug usw.) ist in der Pauschale bis zu einer Rangierkabellänge von 15m inkludiert. Mehrlängen werden über bestehende LV Positionen abgerechnet. Dem AN sind die gängigen Rangierkabel, Steckertypen, Verlegerichtlinien bekannt und entstehen dem AG daraus keine Mehrkosten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210701A | Rangierung an einem STO - Ethernet 5Tage | Rangierung an einem Standort – Ethernet Ausführung bis 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210701B | Rangierung an einem STO - Ethernet 3Tage | Rangierung an einem Standort – Ethernet Ausführung bis 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210701C | Rangierung an einem STO - Eth. nextday | Rangierung an einem Standort – Ethernet Ausführung bis zum Ende des nächsten Werktags ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210702 | Rangierung E1/2MBit | Rangierung an einem Standort – E1/2MBit Umsetzungsdauer dem der nachfolgenden Auflistung ab Beauftragung; Herstellen einer Rangierung/ Patchung/Verbindung von 2 Leitungsteilstücken durch Verschalten von 2 Leitungsendpunkten an einem Standort. Die Leitungsendpunkte / Rangierdaten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Das notwendige Material (Kabel, Stecker, Werkzeug usw.) ist in der Pauschale bis zu einer Rangierkabellänge von 15m inkludiert. Mehrlängen werden über bestehende LV Positionen abgerechnet. Dem AN sind die gängigen Rangierkabel, Steckertypen, Verlegerichtlinien bekannt und entstehen dem AG daraus keine Mehrkosten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210702A | Rangierung an einem STO–E1/2MBit 5Tage | Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit Ausführung bis 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210702B | Rangierung an einem STO–E1/2MBit 3Tage | Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit Ausführung bis 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210702C | Rangierung an einem STO–E1/2MBit nextday | Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit Ausführung bis zum Ende des nächsten Werktags ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210703 | Rangierung LWL/Fibre | Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre Umsetzungsdauer dem der nachfolgenden Auflistung ab Beauftragung; Herstellen einer Rangierung/ Patchung/Verbindung von 2 Leitungsteilstücken durch Verschalten von 2 Leitungsendpunkten an einem Standort. Die Leitungsendpunkte / Rangierdaten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Das notwendige Material (Kabel, Stecker, Werkzeug usw.) ist in der Pauschale bis zu einer Rangierkabellänge von 15m inkludiert. Mehrlängen werden über bestehende LV Positionen abgerechnet. Dem AN sind die gängigen Rangierkabel, Steckertypen, Verlegerichtlinien bekannt und entstehen dem AG daraus keine Mehrkosten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210703A | Rangierung an einem STO–LWL/Fibre 5 Tage | Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre Ausführung bis 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210703B | Rangierung an einem STO–LWL/Fibre 3 Tage | Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre Ausführung bis 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210703C | Rangierung an einem STO–LWL/Fib. nextday | Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre Ausführung bis zum Ende des nächsten Werktags ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210704 | Rangierung an einem weiteren STO - Ethernet | Herstellen einer Rangierung / Verbindung von 2 Leitungsteilstücken durch Verschalten von 2 Leitungsendpunkten an einem weiteren Standort im physikalischen Leitungsweg. Die Leitungsendpunkte / Rangierdaten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Das notwendige Material (Kabel, Stecker, Werkzeug usw.) ist in der Pauschale bis zu einer Rangierkabellänge von 15m inkludiert. Mehrlängen werden über bestehende LV Positionen abgerechnet. Diese Pauschale wird nur in Verbindung mit der Pauschale 1 beauftragt und gilt X mal je nach Anzahl der weiteren Standorte in der Kette. Dem AN sind die gängigen Rangierkabel, Steckertypen, Verlegerichtlinien bekannt und entstehen dem AG daraus keine Mehrkosten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210704A | Rangierung an einem weiteren STO - Ethernet 5Tage | Rangierung an einem weiteren Standort – Ethernet Ausführung bis 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210704B | Rangierung an einem weiteren STO - Ethernet 3Tage | Rangierung an einem weiteren Standort – Ethernet Ausführung bis 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210704C | Rangierung an einem weiteren STO - Eth. nextday | Rangierung an einem weiteren Standort – Ethernet Ausführung bis zum Ende des nächsten Werktags ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210705 | Rangierung an einem weiteren STO–E1/2MBit | Herstellen einer Rangierung / Verbindung von 2 Leitungsteilstücken durch Verschalten von 2 Leitungsendpunkten an einem weiteren Standort im physikalischen Leitungsweg. Die Leitungsendpunkte / Rangierdaten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Das notwendige Material (Kabel, Stecker, Werkzeug usw.) ist in der Pauschale bis zu einer Rangierkabellänge von 15m inkludiert. Mehrlängen werden über bestehende LV Positionen abgerechnet. Diese Pauschale wird nur in Verbindung mit der Pauschale 1 beauftragt und gilt X mal je nach Anzahl der weiteren Standorte in der Kette. Dem AN sind die gängigen Rangierkabel, Steckertypen, Verlegerichtlinien bekannt und entstehen dem AG daraus keine Mehrkosten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210705A | Rangierung an einem weiteren STO–E1/2MBit 5Tage | Rangierung an einem weiteren Standort – E1/ 2MBit Ausführung bis 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210705B | Rangierung an einem weiteren STO–E1/2MBit 3Tage | Rangierung an einem weiteren Standort – E1/ 2MBit Ausführung bis 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210705C | Rangierung an einem weiteren STO–E1/2MBit nextday | Rangierung an einem weiteren Standort – E1/ 2MBit Ausführung bis zum Ende des nächsten Werktags ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210706 | Rangierung an einem weiteren STO–LWL/Fibre | Herstellen einer Rangierung / Verbindung von 2 Leitungsteilstücken durch Verschalten von 2 Leitungsendpunkten an einem weiteren Standort im physikalischen Leitungsweg. Die Leitungsendpunkte / Rangierdaten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Das notwendige Material (Kabel, Stecker, Werkzeug usw.) ist in der Pauschale bis zu einer Rangierkabellänge von 15m inkludiert. Mehrlängen werden über bestehende LV Positionen abgerechnet. Diese Pauschale wird nur in Verbindung mit der Pauschale 1 beauftragt und gilt X mal je nach Anzahl der weiteren Standorte in der Kette. Dem AN sind die gängigen Rangierkabel, Steckertypen, Verlegerichtlinien bekannt und entstehen dem AG daraus keine Mehrkosten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210706A | Rangierung an einem weiteren STO–LWL/Fibre 5 Tage | Rangierung an einem weiteren Standort – LWL/Fibre Ausführung bis 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210706B | Rangierung an einem weiteren STO–LWL/Fibre 3 Tage | Rangierung an einem weiteren Standort – LWL/Fibre Ausführung bis 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210706C | Rangierung an einem weiteren STO–LWL/Fib. nextday | Rangierung an einem weiteren Standort – LWL/Fibre Ausführung bis zum Ende des nächsten Werktags ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | PA
210707 | zusätzliche Rangierung 1 STO - Ethernet | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – Ethernet Herstellen einer zusätzlichen Rangierung / Patchung an einem Standort laut Beschreibung zu Rangierung an einem, oder weiteren Standort bei gleichzeitiger Beauftragung einer Rangierung an einem, oder weiteren Standort; diese Pauschale kommt nur zur Anwendung wenn die zusätzliche Rangierung/Patchung im Zuge der Rangierung an einem, oder weiteren Standort erfolgen kann, wobei es in der Verantwortung des AG liegt dies zeitlich optimal zu koordinieren. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210707A | zusätzliche Rangierung 1 STO - Ethernet 5 Tage | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – Ethernet |  |  |  |  | 0 | PA
210707B | zusätzliche Rangierung 1 STO - Ethernet 3 Tage | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – Ethernet |  |  |  |  | 0 | PA
210707C | zusätzliche Rangierung 1 STO - Ethernet nextday | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – Ethernet |  |  |  |  | 0 | PA
210708 | zusätzliche Rangierung 1 STO - E1/ 2MBit | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit Herstellen einer zusätzlichen Rangierung / Patchung an einem Standort laut Beschreibung zu Rangierung an einem, oder weiteren Standort bei gleichzeitiger Beauftragung einer Rangierung an einem, oder weiteren Standort; diese Pauschale kommt nur zur Anwendung wenn die zusätzliche Rangierung/Patchung im Zuge der Rangierung an einem, oder weiteren Standort erfolgen kann, wobei es in der Verantwortung des AG liegt dies zeitlich optimal zu koordinieren. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210708A | zusätzliche Rangierung 1 STO - E1/ 2MBit 5 Tage | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit |  |  |  |  | 0 | PA
210708B | zusätzliche Rangierung 1 STO - E1/ 2MBit 3Tage | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit |  |  |  |  | 0 | PA
210708C | zusätzliche Rangierung 1 STO - E1/ 2MBit nextday | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – E1/ 2MBit |  |  |  |  | 0 | PA
210709 | zusätzliche Rangierung 1 STO - LWL/Fibre | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre Herstellen einer zusätzlichen Rangierung / Patchung an einem Standort laut Beschreibung zu Rangierung an einem, oder weiteren Standort bei gleichzeitiger Beauftragung einer Rangierung an einem, oder weiteren Standort; diese Pauschale kommt nur zur Anwendung wenn die zusätzliche Rangierung/Patchung im Zuge der Rangierung an einem, oder weiteren Standort erfolgen kann, wobei es in der Verantwortung des AG liegt dies zeitlich optimal zu koordinieren. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210709A | zusätzliche Rangierung 1 STO - LWL/Fibre 5 Tage | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre |  |  |  |  | 0 | PA
210709B | zusätzliche Rangierung 1 STO - LWL/Fibre 3 Tage | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre |  |  |  |  | 0 | PA
210709C | zusätzliche Rangierung 1 STO - LWL/Fibre nextday | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung an einem Standort – LWL/Fibre |  |  |  |  | 0 | PA
210710 | Topologieänderung | Diese Form der Rangierung wird speziell für die Auflösung einer Multidropkette od. Änderung der Anbindung benötigt. Im Zuge dieser Tätigkeit muss der GU vor Beginn der Arbeiten einen Termin mit dem LL-Lieferanten (TA, UTA, …) und RAN vereinbaren, damit zeitgleich an allen Seiten die Änderung durchgeführt wird. Der LL-Lieferant wird meistens die Umschaltung im „Amt“ bzw. durch eine Änderung im SDH durchführen, ist also nicht direkt vor Ort. Hier wird gleichzeitig zur Umschaltung auch noch eine Änderung der Parameter an der 2G-Systemtechnik (TEI, TS) durchgeführt. Benötigt wird dazu das LMT, um diese Änderung durchzuführen. Umsetzungsdauer gemäß Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210710A | Topologieänderung 5 Werktage ab Beauftragung | [5 empty] | 0 | PA
210710B | Topologieänderung 3 Tage ab Beauftragung | [5 empty] | 0 | PA
210710C | Topologieänderung Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | [5 empty] | 0 | PA
210711 | Umschaltung | Hier wird gleichzeitig zur Umschaltung auch noch eine Änderung der Parameter an der 2G-Systemtechnik (TEI, TS) durchgeführt. Benötigt wird dazu das LMT, um diese Änderung durchzuführen. Auch hier ist es notwendig, dass mit allen beteiligten Technikern (LL-Lieferant und RAN) ein Termin vereinbart wird. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210711A | Umschaltung 5 Werktage ab Beauftragung | [5 empty] | 0 | PA
210711B | Umschaltung 3 Tage ab Beauftragung | [5 empty] | 0 | PA
210711C | Umschaltung Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | [5 empty] | 0 | PA
2108 | Rangierungen Core Standorte | Bei allen Arbeiten müssen die vor Ort durchgeführten Änderungen an den vorhandenen Verteilern und Kabel gemäß TMA Richtlinien beschriftet werden, bzw. Dokumentationen gemäß den TMA Richtlinien zu erstellen. Benötigtes Patchmaterial ist in den Preisen enthalten. (Stückweise Beauftragung) | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
210801 | Herstellung einer Rangierung an einem Core Standort (Erster Patch) |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210801A | Eth. Rang. 5 Werktage ab Beauftragung | Ethernet-Rangierung an einem Standort Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801B | Eth. Rang. 3 Tage ab Beauftragung | Ethernet-Rangierung an einem Standort Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801C | Eth. Rang. Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | Ethernet-Rangierung an einem Standort Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801D | E1 Rang. 5 Werktage ab Beauftragung | E1-Rangierung an einem Standort 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801E | E1 Rang. 3 Tage ab Beauftragung | E1-Rangierung an einem Standort 3 Tage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801F | E1 Rang. Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | E1-Rangierung an einem Standort Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801G | LWL Rang. 5 Werktage ab Beauftragung | LWL-Rangierung an einem Standort 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801H | LWL Rang. 3 Tage ab Beauftragung | LWL-Rangierung an einem Standort 3 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210801I | LWL Rang. Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | LWL-Rangierung an einem Standort Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802 | Herstellung einer weiteren Rangierung an einem Core Standort | Herstellen einer zusätzlichen Rangierung / Patchung an einem Standort laut Beschreibung in Pos 1 in Verbindung bei gleichzeitiger Beauftragung von Pos Herstellung einer Rangierung an einem Core Standort; diese Pauschale kommt nur zur Anwendung wenn die zusätzliche Rangierung/Patchung im Zuge der Pauschale 1 erfolgen kann, wobei es in der Verantwortung des AG liegt dies zeitlich optimal zu koordinieren. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210802A | Weit. Eth. Rang. 5 Werktage ab Beauftragung | Weitere Ethernet-Rangierung 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802B | Weit. Eth. Rang. 3 Tage ab Beauftragung | Weitere Ethernet-Rangierung 3 Tage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802C | Weit. Eth. Rang. Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | Weitere Ethernet-Rangierung Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802D | Weit. E1 Rang. 5 Werktage ab Beauftragung | Weitere E1 Rangierung 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802E | Weit. E1 Rang. 3 Tage ab Beauftragung | Weitere E1 Rangierung 3 Tage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802F | Weit. E1 Rang. Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | Weitere E1 Rangierung Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802G | Weit. LWL Rang. 5 Werktage ab Beauftragung | Weitere LWL Rangierung 5 Werktage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802H | Weit. LWL Rang. 3 Tage ab Beauftragung | Weitere LWL Rangierung 3 Tage ab Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210802I | Weit. LWL Rang. Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung | Weitere LWL Rangierung Ende des folgenden Werktages nach Beauftragung |  |  |  |  | 0 | ST
210803 | Rangierungen Core Standorte (Stundenweise) | AG übermittelt die Anschaltepunkte des Equipments. Der AN hat unter Benützung vorhandener Zwischenkabel, den kompletten Leitungsweg E2E herzustellen. Bei allen Arbeiten müssen die vor Ort durchgeführten Änderungen an den vorhandenen Verteilern und Kabel gemäß TMA Richtlinien beschriftet werden, bzw. Dokumentationen gemäß den TMA Richtlinien zu erstellen. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis. Benötigtes Patchmaterial ist in den Preisen enthalten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210803A | Herstellung Eth. Rangierung, 1 Monteur | Herstellung Ethernetrangierung, 1 Monteur |  |  |  |  | 0 | h
210803B | Herstellung Eth. Rangierung, 1 Monteur + 1 Helfer | Herstellung Ethernetrangierung, 1 Monteur + 1 Helfer |  |  |  |  | 0 | h
210803C | Herstellung LWL Rangierung, 1 Monteur | Herstellung LWL Rangierung, 1 Monteur |  |  |  |  | 0 | h
210803D | Herstellung LWL Rangierung, 1 Monteur + 1 Helfer | Herstellung LWL Rangierung, 1 Monteur + 1 Helfer |  |  |  |  | 0 | h
210904 | LMPT Commissioning bei Huawei 2G BTS | Einspielen von Software Configurations Files in die 2G BTS, Die Position beinhaltet die An/Abfahrt, Verlegung der Ethernetverkabelung (GE opt oder GE el), Einstspielung des Commissioning Files (wird vom AG zur Verfügung gestellt) und ev. Nötige SW Upgrades an der BTS, Testing. Anzahl der zu bearbeitenden BTSen gemäß der folgenden Auflistung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
210904A | LMPT Com. Huawei 2G BTS | LMPT Commissioning bei einer Huawei 2G BTS |  |  |  |  | 0 | ST
210904B | LMPT Com. mehreren Huawei 2G BTS (2 - 10 Stück) | LMPT Commissioning bei mehreren Huawei 2G BTS (2 - 10 Stück) |  |  |  |  | 0 | ST
210904C | LMPT Com. bei mehreren Huawei 2G BTS (> 10 Stück) | LMPT Commissioning bei mehreren Huawei 2G BTS (> 10 Stück) |  |  |  |  | 0 | ST
211003 | IP Ping Test |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
211003A | IP Ping Test pro Standort – 5 Werktage | IP Ping Test pro Standort – 5 Werktage. Durchführung des Tests innerhalb von 5 Werktagen ab Beauftragung im Zuge vom Rangierauftrag; excl. An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | PA
211003B | IP Ping Test pro Standort – 3 Werktage | IP Ping Test pro Standort – 3 Werktage. Durchführung des Tests innerhalb von 3 Werktagen ab Beauftragung im Zuge vom Rangierauftrag; excl. An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | PA
211003C | IP Ping Test pro Standort – Folgetag | IP Ping Test pro Standort – Folgetag. Durchführung des Tests im Zuge vom Rangierauftrag am nächsten Werktag ab Beauftragung excl. An- und Abfahrt. |  |  |  |  | 0 | PA
2112 | Richfunk RTN Board Tausch |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2112010 | Nachträglicher EM6FA Boardswap - groß | Nachträglicher EM6FA Boardswap - groß Boardtausch elektr. auf neu optischGE LWL-patchungen in vorh. TycoLade imselben rack Incl. patchkabel und Kleinmaterialien Incl. eigener Anfahrt, ohne Anpassung der besteh.RIFU -Doku Leistung TMA: Konfiguration der EM6FA wird durch TMA -U2000 geladen(Vlan,etc.) Softwareupdate durch TMA (falls erforderlich) Beauftragung muss mittels Bestellung erfolgen |  |  |  |  | 0 | ST
2112020 | Nachträglicher EM6FA Boardswap - klein | Nachträglicher EM6FA Boardswap - klein Boardtausch elektr. auf neu optischGE Patchungen lt. LV Im Zuge eines Richtfunkaufbaues am Standort Änderung wird Bestandteil der RIFU-Doku LeistungTMA: Konfiguration der EM6FA wird durch TMA- U2000 geladen(Vlan,etc.) Softwareupdate durch TMA(falls erforderlich) Ohne direkter Beauftragung, Tauschanweisung aus Anbindungsplan(Visio) Position kommt zusätzlich zur Kostenschätzung da Änderungen im Anbindungsplan bis unmittelbar vor der Montage berücksichtigt |  |  |  |  | 0 | ST
2113 | MSPTP/LWL Ing. Leistungen | Nach der Beauftragung wird für die Standorte eine Grundlagenermittlung (Pos 3102050 im best. LV) bestellt. Daraufhin werden die Begehungen durchgeführt und die VKS erstellt. Im Falle einer Beauftragung (Bestellung) der jeweiligen Standorte werden die u.a. Ingenieursleistungen erbracht und unabhängig verrechnet. Diese Leistungen sind zusätzlich zu den PTN PA laut LG3203 abzurechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2113010 | MSPTP Ingenieurleistungen Klasse 1 | ING-MSPTP Klasse 1 MSPTP ING-Leistung für Standorte exkl. LWL Verlegung (Grabung), Inkludierte Leistungen: Projektkoordination im Rahmen der u.a. inkl. Leistungen; Ingenieurleistung für Infrastrukturerrichtung, Anlegen des Standortes in der Pegabase, Kostenschätzung Standort infra, I&C, MSPTP; Einholen einer Zustimmungserklärung, Vertrag, oder Planunterschrift des ET für evtl. zusätztlich benötigstes Rack, Aktualisierung der Datenbank, As Built Plan auf Basis eines vorhandenen DWG Planes, Erstellung der Dokumentation, Aufnahme der Koordinaten (WGS84) von LWL Koppel- bzw. Übergabepunkten ; NICHT enthalten: Einreich- und Ausführungsplanung, behördliche Genehmigungen, Verträge oder Nachträge, Überarbeitung des vorhandenen Planformates (z.B von A0 auf A3), sowie die Erstellung eines DWG Planes auf Basis analoger oder eingescannter Planunterlagen , Errichtung von Infrastruktur; |  |  |  |  | 0 | PA
2113020 | MSPTP Ingenieurleistungen Klasse 2 | MSPTP/LWL Ing. Leistungen Klasse 2 MSPTP ING-Leistung für Standorte mit LWL Verlegung (Grabung); Inkludierte Leistungen: Projektkoordination im Rahmen der u.a. inkl. Leistungen; Ingenieurleistung für Infrastrukturplanung und Errichtung, Anlegen des Standortes in der Pegabase, Download und Prüfung der Standortdokumentation; Einreichplanung für alle erforderlichen behördliche Genehmigungen, Planung und behördliche Abklärung aller Leitungsverlegmaßnahmen, ggf. Eigentümer- und Sharingpläne, Vertrags- oder Nachtragsverhandlungen mit den Standorteigentümern, Servitut oder Dienstbarkeitgebern für die LWL Verlegung, Einholen von erforderlichen Sondernutzungsverträge, inkl. Teilnahme an beh. Verhandlungen vor Ort; Ausführungsplanung für den LWL Kabelweg und SIGE Plan; I&C MSPTP, Aktualisierung der Datenbank nach Vorgabe des AG; Ergänzung der bestehenden Dokumentation, Aufnahme der Koordinaten (WGS84) von LWL Koppel- bzw. Übergabepunkten; NICHT enthalten: statische Prüfung neuer Anlagenteile (erfolgt bspw. im Rifu Projekt); Genehmigungsgebühren, Gutachter, Detail - und Stahlbauplanung, Überarbeitung des vorhandenen Planformates (z.B von A0 auf A3), sowie die Erstellung eines DWG Planes auf Basis analoger oder eingescannter Planunterlagen, Errichtung von Infrastruktur; |  |  |  |  | 0 | PA
2113030 | MSPTP Ingenieurleistungen Klasse 3 | ING-MSPTP Klasse 3 MSPTP ING-Leistung für Standorte inkl. LWL Verlegung (Grabung) an ÖBB Standorten, gleiche Inhalte und Prozedere wie Klasse 2, jedoch inkl. Mehraufwand für ÖBB, und Energieversorgungsunternehmen, Einreichungen und Genehmigungen , ÖBB Einverständniserklärungen, Arbeitsübereinkommen, Exkludiert; ÖBB Sicherungsposten |  |  |  |  | 0 | PA
2114 | Transmission Layouttypen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2114010 | Systemtechnikrack 19" 42 HE- Type TMA001 | Lieferung und Montage Systemtechnikrack 19 Zoll, 42 HE- Type TMA001 Ausstattung: Rack 19“ mit Befestigungswinkel für Wand, jeweils rechts und links eine Gittertasse B=200mm über den gesamten Bereich von 42HE inkl. Ausnehmung im Bereich von HE18-20 und 3 Stk. LWL Führungsbügel Rittal 7116.500. Abdeckung aus Aluminiumblech zum einhängen im Transmissionbereich. LWL 2“ Kabelkanal mit T-Stück, Bogen, Kanal sowie Verbindungsteile inkl. Befestigungsmaterial. Schwerlastboden im Bereich HE10. Weiters FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. |  |  |  |  | 0 | PA
2114020 | Systemtechnikrack 21" 42 HE- Type TMA002 | Lieferung und Montage Systemtechnikrack 21 Zoll, 42 HE- Type TMA002 Ausstattung: Rack 21“ mit Befestigungswinkel für Wand, jeweils rechts und links eine Gittertasse B=200mm über den gesamten Bereich von 42HE inkl. Ausnehmung im Bereich von HE5-10 und 3 Stk. LWL Führungsbügel Rittal 7116.500. Abdeckung aus Aluminiumblech zum einhängen im Transmissionbereich. LWL 2“ Kabelkanal mit T-Stück, Bogen, Kanal sowie Verbindungsteile inkl. Befestigungsmaterial. Zusätzlich Unterkonstruktion für LWL 2“ Kanal für PTN3900. Adapterblech von 21“ auf 19“ im Bereich HE1 bis HE22. DC- Powerbox 1HE Fa. Eltec lt. Spezifikation T-Mobile (2x(2x25+6x10A). 4 Blindabdeckungen 19“, 1HE und einen 4HE Krone Baugruppenträger leer. Weiters FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. |  |  |  |  | 0 | PA
2114030 | Einbau Transm. 19" in Swap Rack TMA003A | Lieferung und Montage Transmission- Komponenten Komponenten 19 Zoll zum Einbau in SWAP Rack 26HE gem. TMA 003A Bem.: Der Einbau erfolgt in ein bestehendes Rack, wobei davon ausgegangen wird dass für den Einbau der Komponenten ausreichend Platz vorhanden ist. Daher sind keine Umbau- oder Siedelungskosten in diesem Angebotspreis berücksichtigt und werden geg. gem. LV abgerechnet. Ausstattung: Eine FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. Eine Blindabdeckung 19“, 1HE. |  |  |  |  | 0 | PA
2114040 | Einbau Transm. 19" in Swap Rack TMA003B | Lieferung und Montage Transmission- Komponenten Komponenten 19 Zoll zum Einbau in SWAP Rack 21HE gem. TMA 003B Bem.: Der Einbau erfolgt in ein bestehendes Rack, wobei davon ausgegangen wird dass für den Einbau der Komponenten ausreichend Platz vorhanden ist. Daher sind keine Umbau- oder Siedelungskosten in diesem Angebotspreis berücksichtigt und werden geg. gem. LV abgerechnet. Ausstattung: Eine FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. Eine Blindabdeckung 19“, 1HE. |  |  |  |  | 0 | PA
2114050 | Einbau Transm. 19" Purcell Rack TMA004A | Lieferung und Montage Transmission- Komponenten Komponenten 19 Zoll zum Einbau in Purcell Rack V1 21HE gem. TMA 004A Bem.: Der Einbau erfolgt in ein bestehendes Rack, wobei davon ausgegangen wird dass für den Einbau der Komponenten ausreichend Platz vorhanden ist. Daher sind keine Umbau- oder Siedelungskosten in diesem Angebotspreis berücksichtigt und werden geg. gem. LV abgerechnet. Ausstattung: Eine FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. |  |  |  |  | 0 | PA
2114060 | Einbau Transm. 19" Purcell Rack TMA004B | Lieferung und Montage Transmission- Komponenten Komponenten 19 Zoll zum Einbau in Purcell Rack V2 25HE gem. TMA 004B Bem.: Der Einbau erfolgt in ein bestehendes Rack, wobei davon ausgegangen wird dass für den Einbau der Komponenten ausreichend Platz vorhanden ist. Daher sind keine Umbau- oder Siedelungskosten in diesem Angebotspreis berücksichtigt und werden geg. gem. LV abgerechnet. Ausstattung: Eine FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. 4 Stk. Blindabdeckungen 19“, 1HE. Eine Überlängenablage Rittal 7220.500 |  |  |  |  | 0 | PA
2114070 | Einbau Transm. 19" Purcell Rack TMA004C | Lieferung und Montage Transmission- Komponenten Komponenten 19 Zoll zum Einbau in Purcell Rack V2 25HE gem. TMA 004C Bem.: Der Einbau erfolgt in ein bestehendes Rack, wobei davon ausgegangen wird dass für den Einbau der Komponenten ausreichend Platz vorhanden ist. Daher sind keine Umbau- oder Siedelungskosten in diesem Angebotspreis berücksichtigt und werden geg. gem. LV abgerechnet. Ausstattung: Eine FIST – Lade 19“ GPS2-I-NNN-0 inkl. 6 Stk. Patchkasetten exkl. Adapter/ Kupplungen sowie ein CAT6 Transmission Patchfeld leer. 3 Stk. Blindabdeckungen 19“, 1HE. Eine Überlängenablage Rittal 7220.500 |  |  |  |  | 0 | PA
2115 | IP Alarmierung Outdoor Standort |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2115010 | IP Alarmierung Outdoor Standort | Liefern und montieren einer Aussenstation ADAM6050 1/RESI-ADAM126DO (Bestehend aus ADM Controller 6050, ausziehbarer Fachboden, Klemmblock LSA Plus20AD bzw. WDU Klemmleisten, Ethernet Interface integriert, MODBUS/TCP Slave Protokoll) und DC/DC Wandler,48V DC. Polling der Daten erfolgt von der Zentrale, Modul ist rein passiv. System ist nicht erweiterbar), inkl. Alarmverkabelung inkl. Zusatzmaterial, Erstellung Alarmliste nach Vorlage TMA, Alarmeinrichtung mit SMC, Kosten für Aktivierung von Fa. RESI (funktionierendes TMA internes Routing und IP Vorgaben vorausgesetzt), IP Einstellungen an der Alarmbox lt. TMA Vorgaben, Patch zum Tranmsission- Euqipment (laut Vorgabe IP Planer), Pingtest mit SMC, DOkumentation mittels Fertigstellungsmeldung Fotodokumentation und Alarmliste, Eintrag in die Datenbank, |  |  |  |  | 0 | PA
22 | Nachtragskostenvereinbarungen (NKV) |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
2201 | Vorbemerkungen NKV | NKV dienen zur Einreichung von Sonderleistungen die nicht mit den vorhandenen oder mit nur ähnlichen LV Positionen abgerechnet werden können. Siehe dazu auch die jeweils aktuelle Aufgabenbeschreibung. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
2201010 | Nachtragskostenvereinbarung (Dummypos.) | NKV werden einzeln durch den AG bearbeitet und freigegeben, im erforderlichen Fall ist je NKV diese "Dummy"- Position zu verwenden. Der Betrag ist mit 1,- Euro unveränderlich vorgegeben. Die erforderliche NKV Summe kommt durch den Eintrag der Menge (= NKV Betrag) und der nachfolgenden Multiplikation mit dem fixen Einheitswert von einem Euro zu Stande (Bsp.: Ein NKV hat einen Wert von 1.000,- Euro, es wird deshalb die Menge von 1000 eingesetzt x 1,- Positionsbetrag ergibt 1.000 Euro = NKV Wert). |  |  |  |  | 0 | VE | 1
31 | Ingenieurleistungen |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
3101 | Ingenieurleistungspauschalen/Bauleistung | Wenn nicht anders angeführt, beinhalten die Ingenieurleistungspauschalen alle Leistungen laut Aufgabenbeschreibung Punkt 5.1. bis 5.4., sowie alle BTBs. Ingenieurleistungspauschalen werden in Akquisitions- und Ausführungsleistung (gemäß Beauftragungsprozedere) unterteilt. Behördengebühren sind in die Pauschalen einzurechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
310101 | LV Typ 100, Neubau Makrostandort |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310101A | LV-Typ 100, Akquisitionsleistung | LV-Typ 100 Neubau Makro Standort (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
310101B | LV-Typ 100, Ausführungsleistung | LV-Typ 100 Neubau Makro Standort (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
310101C | LV-Typ 100, Abzugsposition Fremdstatik | Abzugsposition für LV-Typ 100 Neubau Makrostandorte von der Akquisitionsleistung (310101A), wenn die Statikberechnung nicht im LV Typ 100 inkludiert ist (siehe Aufgabenbeschreibung - Matrix) und folglich diese exkludierte Statikleistung extra via Drittrechnung verrechnet werden darf. |  |  |  |  | 0 | PA
310106 | LV Typ 6, Neubau Mikrozelle |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310106A | LV-Typ 6, Akquisitionsleistung | LV-Typ 6, Neubau Mikrozelle (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
310106B | LV-Typ 6, Ausführungsleistung | LV-Typ 6, Neubau Mikrozelle (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
310108 | LV Typ 200, Umbau Makro Standort |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310108A | LV-Typ 200, Akquisitionsleistung | LV-Typ 200 Umbau Makro Standort (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
310108B | LV-Typ 200, Ausführungsleistung | LV-Typ 200 Umbau Makro Standort (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
310108C | LV-Typ 200, Abzugsposition Fremdstatik | Abzugsposition für LV-Typ 200 von der Akquisitionsleistung (310108A), wenn die Statikberechnung nicht im LV Typ 200 inkludiert ist (siehe Aufgabenbeschreibung - Matrix) und folglich diese exkludierte Statikleistung extra via Drittrechnung verrechnet werden darf. |  |  |  |  | 0 | PA
310111 | LV Typ 11, Daten- Betriebsräume |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310111A | LV-Typ 11, Akquisitionsleistung | LV-Typ 11, Betriebsräume BSC/MSC/Access/Datennetz, Leistungen laut Aufgabenbeschreibung, einschließlich Genehmigung für beigestellte Klimaanlage und Richtfunkknoten (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
310111B | LV-Typ 11, Ausführungsleistung | LV-Typ 11, Betriebsräume BSC/MSC/Access/Datennetz, Leistungen laut Aufgabenbeschreibung, einschließlich Genehmigung für beigestellte Klimaanlage und Richtfunkknoten (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
3101120 | LV-Typ 12, Mobile Site | Beinhaltet alle Bauleitertätigkeiten, alle An- und Abfahrten, Nachtzuschläge, einschließlich Bauanzeige und Planungsleistungen |  |  |  |  | 0 | PA
310113 | LV Typ Richtfunk Relais Neustandort |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310113A | LV-Typ Richtfunk Relais Neustandort, Akquisitionsleistung | LV-Typ Richtfunk Relais Neustandort, Leistungen laut Aufgabenbeschreibung (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
310113B | LV-Typ Richtfunk Relais Neustandort, Ausführungsleistung | LV-Typ Richtfunk Relais Neustandort, Leistungen laut Aufgabenbeschreibung (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
3102010 | Bauantrag und Administration | [5 empty] | 0 | PA
3102020 | Bestandsunterlagen anfertigen/beschaffen | [5 empty] | 0 | PA
310203 | Bodengutachten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310203A | Bodengutachten ohne Spezialgerät, | im Rahmen des eigentlichen Fundamentaushubes - durch Kontrolle des Aushubmaterials - erstellen (das Bodengutachten kann in diesem Fall erst nach dem Bauabruf vorliegen) Bodengutachten erstellen (nicht in den Ingenieurleistungspauschalen enthalten) |  |  |  |  | 0 | PA
310203B | Bodengutachten Sondiernadel ÖN B 4419 ff | Bodengutachten erstellen bspw. unter Einsatz einer genuteten Sondiernadel gemäß ÖN B 4419 ff, (nicht in den Ingenieurleistungspauschalen enthalten) |  |  |  |  | 0 | PA
310203C | Erweitertens Bodengutachten erstellen, | unter Einsatz von schwerem Gerät, bspw. einer schweren Rammsonde, einer Baggerschürfe, etc. gemäß ÖN B 4419 ff, Bodengutachten erstellen (nicht in den Ingenieurleistungspauschalen enthalten) |  |  |  |  | 0 | PA
3102040 | Vor-/Entwurfs-/Einreichplanung | [5 empty] | 0 | PA
3102050 | Grundlagenermittlung | [5 empty] | 0 | PA
3102060 | Ausführungsplanung | [5 empty] | 0 | PA
3102070 | Bestandsplanung (Draw-As-Built-Planung) | [5 empty] | 0 | PA
3102080 | Stahlbauplanung | [5 empty] | 0 | PA
3102090 | Statik berechnen Einzelbeauftragung | Kalkulation für Einzelbeauftragung und wenn Statiker durch AN frei wählbar ist, inkl. aller Aufwände für Naturmass- oder Gesamtaufnahmen der Örtlichkeit durch die ausführenden Statiker. Falls der Statiker durch den Eigentümer vorgeschrieben ist, ist bei Einzelbeauftragung die geprüfte Rechnung des Statikers zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | PA
3102100 | Statik nachrechnen Einzelbeauftragung | Kalkulation für Einzelbeauftragung und wenn Statiker durch AN frei wählbar ist, die Statik baut auf bestehenden gültigen Statikunterlagen auf, in der bereits alle relevanten Naturaufnahmen vorgenommen und bestätigt wurden. Falls der Statiker durch den Eigentümer vorgeschrieben ist, ist bei Einzelbeauftragung die geprüfte Rechnung des Statikers zu verrechnen. |  |  |  |  | 0 | PA
3102110 | Stücklisten erstellen | [5 empty] | 0 | PA
3102110 | Umplanung nach abgeschlossener Plan- und Statikerstellung | Umplanung auf Wunsch vom AG (bspw. Änderungswunsch der Funknetzplanung oder Belegungsreduktion zur Vermeidung eines Tragwerkstausches) nach abgeschlossener Plan- und Statikerstellung durch den AN (wenn Statiker durch AN frei wählbar). Diese Leistung ist im LV Typ 200 exkludiert. Diese Position umfasst folglich die neu zu erstellende Statik und entsprechende Anpassung der Planung. Falls der Statiker durch den Eigentümer vorgeschrieben ist, ist bei Einzelbeauftragung die geprüfte Rechnung des Statikers und die Umplanung extra zu verrechnen, diese Positionen kann in einem solchen Fall nicht verrechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
3103 | Ingenieurzusatzleistungen / Bauleistung |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
310300 | Vorbemerkungen | Die folgenden Ingenieurzusatzleistungen werden bei Mehraufwände im Vergleich zu den bereits in der Ingenieurleistungspauschale abgegoltenen Leistungen angewendet. Als Indikator, ab wann ein solcher Mehraufwand vorliegt, dient die Definition laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 3.1 und 3.2, bzw. der jeweilige Positionstext. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
3103010 | Neu- Einreichplanung nach Planfreigabe | Neuplanung einer Vor-, Entwurfs- und Einreichplanung nach abgeschlossener und durch TMA freigegebener Einreichplanung. Die Verrechnung einer neuen Einreichplanung ist nur dann zulässig wenn bspw. ein Alternativenwechsel - den der AN nicht zu vertreten hat - erforderlich geworden ist. Die PA gilt im erforderlichen Fall für eine vollständige Vor-, Entwurfs- und Einreichplanungstranche. (Änderungen die im Draw As Built Plan ausreichend dokumentiert werden können und folglich keine neue Einreichplanung erzwingen, sind in der Basis Ing. Lst. PA enthalten.) |  |  |  |  | 0 | PA
3103020 | Neu- Detailplanung nach Planfreigabe | Neuplanung einer bereits abgeschlossenen Einreich-, Detail- und Stahlbauplanung bzw. Ausführungsplanung. Wenn bei einem Bauprojekt nach abgeschlossener Detail- und Stahlbauplanung eine Umplanung erfolgen muss - die der AN nicht zu vertreten hat - so ist diese PA anzuwenden. Kalkulationshinweis: Die Umplanung erfolgt auf einer bereits bei der BTB begangenen Örtlichkeit, und umfasst alle dazu notwendigen Leistungen und Maßnahmen, inkl. Teilbegehungen durch die Planer. Diese PA kann nicht bei Änderungen in der Detailplanung verrechnet werden, die keine neue Statik erfordern. Solche geringfügigen Änderungen sind in der Basis Ing. Leistungs PA enthalten. |  |  |  |  | 0 | PA
3103030 | Durchführung einer Ballonsimulation | Durchführung einer Ballonsimulation, inkl. An- und Abfahrt und 1- 2 Stk. Ballone, sowie inkl. vermessener Ballonschnur und ca. 25 Liter Gas, zur optischen Darstellung der Höhe eines Standortes für ortsbildtechnische Bewertungen. Pauschale inkl. allen Nebenarbeiten und Aufwänden |  |  |  |  | 0 | PA
3103050 | Verläng. Vertragsdauer/Kündigungsverzicht | Erwirkung einer Mietvertragsdauerverlängerung, bzw. Verlängerung eines Kündigungsverzichts seitens der Bestandsgeber eines Standortes. Diese Leistung kann - nach Rücksprache mit dem AG - nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn diese Leistung nicht im Zuge eines Neu- oder Erweiterungsprojektes erfolgt. Inkludiert alle erforderlichen Leistungen die für eine erfolgreiche Vertragsverlängerung nach Vorgabe des AG zu erbringen sind. Das Verhandlungsergebnis unterliegt den Akquisitionsprämienleistungen, diese sind jedoch mit dem AG einvernehmlich abzustimmen. |  |  |  |  | 0 | PA
310306 | Wartungsersatzleistungen im Zuge LV Typ 200 | Erbringung von Wartungsleistungen bei Beauftragung eines LV Typ 200 Bauprojektes, siehe dazu die Aufgabenbeschreibung, inkl. aller notwendigen Materialien und Protokollerstellung nach Vorgabe des AG. Kalkulationshinweis: Der AN ist angehalten nur die reinen Mehrleistungen im Vergleich zur Bautätigkeit anzubieten (Bsp.: Steigleiterüberprüfung-> Besteigung und Prüfung ist auch bei Bautätigkeit notwendig, Protokollerstellung ist jedoch eine Zusatzleistung, etc.) Die Positionen gelten unabhängig der Art- und Type des Standortes und ungeachtet dessen Infrastruktur (Anwendung nur nach Aufforderung durch den AG). | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310306A | Klimawartung Kältekreislauf (KAVO §22) | [5 empty] | 0 | PA
310306B | Überprüfung Fallschutzsys. lt. Hersteller | [5 empty] | 0 | PA
310306C | Überprüfung elektr. Anlage gem. Norm | [5 empty] | 0 | PA
310306D | Überprüfung Blitzschutzsystems gem. Norm | [5 empty] | 0 | PA
310306E | Wartung Feuerlöscher (i.d.R. ein Stück) | [5 empty] | 0 | PA
3103070 | Verläng. befristete Genehmigungen | Umfasst die Verlängerung von ablaufenden, befristeten Genehmigungen aller Art und unabhängig der Anzahl je Einzelstandort. Inklusive der Digitalisierung in der Datenbank (Site Alternatives/Milestones) und Ablage der Kopie bzw. Unterlagen auf dem S:\RAN Standortordner. Da der Orginalbescheid vermutlich an sie als Antragsteller inkl. Gebührenvorschreibung ergehen wird, ist dieser nachträglich an den AG (zu Handen von Frau DI Veronika Bieberle) für die Archivierung zu übermitteln. Es ist eine Mischkalkulation für ganz Österreich anzubieten, sämtliche Behördengebühren udn ggf. erforderliche Nebenleistungen sind im Anbotspreis inkludiert. |  |  |  |  | 0 | PA
3103080 | Behördenmehraufwand- Akquisition | Diese Position darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Die Position ist nur dann zulässig wenn eines der folgenden drei Musskriterien zutrifft: 1.) Mehr als 3 Termine mit der MA19; 2.) Mehr als 3 Termine mit der MA37; 3.) Notwendige Einbeziehung der MA28 (momentan werden seitens der MA28, 43 Plankopien und ein eigener detailierter Grabewegsplan verlangt); |  |  |  |  | 0 | PA
3103090 | Behördenmehraufwand- Planung | Diese Position darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Die Position ist nur dann zulässig wenn eines der folgenden zwei Musskriterien zutrifft: 1.) Vorschreibung von GFK Verkleidungen; 2.) Stahlsonderkonstruktionen bedingt durch Ortsbildbescheidvorschreibungen, die mindestens 500 kg Stahlgewicht umfassen (bspw. Antennenträger die nicht breiter als Hauskamine sein dürfen). Im Basisstationsbau eingesetzte Konstruktionen, wie Trockenzellenlastverteiler, oder BTS Unterkonstruktionen, bzw. standardisierte Antennenträger, etc., fallen nicht unter Behörden bedingte Sonderkonstruktionen. |  |  |  |  | 0 | PA
3103090 | BTB ohne Ingenieurleistung | Diese Position darf nur nach Rücksprache und auf ausdrückliche Anordnung des AG verrechnet werden! Abwicklung einer BTB ausserhalb einer beauftragten Ingenieurleistung, inkl. aller damit verbundenen Aufwände laut Aufgabenbeschreibung, inkl. An- Abfahrt österreichweit |  |  |  |  | 0 | PA
3105 | Machbarkeitsprüfungen (MBP) |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
3105010 | Durchführung von Machbarkeitsprüfungen aller Typen | Die Anforderungen seitens des AG sind im Dokument "Ausschreibungsmatrix für Richtfunk-Machbarkeitsprüfungen_20120621.pdf" definiert. Seitens des AG werden darin 7 verschiedene Typen unterschieden, welche wahlweise abgerufen werden. Der Pauschalpreis ist jedoch für alle Typen gültig (Mischkalkulation), eine preisliche Unterscheidungen ist für einzelne Typen jedenfallls nicht vorgesehen. |  |  |  |  | 0 | PA
3105020 | Richtfunk Akquise - Vorevaluierung | Prüfung der Realisierungswahrscheinlichkeit einer geplanten Richtfunk Anbindung vom anzubindenden Standort B an den/die Standort(e) A anhand aktueller Standortverträge, Behördenauflagen, statischen Berrechnungen, Einreichplänen, Standortpartner,...; Dokumentation des Ergebnisses in der Pegabase (in der MBP Maske) und im Übergabeprotokoll MbP(LoS Report). Diese beinhaltet: (a) ein bewertetes Risiko (GO/noGO) inkl. Begründung zu den Kategorien Vertrag, Behörde, Statik und (b) ein Ranking (1 bis n; wobei 1höchstes) als Realisierungsempfehlung; Falls laut bewertetem Risiko entweder für (a) den anzubindenen Standort B oder (b) keinen der Standorte A die Realisierung einer MW Anbindung wahrscheinlich ist [noGO] entfällt die nachgelagert geplante MbP ersatzlos; Diese Leistung ist bei nachgelagerter MbP innerhalb der aktuell gültigen Zeitvorgaben für die MbP zu erbringen - falls die nachgelagert geplante MbP ersatzlos gestrichen wird, spätestens nach 5 Arbeitstagen; Der AN behält sich das Recht vor (a) die MW Akquise - Vorevaluierung ohne nachgelagerter MbP bzw. (b) MbP ohne vorheriger MW Akquise - Vorevaluierung zu bestellen; Da diese Leistung in der Richtfunk Ingenieurleistung vollständig enthalten ist und nur ein prozesstechnischer Vorgriff zur Vermeidung von Stornobeauftragungen ist, kann diese Position nur dann an den AG verrechnet werden, wenn der Richtfunk für den anzubindenden Sto B beim AN nicht bestellt wird. |  |  |  |  | 0 | PA
3107 | Administration- Datenbankpflege | Die folgenden Positionen können nur nach Rücksprache und schriftlicher Aufforderung durch den AG angewendet werden.Die Administration von Bauprojekten beinhaltet Leistungen, die bis dato von Mitarbeitern des AG erbracht wurden. Diese Leistungen können im Bedarfsfall an den AN beauftragt werden. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
3107060 | Administration bei SFS Projekten | Administration und Pflege der Datenbank Pegabase des AG bei SFS Projekten aller Art (SFS LV Typ S1 bis S13). Leistungsumfang gemäß Anlage 2 der Aufgabenbeschreibung für jeweils ein SFS- Projekt. |  |  |  |  | 0 | PA
3108 | GV- Tätigkeit an RAN Standorten | Die folgenden Positionen können nur nach Rücksprache und schriftlicher Aufforderung durch den AG angewendet werden.Diese Positionen enthalten wenn nicht anders angegeben, abhängig vom LV Typ alle Tätigkeiten eines Gebietsverantwortlichen bei der Realisierung eines RAN Standortes, beginnend mit der Suchkreisausgabe. Budgetrahmen werden vom AG vorgegeben, die Überwachung/Einhaltung des Budgetrahmens obliegt dem externen GV. Zusätzliche Kosten sind ggf. durch den AG bewerten zu lassen. Nicht über das LV abzurechnenden Kosten, sind als NKV gemäß NKV Richtlinie beim AG einzureichen. Baustopps sind bei eigenen Projekten durch den AG genehmigen zu lassen, bei Fremdleistungen ist auch der externe GV für Baustopps zuständig.Unter die GV- Tätigkeit fällt bspw. ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Wöchentliche Berichterstattung, Terminverfolgung, Teilnahme an BTB´s, Teilnahme an Sharing-BTB´s, Planprüfungen, Korrespondenz mit dem AG (Site Management, Access Network, Radio Networks), Abhalten von Statusbesprechungen, Abnahmen von Bauleistungen vor Ort/Büro, Überprüfen der Standortdokumentation (digital oder in Hardcopy), usw. Die folgenden Leistungen beziehen sich auf den entsrpechenden Pkt. in der Aufgabenbeschreibung.Die Leistungen sind abhängig davon zu kalkulieren, ob der AN ein eigenes, oder das Bauprojekt eines Dritten überwacht bzw. steuert. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
310801 | GV- Tätigkeit bei Neubau |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310801A | GV-Tätigkeit Neubau; AN baut selbst | [5 empty] | 0 | PA
310801B | GV-Tätigkeit Neubau; Dritte bauen | [5 empty] | 0 | PA
310802 | GV- Tätigkeit bei LV Typ 6 Mikroz. |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310802A | GV-Tätigkeit LV Typ 6; AN baut selbst | [5 empty] | 0 | PA
310802B | GV-Tätigkeit LV Typ 6; Dritte bauen | [5 empty] | 0 | PA
310803 | GV- Tätigkeit bei Umbauten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310803A | GV-Tätigkeit Umbau; AN baut selbst | [5 empty] | 0 | PA
310803B | GV-Tätigkeit Umbau; Dritte bauen | [5 empty] | 0 | PA
310804 | GV- Tätigkeit bei LV Typ 11 | (Betriebsräume BSC/MSC/Access/Datennetz). Gilt überwiegend (95% der Fälle) für Umbauten, da Neubauten aufgrund der Netzausbaustufen nicht mehr zu erwarten sind. Es ist eine Mischkalkulation anzubieten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310804A | GV-Tätigkeit LV Typ 11; AN baut selbst | [5 empty] | 0 | PA
310804B | GV-Tätigkeit LV Typ 11; Dritte bauen | [5 empty] | 0 | PA
310805 | GV- Tätigkeit bei LV Typ 12 (Mobile BS) |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310805A | GV-Tätigkeit LV Typ 12; AN baut selbst | [5 empty] | 0 | PA
310805B | GV-Tätigkeit LV Typ 12; Dritte bauen | [5 empty] | 0 | PA
310808 | GV- Tätigkeit bei Rifu Projekten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310808A | GV-Tätigkeit Richtfunk; AN baut selbst | Pro Richtfunkstrecke. |  |  |  |  | 0 | PA
310808B | GV-Tätigkeit Richtfunk; Dritte bauen | Pro Richtfunkstrecke. |  |  |  |  | 0 | PA
310808C | GV- Tätigkeit MSPTP-Rifu | MSPTP-Rifu Roll Out Manager -GV-Tätigkeit LV Typ 11; Dritte bauen an MSPTP Standorte, Teilnahme an BTB, Koordination LWL Provider, GU, Datenbankpflege, Kontrolle Projektfortschritt,.. |  |  |  |  | 0 | ST
3108090 | Erheben des IST-Zustandes am Standort | Kontrolle eines RAN- Standortes (aller Typen) vor Ort, Vergleich des Soll-, mit dem Ist- Zustand, inkl. Bestandsaufnahme der Anlagenteile von Sharingpartnern. |  |  |  |  | 0 | PA
3108100 | Abnahme einer Richtfunkstrecke | Durchführung und Dokumentation der bautechnischen Abnahme einer Richtfunkstrecke, nach den Vorgaben des AG, inkl. aller Nebenleistungen |  |  |  |  | 0 | PA
310811 | GV- Tätigkeit bei SFS Projekten |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
310811A | GV-Tätigkeit SFS; AN baut selbst | [5 empty] | 0 | PA
310811B | GV-Tätigkeit SFS; Dritte bauen | [5 empty] | 0 | PA
3109 | GV- Tätigkeit an Core Network Standorten | Siehe Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.2.2 | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
3109010 | Baubegehung BTB CN Standort | Durchführung einer BTB an einem Core Standort im Zuge eines Erweiterungsprojektes, erstellen von Protokollen, inkl. An- Abfahrt |  |  |  |  | 0 | PA
3109020 | Aufbaukontrolle am CN Standort | Aufbaukontrolle, Kontrolle Einhaltung CN Richtlinien am CN Standort; Anwesenheit im Zuge einer Anlieferung von Equipment an einen Core Network Standort sowie Beaufsichtigung wie das Equipment gelagert, ausgepackt bzw. durch den Lieferanten aufgebaut wird, zuweisen der exakten Aufstellungspositionen im Raum für den Aufbau, Kontrolle ob die jew. gültigen Core Network Richtlinien des AG eingehalten werden, bzw. Einweisung in die CN Richtlinien, Ausfüllen der dafür vorgesehenesen Protokolle und Erstellung einer Dokumentation mit Protokollen und Fotos. |  |  |  |  | 0 | PA
3109030 | Abnahme Leistungen an einem CN Standort | Abnahme der beauftragten Leistungen an einem Core Network Standort und erstellen der jew. gültigen Protokolle sowie Weiterleitung an den jeweils aktuellen CN- Deployment Ansprechpartner seitens des AG. In der Regel ist vom zusätzlichen Aufbau von zwei bis fünf Racks an bestehenden Standorten inkl. der damit verbundenen infrastrukturellen Leistungen auszugehen. |  |  |  |  | 0 | PA
3109040 | Endabnahme Gesamtprojektes CN Standort | Endabnahme des Gesamtprojektes an einem CN Standort gemeinsam mit der Fachabteilung des AG, erstellen der jeweils gültigen Protokolle, erstellen einer kompletten Dokumentation, Aktualisierung sämtlicher Aufstellungs- und Gesamtpläne, erstellen von Einträgen in der Pegabase Datenbank und durchführen des Mängelmanagements bis zur vollständigen Behebung sämtlicher festgestellter Mängel. (Endabnahme mit dem Equipment Lieferanten, im Zuge dessen die Richtigkeit der Verkabelung /Aufstellung der Racks dokumentiert wird (Soll/Ist- Planvergleich/Ausführung)) |  |  |  |  | 0 | PA
3109050 | Erstellen Projektdokumentation CN Sto. | Erstellen einer kompletten Projektdokumentation, in Anlehnung an die normale Standortdokumentation. Nach Übermittlung sämtlicher Unterlagen durch den AG, sind diese entsprechend der jeweils gültigen Vorgaben zusammenzustellen, auf das Dokumentations- Datenlaufwerk (:S\) einzuspielen und noch fehlende Pegabase- Datenbank Einträge zu vervollständigen. Umfang: Erweiterungen von zwei bis fünf System- Racks aller Art. |  |  |  |  | 0 | PA
3109060 | Durchführung Datenbank Einträge CN Sto. | Vervollständigung von Pegabase- Datenbank Einträgen mit Hilfe einer Projektdokumentation, beigestellt durch den AG, für einen CN Standort |  |  |  |  | 0 | PA
3109070 | Planungsaktualisierung, CN Standort | Durchführung einer Planungsaktualisierung eines Core Network Standort auf Basis sämtlicher durch den AG bereitgestellter, bereits erstellter Bestandspläne, evtl. Bestandsaufnahme vor Ort (die Bestandsaufnahme umfasst keine versteckten Verkabelungsdetails, sondern lediglich sichtbares Equipment bzw. Racks mit deren Aufstellungsplätzen), sowie inkl. der Durchsicht sämtlicher vom AG bereitgestellter Unterlagen wie Erweiterungs- und RF Dokumentationen. |  |  |  |  | 0 | PA
3109080 | Projektabwicklung CN Standort gesamt | Komplette Projektabwicklung beginnend mit der Beauftragung, bis hin zur Übergabe der vollständigen Dokumentation an den AG (Durchführung der Pos. 3109010 -3109050). Es sind keine neuen Einreichpläne zu zeichnen oder Genehmigungen einzuholen sondern die Projektüberwachung-/koordinierung anzubieten: Bspw. Aufbau der 2-5 Racks in bestehenden Räumen, Projektüberwachung, Terminverfolgung, Deliverables der beauftragten Firmen einzufordern, Statusinformationen beim Equipmentlieferanten einzuholen, projektplanerische Tätigkeiten für die Infrastrukturmaßnahmen übernehmen, ggf. Anbote einholen, Aufträge vergeben, Überwachung des Auf- bzw. Umbaus, DaB Pläne vervollständigen und schliesslich Abnahme durchführen. |  |  |  |  | 0 | PA
3109090 | Baubegehung BTB Fiber Standort | Durchführung einer BTB an einem Fiber Standort , erstellen von Protokollen. Diese Position ist nur dan valide, falls keine Funk oder CN Projekt zugrunde liegen. |  |  |  |  | 0 | PA
3109100 | Erstellen Projektdokumentation Fiber Sto. | Erstellen einer kompletten Projektdokumentation, in Anlehnung an die normale Standortdokumentation. Nach Übermittlung sämtlicher Unterlagen durch den AG, sind diese entsprechend der jeweils gültigen Vorgaben zusammenzustellen, auf das Dokumentations- Datenlaufwerk (:S\) und falls nötig in das LWL Dokumentationstool einzuspielen und noch fehlende Pegabase- Datenbank Einträge zu vervollständigen. |  |  |  |  | 0 | PA
3109110 | Durchführung Datenbank Einträge Fiber Sto. | Vervollständigung von Pegabase- Datenbank Einträgen mit Hilfe einer Projektdokumentation, beigestellt durch den AG, für einen Fiber Standort |  |  |  |  | 0 | PA
3109120 | Planungsaktualisierung, Fiber Standort | Durchführung einer Planungsaktualisierung eines Fiber Standort auf Basis sämtlicher durch den AG bereitgestellter, bereits erstellter Bestandspläne, evtl. Bestandsaufnahme vor Ort bzw. Racks mit deren Aufstellungsplätzen und LWL Verschaltungen), sowie inkl. der Durchsicht sämtlicher vom AG bereitgestellter Unterlagen. |  |  |  |  | 0 | PA
3109130 | Projektabwicklung Fiber Standort gesamt | Komplette Projektabwicklung beginnend mit der Beauftragung, bis hin zur Übergabe der vollständigen Dokumentation an den AG . Es sind keine neuen Einreichpläne zu zeichnen oder Genehmigungen einzuholen sondern die Projektüberwachung-/koordinierung anzubieten: Bspw. Projektüberwachung, Terminverfolgung, Deliverables der beauftragten Firmen einzufordern, Statusinformationen beim Equipmentlieferanten einzuholen, projektplanerische Tätigkeiten für die Infrastrukturmaßnahmen übernehmen, ggf. Anbote einholen, Aufträge vergeben, Überwachung des Auf- bzw. Umbaus, Dokumentation vervollständigen und schliesslich Abnahme durchführen. Koordination von ÖBB spezifischen Genehmigungen sind nicht in dieser Pauschale enthalten. |  |  |  |  | 0 | PA
3109140 | Erstellung Arbeitsübereinkommen bei ÖBB Projekten | Koordination der Tätigkeiten für die Erstellung des Arbeitsübereinkommen mit ÖBB, (inkl. Betra falls erforderlich), inkl. aller dafür erforderlichen Tätigkeiten. Ablage des Arbeitsübereinkommens am S-LW. Diese Position kann auch bei anderen als Core Projekten im Falle von der ÖBB vorgeschriebenen ÖBB Arbeitsübereinkommen abgerechnet werden. |  |  |  |  | 0 | PA
3109150 | Einreichung und Vertragserstellung bei ÖBB | Einreichung der nötigen Unterlagen bei ÖBB für die Umsetzung von LWL Projekten, Koordination der Vertragserstellung |  |  |  |  | 0 | PA
32 | Pauschalbauleistungen |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
320105 | Sonstige Zusatzleistungspauschalen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
320105D | Splitklimaanlage DTAG RV ca.5kW installieren | Beinhaltet Liefern und Montieren von DTAG Rahmenvertragsklimaanlagen ca. 5 kW, inkl. Neu- und/oder Umverkabelung, Energieverkabelung inkl. Absicherung, Kältemittelleitungen Unterkonstruktionen aller Art, Kondensatentwässerung inkl. Pumpe bei Bedarf, Durchbrüche herstellen, öffnen, schließen, etc. |  |  |  |  | 0 | PA
320105E | Splitklimaanlage DTAG RV ca.8kW installieren | Beinhaltet Liefern und Montieren von DTAG Rahmenvertragsklimaanlagen ca. 8 kW, inkl. Neu- und/oder Umverkabelung, Energieverkabelung inkl. Absicherung, Kältemittelleitungen Unterkonstruktionen aller Art, Kondensatentwässerung inkl. Pumpe bei Bedarf, Durchbrüche herstellen, öffnen, schließen, etc. |  |  |  |  | 0 | PA
320105F | PTN Breakoutverkabelung | Breakoutverkabelung mit 72 Fasern für zweites Outdoor Cabinet |  |  |  |  | 0 | PA
320105G | PTN Baugruppenträger | Lieferung und Montage eines Tyco Baugruppenträgers 3HE inkl. Kupplungen, Patchverkabelung und Herstellung selbiger |  |  |  |  | 0 | PA
320106 | Richtfunk Transmission - Leistungspauschalen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
320106A | Richtfunkstreckenneuerrichtung - Basispauschale | Leistungen laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.8.1 : Diese Pauschale ist für alle neu errichteten Richtfunkstrecken an bestehenden Tragwerken gültig. |  |  |  |  | 0 | PA
320106B | Richtfunkstreckentausch (Swap) - Basispauschale | Leistungen laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.8.2 : Diese Pauschale ist für alle Richtfunkstrecken bei denen der Tausch bestehender Richtfunk Hardware an bestehenden Tragwerken beauftragt wird gültig. |  |  |  |  | 0 | PA
320106C | Zusatzpauschale Tyco Lade und Powerbox | Zusatzpauschale Tyco Lade und Powerbox lt. Transmission Layout (optional), Leistungen laut Aufgabenbeschreiung Pkt. 7.8.3: Diese Pauschale ist optional nach Auftrag des AG anzuwenden und kommt im Zuge einer Richtfunkbasispauschale zum Tragen. |  |  |  |  | 0 | PA
320106D | Zusatzpauschale 21“ Indoor Rack TMA002 | Zusatzpauschale 21“ Indoor Rack lt. Transmission Layout TMA002 (optional), Leistungen laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.8.4: Diese Pauschale ist optional nach Auftrag des AG anzuwenden und kommt im Zuge einer Richtfunkbasispauschale zum Tragen. |  |  |  |  | 0 | PA
320106E | Zusatzpauschale 21“ Purcell Outdoor Rack TMA004B | Zusatzpauschale 21“ Outdoor Rack lt. Transmission Layout TMA004B (optional), laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.8.5 : Diese Pauschale ist optional nach Auftrag des AG anzuwenden und kommt im Zuge einer Richtfunkbasispauschale zum Tragen. |  |  |  |  | 0 | PA
320106F | Inbetriebnahme Transmissionequipment | Zusatzpauschale Inbetriebnahme Transmissionequipment (optional), laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.8.6: Diese Pauschale ist optional nach Auftrag des AG je Service anzuwenden. |  |  |  |  | 0 | PA
320106G | Transmission Service Konfiguration erstellen | Zusatzpauschale Transmission Service Konfiguration erstellen (optional), laut Aufgabenbeschreibung Pkt. 7.8.7 : Diese Pauschale ist optional nach Auftrag des AG je Konfiguration anzuwenden. |  |  |  |  | 0 | PA
3202070 | Dualmode LBBPd Board Upgrade | siehe Aufgabenbeschreibung 12.4 |  |  |  |  | 0 | PA
3203 | Pauschalbauleistungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
320301 | Carrier Aggregation Pauschal Basisleistungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
320301A | Carrier Aggregation Pauschale 1 Sektor | siehe Aufgabenbeschreibung 12.2 |  |  |  |  | 0 | PA
320301B | Carrier Aggregation Pauschale 2 Sektor | siehe Aufgabenbeschreibung 12.2 |  |  |  |  | 0 | PA
320301C | Carrier Aggregation Pauschale 3 Sektor | siehe Aufgabenbeschreibung 12.2 |  |  |  |  | 0 | PA
320301D | Carrier Aggregation Pauschale 4 Sektor | siehe Aufgabenbeschreibung 12.2 |  |  |  |  | 0 | PA
320302 | Huawei PTN Pauschalen |  | GP |  |  |  | 0
320302A | PTN klein (PTN910 und PTN960) | siehe Aufgabenbeschreibung 12.3 |  |  |  |  | 0 | PA
320302B | PTN groß (PTN3900 und PTN3900-8) | siehe Aufgabenbeschreibung 12.3 |  |  |  |  | 0 | PA
320302C | Ethernet LL (PTN910 ohne LWL Verteiler) | siehe Aufgabenbeschreibung 12.3 |  |  |  |  | 0 | PA
320303 | LTE 800 3rd Layer Baupauschalen |  | GP |  |  |  | 0
320303A | LTE 800 3rd Layer nicht vorbereitet | siehe Aufgabenbeschreibung 12.5 |  |  |  |  | 0 | PA
320303B | LTE 800 3rd Layer vorbereitet ohne Synergie | siehe Aufgabenbeschreibung 12.5 |  |  |  |  | 0 | PA
320303C | LTE 800 3rd Layer Realisierung mit parallelem Projekt | siehe Aufgabenbeschreibung 12.5 |  |  |  |  | 0 | PA
320303D | Telereal L800 Upgrade gemäß Telereal Prozedere | [5 empty] | 0 | PA
41 | SFS Ingenieurleistungen |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4100 | Vorbemerkungen Ingenieurleistungen | Wenn nicht anders angeführt, beinhalten die Ingenieurleistungspauschalen, alle Leistungen laut Aufgabenbeschreibung Punkt 5.2, soweit diese für die Errichtung von Repeaterfunkanlagen zur Anwendung kommen. Einschließlich technischer Abnahme. In SFS Erweiterungs- oder Umbauingenieurleistungs- PA sind grundsätzlich keine Nachtzuschläge oder Abbauarbeiten enthalten. SFS- Ingenieurleistungen sind in einen Akquisitions- und einen Ausführungsleistungsanteil zweigeteilt. Der Akquisitionsleistungsanteil gilt von der Suchaufforderung bis zum Erreichen des Milestone BZD, der Ausführungsleistungsanteil vom Bauabruf, bis zum Milestone Site Ready. Erweiterungen sind vorrangig mit den Erweiterungs-LV-Typ S7 bis S12 abzuwickeln. Ausnahme: einige Tunnel bekommen eine neue Röhre und die alte wird kompett leergeräumt, in diesen Fällen sind die Pauschalen Tunnelneubau anzuwenden. Wenn im Zuge eines Bauprojektes auch die Teiler/Koppler und Antennen zu tauschen sind, ist dass in den LV-Typen S7, S10 bis S12 inkludiert. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4101 | Ingenieurleistungspauschalen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
410101 | LV-Typ S1, Repeater Freifeld | Nicht zu berücksichtigen sind Maststandorte, die durch Ingenieurleistungspauschalen aus dem Basis-LV abgegolten werden. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410101A | LV-Typ S1 Freifeldrepeater; Akquise | (Suchaufforderung bis zum Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
410101B | LV-Typ S1 Freifeldrepeater; Ausführungsl. | (Bauabruf bis zum Erreichen des Milestones Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
410102 | LV-Typ S2.x, Repeater Inhouse |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410102A | LV-Typ S2.1, Repeater Inhouse Akquise | LV-Typ S2.1, Repeater Inhouse bis zu 3 Versorgungsantennen (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
410102B | LV-Typ S2.1, Repeater Inhouse Ausführung | LV-Typ S2.1, Repeater Inhouse bis zu 3 Versorgungsantennen (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
410102C | LV-Typ S2.2, Repeater Inhouse Akquise | LV-Typ S2.2, Repeater Inhouse größer 3 Versorgungsantennen (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
410102D | LV-Typ S2.2, Repeater Inhouse Ausführung | LV-Typ S2.2, Repeater Inhouse größer 3 Versorgungsantennen (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
410103 | LV-Typ S3.x, BS Inhouse |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410103A | LV-Typ S3.1, BS Inhouse Akquise | LV-Typ S3.1, BS Inhouse bis zu 3 Versorgungsantennen (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
410103B | LV-Typ S3.1, BS Inhouse Ausführung | LV-Typ S3.1, BS Inhouse bis zu 3 Versorgungsantennen (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
410103C | LV-Typ S3.2, BS Inhouse Akquise | LV-Typ S3.2, BS Inhouse größer 3 Versorgungsantennen (Suchaufforderung bis Milestone BzD) |  |  |  |  | 0 | PA
410103D | LV-Typ S3.2, BS Inhouse Ausführung | LV-Typ S3.2, BS Inhouse größer 3 Versorgungsantennen (Bauabruf bis Milestone Site Ready) |  |  |  |  | 0 | PA
410104 | LV Typ S4, Repeater + BS Inhouse |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410104A | LV-Typ S4, Repeater + BS Inhouse; Akquise | LV-Typ S4, Repeater und BS Inhouse (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Der AG geht von einem optischen Repeatersystem oder einem Antennensystem größer 15 Antennen aus. |  |  |  |  | 0 | PA
410104B | LV-Typ S4, Repeater + BS Inhouse; Ausf. | LV-Typ S4, Repeater und BS Inhouse (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Der AG geht von einem optischen Repeatersystem oder einem Antennensystem größer 15 Antennen aus. |  |  |  |  | 0 | PA
410105 | LV-Typ S5, Tunnel klein |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410105A | LV-Typ S5, Tunnel klein; Akquisition | Der AG geht von einer Tunnellänge kleiner 2.400m aus. (Suchaufforderung bis zum Milestone BZD). |  |  |  |  | 0 | PA
410105B | LV-Typ S5, Tunnel klein; Ausführung | Der AG geht von einer Tunnellänge kleiner 2.400m aus. (Bauabruf bis zum Erreichen des Milestones Site Ready). |  |  |  |  | 0 | PA
410106 | LV-Typ S6, Tunnel groß |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410106A | LV-Typ S6, Tunnel groß; Akquisitionsleist. | Der AG geht von einer Tunnellänge größer gleich 2.400m aus. (Suchauffoderung bis Milestone BZD). |  |  |  |  | 0 | PA
410106B | LV-Typ S6, Tunnel groß; Ausführungsleistung | Der AG geht von einer Tunnellänge größer gleich 2.400m aus (Bauabruf bis zum Erreichen des Milestones Site Ready). |  |  |  |  | 0 | PA
410107 | LV-Typ S7, Umbau/Erw. Repeater/BTS |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410107A | LV-Typ S7, Umbau/Erw. Repeater/BTS Akqu. | LV-Typ S7, Umbau/ Erweiterung Repeater oder BTS (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Umbau/ Erweiterung einer nicht vorgerichteten Site laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410107B | LV-Typ S7, Umbau/Erw. Repeater/BTS Ausf. | LV-Typ S7, Umbau/ Erweiterung Repeater oder BTS (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Umbau/ Erweiterung einer nicht vorgerichteten Site laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410108 | LV-Typ S8, Umbau/Erw. Antennensystem |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410108A | LV-Typ S8, Umbau/Erw. Antennensys. Akqu. | LV-Typ S8, Umbau/ Erweiterung Antennensystem (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Umbau/ Erweiterung des bestehenden Antennensystems laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert) |  |  |  |  | 0 | PA
410108B | LV-Typ S8, Umbau/Erw. Antennensys. Ausf. | LV-Typ S8, Umbau/ Erweiterung Antennensystem (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Umbau/ Erweiterung des bestehenden Antennensystems laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert) |  |  |  |  | 0 | PA
410108C | LV-Typ S8, Aufzahlung wenn > 3 Antennen | LV-Typ S8, Aufzahlung Erweiterung Antennensystem größer drei Antennnen, je zusätzlicher Antenne. Die Verrechnungseinheit Stück, gilt für jede weitere, neu zu errichtende Antenne (dabei darf es sich nicht um einen reinen Antennentausch handeln) ab der dritten Antenne (z.B: insgesamt 10 neue Antennen bedeutet 7mal Aufzahlung mit gegenständlicher Position). |  |  |  |  | 0 | ST
410109 | LV-Typ S9, Umbau/Erw. Rep./BTS-Antennen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410109A | LV-Typ S9, Umbau/Erw. Rep./BTS-Ant. Akqu. | LV-Typ S9, Umbau/ Erweiterung Repeater oder BTS - und Antennen (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Umbau/ Erweiterung einer nicht vorgerichteten Site und des bestehenden Antennensystems laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410109B | LV-Typ S9, Umbau/Erw. Rep./BTS-Ant. Ausf. | LV-Typ S9, Umbau/ Erweiterung Repeater oder BTS - und Antennen (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Umbau/ Erweiterung einer nicht vorgerichteten Site und des bestehenden Antennensystems laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410110 | LV-Typ S10, Umbau Kanalerweiterung |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410110A | LV-Typ S10, Umbau Kanal- oder Frequenzerweiterung Akqu. | LV-Typ S10, Umbau Kanalerweiterung oder Frequenzerweiterung (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Nachträgliche Kanalerweiterung im selben Repeatergehäuse oder vorgerichtete Site (ein vorger. Site ist bspw. ein Repeatergehäuse, daß nur Einschübe erhält. bzw. Plätze die als Option im den Planungen freigehalten wurden). Einschließlich ergänzender Dokumentation, sowie BTB, Planung FWP, ETP, Statik, Vertrag und Akquisition, Transmissionabklärung |  |  |  |  | 0 | PA
410110B | LV-Typ S10, Umbau Kanal- oder Frequenzerweiterung Ausf. | LV-Typ S10, Umbau Kanalerweiterung (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Nachträgliche Kanalerweiterung im selben Repeatergehäuse oder vorgerichtete Site (ein vorger. Site ist bspw. ein Repeatergehäuse, daß nur Einschübe erhält. bzw. Plätze die als Option im den Planungen freigehalten wurden). Einschließlich Inbetriebnahme, technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation. |  |  |  |  | 0 | PA
410111 | LV-Typ S11, Umbau Antennenausrichtung |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410111A | LV-Typ S11, Umbau Antennenausricht. Akqu. | LV-Typ S11, Umbau Antennenausrichtung (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Nachträgliche Ausrichtung der bestehenden Antennen laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410111B | LV-Typ S11, Umbau Antennenausricht. Ausf. | LV-Typ S11, Umbau Antennenausrichtung (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Nachträgliche Ausrichtung der bestehenden Antennen laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410112 | LV-Typ S12, Antennenumbau u. -tausch |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410112A | LV-Typ S12, Antennenumbau -tausch Akqu. | LV-Typ S12, Umbau Antennenumbau oder -tausch (Suchaufforderung bis Milestone BzD) Umbau/ Tausch der bestehenden Antennen laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410112B | LV-Typ S12, Antennenumbau -tausch Ausf. | LV-Typ S12, Umbau Antennenumbau oder -tausch (Bauabruf bis Milestone Site Ready) Umbau/ Tausch der bestehenden Antennen laut Vorgabe des AG. Einschließlich technischer Abnahme und ergänzender Dokumentation (die Inbetriebnahme ist nicht inkludiert). |  |  |  |  | 0 | PA
410113 | LVTyp S13x, Minirepeater Inhouse GSM/UMTS | Pauschale beinhaltet die unten angeführten Leistungen. Zusätzliche Leistungen wie z.B. zusätzliche Antennen werden mit den entsprechenden Einheitspreisen abgegolten. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410113A | LVTyp S13a, Minirep. Inh. GSM od. UMTS | Montage, Installation und Inbetriebnahme Minirepeater, einschließlich Anbindeantennen (DB499 oder ähnlich) max. 2 Inhouse-Versorgungsantennen, Stahlhalterungen bis max. 10 kg, HF- und Stromverkabelung (max. 50 m HF-Kabel, max. 6 SMA oder N-Stecker, max. 15 m Stromzuleitung) und aller dazu notwendigen Nebenarbeiten, Klein- und Montageteile, alle An- und Abfahrten sowie BTB, jedoch ohne der Minirepeater- Hardware. Für die Abnahme ist die Anwesenheit des AN nicht erforderlich. Dokumentation: Ordnerbreite ca. 5 cm, Fotodokumentation, händischer Eintrag in Bestandspläne bzw. Handskizzen, Datenbankeinträge, Meldung "Baubeginn" und "BzA", Lieferscheine, Aufmaß, Übergabe 7 (sieben) Tage nach BzA. |  |  |  |  | 0 | PA
410113B | LVTyp S13b, Minirepeater Inh. GSM&UMTS | Montage, Installation und Inbetriebnahme eines GSM- und eines UMTS Minirepeaters am gleichen Standort, einschließlich Anbindeantenne, 1 Stk HF-Teiler, Stahlhalterungen bis max. 10 kg, HF- und Stromverkabelung (max. 50 m HF-Kabel, max. 16 SMA oder N-Stecker max. 15 m Stromzuleitung) und aller dazu notwendigen Nebenarbeiten, Klein- und Montageteile, alle An- und Abfahrten sowie BTB, jedoch ohne der Minirepeater-Hardeware. Für die Abnahme ist die Anwesenheit des AN nicht erforderlich. Dokumentation: Ordnerbreite ca. 5 cm, Fotodokumentation, händischer Eintrag in Bestandspläne bzw. Handskizzen, Datenbankeinträge, Meldung "Baubeginn" und "BzA", Lieferscheine, Aufmaß, Übergabe sieben Tage nach BzA. |  |  |  |  | 0 | PA
410113C | LV-Typ S13c Nachrüsten UMTS Minirepeater | Montage, Installation und Inbetriebnahme eines UMTS Minirepeater an einem bestehenden Standort, einschließlich Abbau und Entsorgung der alten Anbindeantenne sowie liefern und montieren der neuen Anbindeantenne, 1 Stk HF-Teiler, HF- und Stromverkabelung (max. 3 m HF-Kabel, max. 5 SMA oder N-Stecker, max. 15 m Stromzuleitung) und aller dazu notwendigen Nebenarbeiten, Klein- und Montageteile, alle An- und Abfahrten sowie BTB, jedoch ohne der Minirepeater-Hardeware. Für die Abnahme ist die Anwesenheit des AN nicht erforderlich. Dokumentation: Ordnerbreite ca. 5 cm, Fotodokumentation, händischer Eintrag in Bestandspläne bzw. Handskizzen, Datenbankeinträge, Meldung "Baubeginn" und "BzA", Lieferscheine, Aufmaß, Übergabe 7 (sieben) Tage nach BzA. |  |  |  |  | 0 | PA
4101140 | LV-Typ S14 Inhouse Untervermietung | Dieser LV Typ gelangt nach Rücksprache mit dem AG zur Anwendung, wenn ein Standort des AG an einen Mitbewerber untervermietet wird und insbesondere die Antenneninfrastruktur gemeinsam genutzt wird. In solchen Fällen wird die BTB durch den Mitbewerber des AG durch geführt und anschliessend das BTB Protokoll inklusive der funktechnischen Skizze an den AN übermittelt, welcher die übermittelten Unterlagen auf Vollständigkeit prüft. Der AN stellt folglich den Einspeiß Punkt für den Mitbewerber des AG in die Inhouseanlage/Antenneninfrastruktur her, da der Mitbewerber in die Anlagenteile des AG nicht eingreifen darf. Abschliessend erstellt der AN eine kleine Dokumentation: Dokumentation: Ordnerbreite ca. 5 cm, Fotodokumentation, händischer Eintrag in Bestandspläne bzw. Handskizzen, Datenbankeinträge, Meldung "Baubeginn" und "BzA", Lieferscheine, Aufmaß, Übergabe sieben Tage nach BzA. |  |  |  |  | 0 | PA
4102 | Ingenieureinzelleistungen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4102010 | Funktechnische Planung Freifeld | Erfassung der örtlichen Situation und meßtechnische Dokumentation. Lageplan mit Festlegung von Antennenpositionen laut Vorgabe des AG. Sicherstellung der Systementkopplung und -funktionalität. |  |  |  |  | 0 | PA
4102020 | Funktechnische Planung Tunnel < 2.400 m | Leistungsbeschreibung wie unter 410203 |  |  |  |  | 0 | PA
410203 | Funkt. Planung Inh., Tiefg., Tunnel >2400m | Erfassung der örtlichen Situation und meßtechnische Dokumentation. Gebäudeplan mit Festlegung von Antennenpositionen (oder Handskizze, nur unter ausdrücklicher Rücksprache mit den AG). Anfertigen eines technischen Schaltbildes, beinhaltend alle aktiven und passiven Bauelemente, Typenblätter, Legende und Pegelplanung.Die Planungszeit für ein passives System beträgt max. 1 Woche, für ein Aktives LWL_System maximal 2 Wochen. Jedwede Abweichung von der SOLL-Planungszeit ist dem AG sogleich bekannt zu geben. Zur Abrechnung gelangen die Basispauschale und EH-Preis per Antenne. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410203A | Funktechnische Planung Basis PA, passiv | [5 empty] | 0 | PA
410203B | Funktechn. Planung Basis PA LWL-Sys.aktiv | [5 empty] | 0 | PA
410203C | Funktechn. Planung Antennenelement passiv | [5 empty] | 0 | ST
410203D | Funktechnische Planung Aktives Element | [5 empty] | 0 | ST
410204 | Funktechnische Planung Erweiterung | Leistungsbeschreibung wie unter 410203ff bezüglich jener Teile die bei Erweiterungen zum Tragen kommen, zur Verrechung gelangen nur die neuen zusätzlichen Teile. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410204A | Funktechnische Planung Basis PA Erweit. | [5 empty] | 0 | PA
410204B | Funktechn. Planung Ant.-Element passiv | [5 empty] | 0 | ST
410204C | Funktechnische Planung Aktives Element | [5 empty] | 0 | ST
4102050 | Funkfeldmessung | Funkfeldmessungen werden nur in Sonderfällen und nach Aufforderung durch den AG an den AN beauftragt; Umfang: Örtliche Situation meßtechnisch erfassen und dokumentieren. Beinhaltet zumindest die Erfassung der Ausbreitungsbedingungen mittels geeigneten Testsenders und aller funktechnisch relevanten Parameter. |  |  |  |  | 0 | PA
4102060 | Aufzahlung Doku bei SFS-Projekt für ARGE | Die Ausarbeitung der Dokumentation erfolgt laut Spezifikation des AG. |  |  |  |  | 0 | PA
4102070 | Aufzahlung seilbahntechn. Einreichung | Aufzahlung für Mehraufwand seilbahntechnische Einreichung bei SFS- Projekten |  |  |  |  | 0 | PA
410208 | Mehraufwand verkehrspolizeiliche Einreich. |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
410208A | Verkehrspolizeiliche Einreichung Grund-PA | Verkehrspolizeiliche Einreichung Grundpauschale; Beinhaltet alle notwendigen Tätigkeiten zur Beschaffung und Einhaltung der verkehrspolizeilichen Einreichungen, einschließlich Verkehrsverhandlung, Aufstellen und Vorhalten der Verkehrszeichen für den ersten Tag. |  |  |  |  | 0 | PA
410208B | Verkehrspolizeiliche Einr. weiterer Tag | [5 empty] | 0 | PA
4103 | Abbau Spezielle Funksysteme | Abbauarbeiten sind bei SFS Standorten im Gegensatz zu normalen Baustandorten nicht in den Ing.Leistungen enthalten. Die häufigsten Abbbrucharbeiten im Zusammenhang mit SFS Standorten sind u. a. Wenn zwischen dem AN und dem AG nicht das Einvernehmen über die Abbruch/Umbauarbeiten gefunden werden kann, sind diese als NKV anzubieten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4103010 | Grundpauschale Abbau kompletter SFS Sto. | Ausgenommen Minirepeaterstandorte (siehe 4103070); Enthält An-und Abfahrt, Dokumentation, Schriftverkehr, Rückbau der gesamten SFS Anlage wie bspw. Strom und Systemtechnik, übergeben der Sytemtechnik an ein von TMA definiertes Lager (bspw. Fa. Arvato). Diese Position darf nicht in Verbindung mit anderen Ingenieurleistungen verrechnet werden. Diese Grundpauschale enthält nicht die Abbauleistungen die in den Positionen 4103020 bis 4103060 angeführt sind. Diese reinen Aufzahlungspositionen sind je nach örtlichen Aufwänden zusätzlich zur Grundpauschale abzurechnen. Der Nachweis der Aufwände ist wie üblich dem GV vorzulegen. |  |  |  |  | 0 | PA
4103020 | Aufzahlung Austausch / Demontage Antenne | [5 empty] | 0 | ST
4103030 | Aufz. Tausch/Demont. Koppler,Teiler,glw. | [5 empty] | 0 | ST
4103040 | Aufzahlung Abbau und Entsorgen HF-Kabel | [5 empty] | 0 | m
4103050 | Aufz. Abbau + Entsorgen von Stahlteilen | Der angebotenen Kilopreis ist je Kilogramm des insgesamt am SFS- Standort abgebauten Stahlgewichts abzurechnen (Wiegenachweis, bzw. alternativer Nachweis mittels Stahlbaustückliste erforderlich). |  |  |  |  | 0 | kg
4103060 | Aufz. Austausch/Demontage Repeater | [5 empty] | 0 | ST
4103070 | Abbau kompletter Minirepeaterstandort | [5 empty] | 0 | PA
43 | SFS Allg. Vorbem. Kalkulationshinweise |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4300 | Handhabe des Leistungsverzeichnisses | Grundsätzlich kommt das Basis-LV für die Abrechnung der jeweiligen Bauleistungen zur Anwendung. Darüber hinaus findet für die Abrechnung von Bauleistungen aus dem Bereich der speziellen Funksysteme (Repeater, Tunnel, etc.) das Repeater-Leistungsverzeichnis Anwendung. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4301 | Leistungsumfang und Materialbeistellung | Wenn nicht anders angegeben, gelten mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) auch der Herstellungsvorgang und Herstellungsablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den näher spezifizierten Ausführungsbesteimmungen des AG als beschrieben.Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch sämtliche Nebenleistungen, wie das Liefern dazugehöriger Stoffe, Hilfsstoffe, Hilfsbauteile, Klemm- und Montageteile und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle, Verlegearbeiten, Montagearbeiten und Anschlußarbeiten.Sämtliche Nebenleistungen, die zur Erbringung der fertigen Leistung einschließlich Herstellungsvorgang und Herstellungsablauf nach den anerkannten Regeln der Technik notwendig sind, werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr gesondert angeführt.Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halterungen und Konsolen, etc. sind in die jeweiligen Montagearbeiten mit einzurechnen. Alle Arbeiten gelten ohne Unterschied der Geschoße und Einbausituation. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | SFS Baunebenarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4401 | Kabelweg herstellen | jede Tassenhöhe, Ein Produktzeugnis ist den Dokumentationen beizulegen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4401010 | Kabelrinne abgeh. mit Deckel V4A, B=100mm | [5 empty] | 0 | m
4401020 | Befestigung LWL-Rohre an der Tunnelulme | [5 empty] | 0 | m
440103 | Leitungsführungskanal LF | Leitungsführungskanal aus PVC, Farbe nach Bedarf bzw. behördlichen Bescheid. Abrechnung in m nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440103A | Leitungsführungskanal LF 15x15 mm | [5 empty] | 0 | m
440103B | Leitungsführungskanal LF 30x30 mm | [5 empty] | 0 | m
440103C | Leitungsführungskanal LF 40x90 mm | [5 empty] | 0 | m
440103D | Leitungsführungskanal LF 61x110 mm | [5 empty] | 0 | m
440104 | Isolierstoffrohre starr VR | nach ÖNORM E 6543/1, Kennzeichen <205>, Scheitelprüfkraft 320N, PVC-hart, hellgrau. Abrechnung in m nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440104A | Isolierstoffrohr VR 20 | [5 empty] | 0 | m
440104B | Isolierstoffrohr VR 25 | [5 empty] | 0 | m
440104C | Isolierstoffrohr VR 32 | [5 empty] | 0 | m
440104D | Isolierstoffrohr VR 40 | [5 empty] | 0 | m
440104E | Isolierstoffrohr VR 50 | [5 empty] | 0 | m
440105 | Isolierstoffrohre biegsam FX | nach ÖNORM E 6544/1, Kennzeichen <205>, Scheitelprüfkraft 320N, PVC-hart, hellgrau. Abrechnung in m nach unten angeführter Dimension: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440105A | Isolierstoffrohr FX 20 | [5 empty] | 0 | m
440105B | Isolierstoffrohr FX 25 | [5 empty] | 0 | m
440105C | Isolierstoffrohr FX 32 | [5 empty] | 0 | m
440105D | Isolierstoffrohr FX 40 | [5 empty] | 0 | m
440105E | Isolierstoffrohr FX 50 | [5 empty] | 0 | m
4401060 | Aufpr. Verlegung im Tunnelraum; V4A Dübel | Aufpreis auf die Position Kabelweg herstellen, für die erschwerte Herstellung des Kabelweges im Tunnelraum mit einem Schellenabstand von 30 cm. |  |  |  |  | 0 | m
4402 | Brandschotts |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
440201 | Herstellen von Wand- und Deckenbrandschotts | Das angebotene System muß vom Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein. Die ständige Fremdüberwachung der verwendeten Baustoffe ist nachzuweisen. Die zur Verwendung kommenden Hitzeschutzmittel dürfen nicht zur Rißbildung neigen. Verwendete Dämmschichtbildner müssen ohne Nachbehandlung alterungsbeständig sein. Nachweise durch Prüfzeugnisse einer autorisierten Prüfanstalt sind auf Verlangen des AG vorzulegen.Lieferung und Einbau aller Stoffe in abnahmereifer Form einschließlich aller Nebenarbeiten. Brandabschottungen unabhängig von der Einbausituation liefern und montieren einschließlich aller Nebenarbeiten: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440201A | Brandschott,Fabrikat:UGA-BS90-SK100/1x1/L | [5 empty] | 0 | ST
440201B | Brandschutzmuffe "Promat" l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
440203 | Öffnen/Verschließen von Brandschotts | Öffnen und, nach abgeschlossener Maßnahme, fachgerechtes Verschließen von Brandschotts. Abrechnung in Stück nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440203A | Brandschotts (Weichschotts) bis 5 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440203B | Brandschotts (Weichschotts) bis 10 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440203C | Brandschotts (Weichschotts) bis 20 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440203D | Brandschotts (Weichschotts) bis 50 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440203E | Brandschotts (Weichschotts) > 50 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440203F | Brandschotts nur öffnen | [5 empty] | 0 | ST
440203G | Brandschotts nur verschließen | [5 empty] | 0 | ST
4404 | Arbeiten in Zwischendecken |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
440401 | Revisionsklappen in Zwischendecken | Herstellen von Revisionsklappen in Zwischendecken aller Art, einschließlich fachgerechtem ausschneiden, anarbeiten und verschließen. Größe bis 50x50 cm, Farbe und Material wie bestehende Decke. Abrechnung in Stück nach unten angeführter Aufgliederung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440401A | Revisionsklappe in Zwischendecke, normal | [5 empty] | 0 | ST
440401B | Revisionsklappe in Zwischendecke, EI30 | [5 empty] | 0 | ST
440401C | Revisionsklappe in Zwischendecken, EI90 | [5 empty] | 0 | ST
440401D | Kabelverlegung in Zwischendecken | Aufpreis für erschwerte Kabelverlegung in Zwischendecken bzw. Klimadecken Grundsätzlich kommt diese Position nur bei Verlegung in einer Klimadecke, bei Zwischendecken mit überfüllten Kabeltassen und bei der Notwendigkeit einer Abdeckung der Büromöbel, zur Anwendung. Des weiteren sind die vorher genannte Gründe mittels Fotos zu dokumentieren und mit den AG abgesprochen werden. |  |  |  |  | 0 | m
4406 | Sonstige Montagearbeiten |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4406010 | Montieren von Anbauverschraubungen | Montieren von Anbauverschraubungen (z.B. auf Kabelschacht) |  |  |  |  | 0 | ST
440602 | Anliefern und montieren von Repeater | Der AG bestellt mit dem LV 2009 erstmals Repeater, etc. direkt bei Andrew. Andrew rechnet diese direkt mit dem AG ab. Die Anlieferung seitens Andrew erfolgt in das vom AN angegebene Lager. Die folgenden Positionen enthalten folglich nur noch das Anliefern und Montieren von beigestellten Repeatern, Nodes, Booster, ION Units, einschließlich aller dazu notwendigen Baugruppen nach unten angeführter Staffelung. Wenn bspw. insgesamt vor Ort sieben Repeater, etc. verbaut werden, so kann folglich auch nur sieben mal die Position "Montage Repeater größer 5 Stück" abgerechnet werden: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
440602A | Montage Repeater oder Extension 1 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440602B | Montage Repeater von 2 bis 5 Stück | [5 empty] | 0 | ST
440602C | Montage Repeater größer 5 Stück | [5 empty] | 0 | ST
4406030 | Beigest. Spinnerschrank l.+m. | [5 empty] | 0 | PA
45 | SFS Metall- und Stahlbau |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4501 | Antennentragkonstruktionen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
450101 | Antennentragkonstruktion aus Edelstahl V4A | Herstellen, Liefern und Montieren einer Antennentragkonstruktion einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Abrechnung nach Pauschale nach unten angeführter Staffelung: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
450101A | Antennentragkonstruktion bis 10 kg | [5 empty] | 0 | PA
450101B | Antennentragkonstruktion bis 25 kg | [5 empty] | 0 | PA
450101C | Antennentragkonstruktion bis 50 kg | [5 empty] | 0 | PA
450102 | Antennenhalterungen |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
450102A | Downtilt-Element herstellen (vzkt. Stahl) | [5 empty] | 0 | ST
450102B | Antennenhalterung für den Indoorbereich | [5 empty] | 0 | ST
4501030 | Mobiler Antennenträger | Herstellen, Liefern und Montieren eines mobilen Antennträgers mit einer max. Bauhöhe von 2,5 m einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Dachschrägen bis zu 3 Grad müssen mittels Stellschrauben auszugleichen sein. Einschließlich statischer Berechnung, Stahlbauplänen, Gummischrottmatten oder gleichwertigem Material, Trennflies und Anschluß an den Blitzschutzerder. Gewichtstabilisierung mit Betonsteinen wird extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
4504 | Schränke und Verteilerkästen |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
450401 | Outdoor Schränke |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
450401A | Outdoor-Schrank, 900x1150x400mm,RAL7032 | Outdoor-Schrank aus Alu, AP 400, (BxHxT) 900x1150x400 mm, RAL7032 |  |  |  |  | 0 | ST
450401B | Outdoor-Schrank, 900x1500x400mm,RAL 7032 | Outdoor-Schrank aus Alu, AP 400, (BxHxT) 900x1500x400 mm, RAL 7032 |  |  |  |  | 0 | ST
450401C | Outdoor-Schrank V4A, Type 1.4571, | Outdoor-Schrank aus Edelstahl V4A, Type 1.4571, (BxHxT) 900x1150x400 mm, Farbe RAL 7032 |  |  |  |  | 0 | ST
450402 | HF- Verteilerkästen aus Polyester (PE) |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
450402A | HF-Verteilerkasten, PE 530x430x200 mm | HF-Verteilerkasten aus Polyester (BxHxT), Schutzart IP66 Herstellen, Liefern, Montieren und Anschließen eines HF-Verteilerkasten einschließlich Buchsen, aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Koppler und Teiler werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
450402B | HF-Verteilerkasten, PE 600x400x200 mm | HF-Verteilerkasten aus Polyester (BxHxT), Schutzart IP66 Herstellen, Liefern, Montieren und Anschließen eines HF-Verteilerkasten einschließlich Buchsen, aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Koppler und Teiler werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
450402C | HF-Verteilerkasten, PE 750x536x536 mm | HF-Verteilerkasten aus Polyester (BxHxT), Schutzart IP66 Herstellen, Liefern, Montieren und Anschließen eines HF-Verteilerkasten einschließlich Buchsen, aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Koppler und Teiler werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
450403 | HF- Verteilerkästen aus Edelstahl (V4A) |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
450403A | HF-Verteilerkasten, V4A, 400x400x200 mm | HF-Verteilerkasten, Edelstahl V4A, (BxHxT) 400x400x200 mm herstellen, Liefern, Montieren und Anschließen eines HF-Verteilerkasten einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Koppler und Teiler werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
450403B | HF-Verteilerkasten, V4A, 530x430x200 mm | HF-Verteilerkasten, Edelstahl V4A, (BxHxT) 530x430x200 mm herstellen, Liefern, Montieren und Anschließen eines HF-Verteilerkasten einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Koppler und Teiler werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
450403C | HF-Verteilerkasten, V4A, 600x400x200 mm | HF-Verteilerkasten, Edelstahl V4A, (BxHxT) 600x400x200 mm herstellen, Liefern, Montieren und Anschließen eines HF-Verteilerkasten einschließlich aller Klein-/ Montageteile und Nebenarbeiten. Koppler und Teiler werden extra vergütet. |  |  |  |  | 0 | ST
4504040 | Garnitur Standfüße ALU, Höhe ca.150 mm | Garnitur Standfüße für Edelstahlschrank, ALU, schraubbar, Höhe ca.150 mm |  |  |  |  | 0 | ST
4504050 | Garnitur Standfüße V4A, Höhe ca.150 mm | Garnitur Standfüße für Edelstahlschrank, Edelstahl V4A, schraubbar, Höhe ca.150 mm |  |  |  |  | 0 | ST
4504060 | Sockel (Alu) für Outdoor-Schrank, h=60cm | [5 empty] | 0 | ST
4505 | Sonstige Metallteile |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4505010 | Klemmschelle für Antenne 735 727 | Klemmschelle aus Edelstahl V4A für Antenne 735 727, Sonderkonstruktion (2 Stk. Garnitur) |  |  |  |  | 0 | ST
4505020 | Kabelabdeckung aus V4A für 7/8" Kabel | [5 empty] | 0 | m
4505030 | Kabelabdeckung aus V4A für 1/2" Kabel | [5 empty] | 0 | m
4505040 | Stahlrohr, St 37/2, Länge 8 m, nahtlos, | Stahlrohr, St 37/2, feuerverzinkt, Länge 8 m, nahtlos, Flanschplatte DIN 2448 |  |  |  |  | 0 | ST
4505050 | Herstellen eines Auflager, ST 37/2, | Herstellen eines Auflager, ST 37/2, feuerverzinkt, für Pos. Stahlrohr |  |  |  |  | 0 | ST
4505060 | Herstellen einer Halterung, ST 37/2, | Herstellen einer Halterung, ST 37/2, feuerverzinkt, für Pos. Stahlrohr |  |  |  |  | 0 | ST
46 | SFS Elektrotechnik und LWL |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4601 | Verteiler |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
460101 | Verteiler AP |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
460101A | Verteiler AP mit 1x2 Teilungseinheiten | [5 empty] | 0 | ST
460101B | Verteiler AP mit 1x6 Teilungseinheiten | [5 empty] | 0 | ST
460101C | Verteiler AP mit 1x8 Teilungseinheiten | [5 empty] | 0 | ST
460101D | Verteiler AP mit 1x12 Teilungseinheiten | [5 empty] | 0 | ST
460101E | Verteiler AP mit 2x12 Teilungseinheiten | [5 empty] | 0 | ST
460101F | Umbau bestehender Unterverteiler | Umbau bestehender Unterverteiler zwecks Einbau von Vorsicherung bzw. Subzähler |  |  |  |  | 0 | ST
4604 | Sonstige Elektrotechnik |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4604010 | Feuchtraumabzweigdose, | Feuchtraumabzweigdose, halogenfrei, einschließlich Klemmen |  |  |  |  | 0 | ST
4604020 | Analoger Impulszähler, Type WH 3063 | [5 empty] | 0 | ST
4604030 | Analoger Stromzähler einphasig | [5 empty] | 0 | ST
4604040 | Analoger Stromzähler dreiphasig | [5 empty] | 0 | ST
4604050 | Reihenklemme | [5 empty] | 0 | ST
4604060 | Digitaler Stromzähler | [5 empty] | 0 | ST
47 | SFS Blitzschutz |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4701 | Hochspannungsableiter |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4701010 | Blitzstromableiter, Typ Dehn 900100, glw. | [5 empty] | 0 | ST
4701020 | Blitzstromableiter, Typ Dehn 900120, glw. | [5 empty] | 0 | ST
4701030 | Blitzstromableiter, Typ Dehn 900650, glw. | [5 empty] | 0 | ST
4701040 | Blitzstromabl. 5kV, Dehn guard T275, glw. | [5 empty] | 0 | ST
48 | SFS Straßenbau- und Erdarbeiten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4801 | Betonschachtdeckel |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4801010 | Öffnen/Schließen der Betonschachtdeckel | Öffnen/Schließen der Betonschachtdeckel mittels LKW mit Ladekran und für die Montage des Antennenträgers |  |  |  |  | 0 | h
4801020 | Fachgerechtes abd. Betonschachtdeckel | Fachgerechtes Abdichten eines Betonschachtdeckels mit Bitumen. |  |  |  |  | 0 | ST
49 | SFS Antennenanlage |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
4901 | Antennenverkabelung | Hochfrequenzkabel installieren; Sämtliche Postionen beinhalten, wenn nicht anders angegeben, Liefern, Verlegen, Montieren und Erden der Hochfrequenzkabel. Durchführen der Hochfrequenzmessung der gesamten Antennenanlage. Einschließlich aller Verbindungs-, Klein-, Montageteile (Stecker und ähnliches) und Nebenarbeiten.Die Hochfrequenzkabel müssen folgende Bedingungen erfüllen: Impedanz: 50 ± 1 Ohm, VSWR: kleiner 1.10, Eingangsleistung: 500 Watt, Schirmdämpfung: größer 100 dB, Verbindungstück: 7/16 Stecker | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
490101 | Hochfrequenzkoaxkabel in Tunnel install. | Liefern und montieren von HF - Kabel in Tunnels; Hochfrequenzkoaxkabel mit Aufbau Wellmantel mit Schaumdielektrikum in folgenden Stärken: | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490101A | HF-Kabel 1/2" bis 30 m Tunnel | [5 empty] | 0 | m
490101B | HF-Kabel 1/2" ab 30 m Tunnel | [5 empty] | 0 | m
490101C | HF-Kabel 7/8" Tunnel | [5 empty] | 0 | m
490101D | HF-Kabel 1 1/4" Tunnel | [5 empty] | 0 | m
490102 | Leckkabel in Tunnel installieren |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490102A | Leckkabel 1/2" mit Standardmantel | [5 empty] | 0 | m
490102B | Leckkabel 1/2" mit flammwidrigem Mantel | [5 empty] | 0 | m
490102C | Leckkabel 1/2" mit feuerhemmendem Mantel | [5 empty] | 0 | m
490102D | Leckkabel 7/8" mit Standardmantel | [5 empty] | 0 | m
490102E | Leckkabel 7/8" mit flammwidrigem Mantel | [5 empty] | 0 | m
490102F | Leckkabel 7/8" mit feuerhemmendem Mantel | [5 empty] | 0 | m
490103 | Leckkabel Inhouse installieren |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490103A | Leckkabel 1/2" mit Standardmantel | [5 empty] | 0 | m
490103B | Leckkabel 7/8" mit Standardmantel | [5 empty] | 0 | m
490103C | Leckkabel 1 1/4" mit Standardmantel | [5 empty] | 0 | m
490103D | Leckkabel 1 5/8" mit Standardmantel | [5 empty] | 0 | m
490104 | Hochfrequenzkoaxkabel in Inhouse/Tiefgarage | HF- Kabel bei Inhouse /Tiefgaragen installieren; Hochfrequenzkoaxkabel mit Aufbau Wellmantel mit Schaumdielektrikum in folgenden Stärken, exkl. Stecker | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490104A | HF-Kabel 1/2" Inhouse/Tiefgarage | [5 empty] | 0 | m
490104B | HF-Kabel 7/8" Inhouse/Tiefgarage | [5 empty] | 0 | m
490104C | HF-Kabel 1 1/4" Inhouse/Tiefgarage | [5 empty] | 0 | m
490104D | HF-Kabel 1 5/8" Inhouse/Tiefgarage | [5 empty] | 0 | m
4902 | Zubehör allgemein |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4902010 | 1/2" Stecker N | [5 empty] | 0 | ST
4902020 | 7/8" Stecker N | [5 empty] | 0 | ST
4902030 | 1 1/4" Stecker N | [5 empty] | 0 | ST
4902040 | 1 5/8" Stecker N | [5 empty] | 0 | ST
4902050 | 1/2" Stecker 7/16 | [5 empty] | 0 | ST
4902060 | 7/8" Stecker 7/16 | [5 empty] | 0 | ST
4902070 | 1 1/4" Stecker 7/16 | [5 empty] | 0 | ST
4902080 | 1 5/8" Stecker 7/16 | [5 empty] | 0 | ST
4902090 | 1/2" Winkelstecker 7/16 | [5 empty] | 0 | ST
4902100 | N Winkelstecker | [5 empty] | 0 | ST
4902110 | Steckeradapter sma auf N | [5 empty] | 0 | ST
4902120 | Steckeradapter 7/16 auf N | [5 empty] | 0 | ST
4902130 | Steckeradapter N auf N | [5 empty] | 0 | ST
4902140 | Jumperkabel RG 223/213 bis 5 Meter | [5 empty] | 0 | ST
4902150 | Dämpfungsglied 2 Watt, N | [5 empty] | 0 | ST
4902160 | Dämpfungsglied 2 Watt, sma | [5 empty] | 0 | ST
4902170 | Winkeladapter n-n | [5 empty] | 0 | ST
4902180 | Winkeladapter 7/16 - n | [5 empty] | 0 | ST
4902190 | N-Stecker für Low Loss | [5 empty] | 0 | ST
4902200 | SMA-Stecker Low Loss | [5 empty] | 0 | ST
4902210 | Kupplungsstück n auf n | [5 empty] | 0 | ST
4902220 | Beigestellte Splitter, Hybriden. l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
4903 | Zubehör für 900 MHz |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4903030 | Termination 250 Watt | [5 empty] | 0 | ST
4903040 | Dämpfungsregler 0-20 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904 | Zubehör für Dual und Multi Band |  | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
490401 | Leistungsteiler |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490401A | Leistungsteiler 2-fach | [5 empty] | 0 | ST
490401B | Leistungsteiler 3-fach | [5 empty] | 0 | ST
490401C | Leistungsteiler 4-fach | [5 empty] | 0 | ST
490401D | Leistungsteiler 2-fach m. Isolation >20dB | [5 empty] | 0 | ST
490405 | Tapper |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490405A | 2 fach Tapper 7,0/1,0 dB | [5 empty] | 0 | ST
490405B | 2 fach Tapper 10,4/0,4 dB | [5 empty] | 0 | ST
490405C | 2 fach Tapper 15,1/0,1 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904060 | Bandweiche 900/1800, 200W, 40dB Isol. | [5 empty] | 0 | ST
4904090 | Hybridcombiner 3dB, 90° | [5 empty] | 0 | ST
4904100 | Richtkoppler 30 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904110 | Richtkoppler andere Werte | [5 empty] | 0 | ST
4904120 | Externer Abschluß für Hybrid, 20Watt | [5 empty] | 0 | ST
4904130 | Termination 250 Watt | [5 empty] | 0 | ST
4904140 | Diplexer 1 Watt 900/1800 | [5 empty] | 0 | ST
4904150 | Dämpfungsregler 0-20 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904160 | Triplexer GSM900/1800/UMTS, high Power | [5 empty] | 0 | ST
4904170 | Koppler 6 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904180 | Koppler 8 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904190 | Koppler 10 dB | [5 empty] | 0 | ST
4904200 | Leistungsteiler 8-fach oder 2x 4-fach | Leistungsteiler 8-fach oder 2x 4-fach Teiler mit 15 dB Dämpfungsregelung |  |  |  |  | 0 | ST
4905 | Antennen | Sämtliche EH-Preise der Antennen und des Zubehörs sind ohne Zusatzleistungen zu kalkulieren. Zusatzleistungen, wie Liefern, Montieren, Nebenarbeiten, etc. werden extra vergütet. Der AN ist nicht berechtigt im Zusammenhang mit Antennen zusätzlich einen Verrechnungszuschlags- Prozentsatz (GU-Aufschlag) an den AG zu verrechnen. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
490501 | Antennen 900 MHz |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490501A | DB 499 | [5 empty] | 0 | ST
490501B | DB 844H35 oder 36/17 Allgon 7131.15.33.0 | [5 empty] | 0 | ST
490501C | DB 842H35 oder 36/14 Allgon 7131.19.33.0 | [5 empty] | 0 | ST
490501D | DB 844H90 | [5 empty] | 0 | ST
490501E | DB 842H90 | [5 empty] | 0 | ST
490501F | DB 844H90 VTE (elektrischer Downtilt) | [5 empty] | 0 | ST
490501G | CELLMAX-O-25 | [5 empty] | 0 | ST
490501H | CELLMAX-D-25 | [5 empty] | 0 | ST
490502 | Antennen 1800 MHz |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490502A | DB 944H40 | [5 empty] | 0 | ST
490502B | DB 942H40 | [5 empty] | 0 | ST
490502C | DB 798E | [5 empty] | 0 | ST
490503 | Liefern und Montieren von Repeaterantennen | Vorfinanzieren, liefern, montieren, installieren (ausrichten) und erden der Antennen, einschließlich Halterung, Winkel- bzw. Blechhalterung für Indoorantennen, Klein- und Montagematerial. Abrechnung per Stück Antenne. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490503A | Repeaterantennen bis 2 Stück l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
490503B | Repeaterantennen bis 6 Stück l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
490503C | Repeaterantennen größer 6 Stück l.+m. | [5 empty] | 0 | ST
490504 | Antennen UMTS |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
490504A | 950F65T2ZE-B | [5 empty] | 0 | ST
490504B | Antenne MA2003 | [5 empty] | 0 | ST
490504C | P2 F19 | [5 empty] | 0 | ST
490504D | STA3 1710-2170 | [5 empty] | 0 | ST
490504E | Yagiantenne Jaybeam 23/17 | [5 empty] | 0 | ST
490504F | Halterung f. Yagiantenne Jaybeam | [5 empty] | 0 | ST
4906 | HF- Komponenten der Fa. Spinner | liefern und montieren, inkl. Montagematerial | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
4906010 | 3dB Coupler X-Style 2200 MHz (BN753346) | [5 empty] | 0 | ST
4906020 | 3dB Combiner (BN573045) | [5 empty] | 0 | ST
4906030 | Abschlußwiederstand 50 Watt (BN534279) | [5 empty] | 0 | ST
4906040 | Abschlußwiederstand 100 Watt (BN534280) | [5 empty] | 0 | ST
50 | Beigestellte Andrew Komponenten |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
500101 | Montage beigestellter Andrew Komponenten | Mit dem LV 2009 werden Repeater, Masterunits, 19" Schränke und Trägereinheiten erstmals durch den AG direkt bei Andrew bestellt und abgerechnet. Die genaue Aufteilung zwischen direkt durch den AG bestellten oder durch den AN zu beschaffenden Komponenten bei Andrew wird per Stückliste in der Funkplanung festgelegt. Der AN bekommt die durch den AG bestellten Komponenten direkt in sein Lager angeliefert. Der AG rechnet diese direkt mit Andrew ab. Der AN ist folglich verantwortlich den ordnungsgemäßen Wareneingang zu dokumentieren, etwaige Mängel zu beeinspruchen, nach zeitlichen Bedarf die Komponenten vom Lager an den Standort zu transportieren und vor Ort zu montieren. Für diese Leistungen werden Anlieferungs- und Montagepauschalen eingerichtet. Repeater, Nodes, Booster, ION Units werden über die LV Pos. 440602 abgerechnet. Die Montage aller anderen beigestellten Komponenten sind durch die folgenden Positionen abzurechnen. | GP |  |  |  | 0 |  | 0
500101A | Montage 19" Schrank 36HE (leer) | [5 empty] | 0 | ST
500101B | Montage 19" Schrank 24HE (leer) | [5 empty] | 0 | ST
500101C | Montage 19" Trägereinheit 3HE | [5 empty] | 0 | ST
500101D | Montage 19" Rack 38HE für MMR MU | [5 empty] | 0 | ST
500101E | Montage 19" Rack 24HE für MMR MU | [5 empty] | 0 | ST
500101F | Montage MMR Master Unit komplett | Diese Position gilt auch für den Fall, dass die Master Unit nicht in Einzelteilen sondern komplett zusammengebaut, bspw. in einem 19" Rack, seitens Andrew an den AN angeliefert wird. |  |  |  |  | 0 | ST
500101G | Transceiver aut. leveling MMR | [5 empty] | 0 | ST
500101H | Subrack 3HE 19" für max. 2 Transc. | [5 empty] | 0 | ST
500101I | Outdoor Schrank für Master Unit | [5 empty] | 0 | ST
500101J | MMR Mini Master Unit | [5 empty] | 0 | ST
52 | SFS Wiedereinsatzplanung |  | LG |  |  |  | 0 |  | 0
5201 | Wepla Leistungen | Das im Zuge von Abbau- oder Erweiterungsprojekten rückgebaute Equipment, ist nach Rücksprache mit dem AG zu lagern und einer Wiedereinsatzplanung zuzuführen. Zur Verrechnung kommt hierbei eine Pauschale für eine Lagerhaltung von maximal 6 Monaten. Diese PA gilt je Stück das durch den AN eingelagert wird.Der AN haftet nicht für während der Lagerung entstandene Schäden an dem Equipment, ausgenommen der AN hat diese selbst zu verantworten. | U1 |  |  |  | 0 |  | 0
520101 | Wepla Lagerung |  | GP |  |  |  | 0 |  | 0
520101A | Wepla Lagerung Repeater | [5 empty] | 0 | PA
520101B | Wepla Lagerung Antenne bis 20 cm | [5 empty] | 0 | PA
520101C | Wepla Lagerung Antenne größer 20 cm | [5 empty] | 0 | PA
520101D | Wepla Teiler, Koppler, Hybrid | [5 empty] | 0 | PA
520101E | Wepla 19" Rack | [5 empty] | 0 | PA
5201020 | An- und Abfahrt Wepla-Lager | [5 empty] | 0 | PA

## Richtfunk Machbarkeitsprüf.
Ausschreibungsmatrix für Machbarkeitsprüfungen (MBP)
|  | MBP mit Bekanntgabe der zu überprüfenden Gegenstellen | MBP ohne Bekanntgabe der zu überprüfenden Gegenstellen
|  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
|  | ≤ 5 Gegenstellen | 1 Anbindungslösung | 2 Anbindungslösungen
Kriterium 1 | Einzelnes Streckenpaket inklusive Dokumentation im TMA Tool | ≤ 5 AT
Kriterium 2 | Cluster ≤ 10 Streckenpakete inklusive Dokumentation im TMA Tool | ≤ 10 AT
Kriterium 3 | Cluster ≤ 20 Streckenpakete inklusive Dokumentation im TMA Tool | ≤ 15 AT
Kriterium 4 | Anbindungslösung für 1 Standort inklusive Dokumentation |  | ≤ 5 AT | ≤ 5 AT
Kriterium 5 | Anbindungslösung für 10 Standorte inklusive Dokumentation |  | ≤ 10 AT | ≤ 10 AT
Der Nettopreis in € (Euro) gilt pro Streckenpaket/Anbindungslösung inklusive aller Gebühren für Straßen, Schilift, Parkgebühren,
arbeitssicherheitstechnische Ausrüstung des Personals und befugtes Personal, das Maststandorte des AG,
andere Netzbetreiber und EVUs besteigen darf, etc.
Nicht inkludiert ist die Verwendung eines Hubwagens und die Einreichung bei der Funkbehörde.
AG = Auftraggeber, TMA |  | Definition der Ausschreibungsmatrix
AL = Anbindungslösung
AN = Auftragnehmer
AT = Arbeitstag
LWL = Lichtwellenleiter
MBP = Machbarkeitsprüfung
r = Radius
TMA = T-Mobile Austria